Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту устоев ледосброса со стороны нижнего бьефа Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1213/2.16-422)

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКПД | 41.20.20.390 |

# I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Маяковского, д. 5, ГЭС-13, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО ГЭС-13 Микулан Юрий Викторович, телефон (812) 901-43-73

Инженер по ремонту ПТО ГЭС-13 Медведева Елена Евгеньевна, телефон (812) 901-43-73.

1.2. Период выполнения работ.

Начало - июнь 2016 г.

Окончание - июль 2016 г.

1.3. Стоимость закупки – 2 500 тыс. руб. без учета НДС, 
в том числе:

- стоимость материалов – 1400 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 1000 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 1500 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

Стоимость работ определяется сметой, составленной участником конкурентных процедур на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1». Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методические рекомендации по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений филиала «Невский», утвержденными данным Приказом.

Приложение сметной документации к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: 
       Ремонт правобережного и левобережного устоев ледосброса нижнего бьефа в зоне переменного уровня воды и участка под водой.

  - Описание и основные технические характеристики объекта ремонта:

Ледосброс огибает здание ГЭС с левой стороны и заканчивается в отводящем канале ГЭС. Ледосброс имеет входной участок, регулятор с отметкой порога 22,0 м, быстроток с уклоном 1:2 длиной 53 м и переменной шириной от 23,8 м - вверху до 16,4 м - внизу и водобойной частью с 2-мя водолазными стенками. За водобойной частью располагается рисберма длиной 15,0 м, предоставляющая собой крепление русла каменной наброской. Регулятор ледосброса имеет два пролета, перекрытых 2-мя клапанными металлическими затворами, механизмы которых расположены в специальном помещении.

В 2011 году организацией ЗАО «Инженерный Центр ВНИИГ» проведено обследование технического состояния сооружения ледосброса с применением приборов неразрушающего контроля. При визуальном и инструментальном обследовании правого и левого устоев ледосброса нижнего бьефа в местах их сопряжения с водобойным колодцем ледосброса выявлено разрушение защитного слоя бетона, сколы бетона в зоне переменного уровня воды и под водой на глубину до 1,0 м.

Необходимо провести ремонт устоев ледосброса (две стенки) общей площадью 381 м2, в том числе: надводная часть –  303 м2, подводная часть – 78 м2. При выполнении работ в подводной части ледосброса возможно использование водолазных работ или иных способов, которые необходимо отобразить в проекте производства работ (ППР) и согласовать с Заказчиком.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

Ремонт устоев ледосброса со стороны нижнего бьефа

Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполняемых в срок:

с «01» июня 2016 г.

по «31» июля 2016 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Разработка проекта производства работ (ППР) на ремонт устоев ледосброса со стороны нижнего бьефа и | комплект | 1 |
| II. | Ремонт правобережного и левобережного устоев ледосброса |  |  |
| 1. | Вырубка бетона на глубину 100 мм в подводной части (по форме ласточкин хвост) с использованием водолазных работ или иных способов | м2 | 39,0 |
| 2. | Устройство подвесных лесов | м2 | 78,0 |
| 3. | Вырубка бетона на глубину 100 мм в надводной части (по форме ласточкин хвост) | м2 | 39,0 |
| 4. | Чистка бетонной поверхности кварцевым песком аппаратом высокого давления (ВСМ-500 бар 30л/мин) | м2 | 303,0 |
| 5. | Очистка арматуры (диаметр 18 мм), класс SA2 по площади бетона | м2 | 78.0 |
| 6. | Обработка арматуры антикоррозийным составом Zentrifix KMX, или аналог, по согласованию с Заказчиком в 2 слоя | м2 | 39,0 |
| 7. | Монтаж закладной цементационной арматуры, установка анкеров в бетоне, шаг 150х150 мм (1240 штук) | м2 | 78,0 |
| 8. | Установка (снятие) опалубки под водой с выходом трубы диаметром 80 мм из нижней зоны (фанера 20 мм, анкера) | м2 | 78,0 |
| 9. | Нагнетание литого бетонного Nafufill SCC, или аналог по согласованию с Заказчиком, с помощью бетонного насоса в зоне подводной части и надводной части (укладка бетона при подаче методом вертикально перемещаемой трубы) | м3 | 6,7 |
| 10. | Нанесение грунтовки ручным способом, грунт Nafufill HB (для рем состава Nafufill KM 250), или аналог по согласованию с Заказчиком, на бетонную поверхность в зоне надводной части | м2 | 10 |
| 11. | Ремонт сколов бетона рем составом Nafufill KM 250, или аналог по согласованию с Заказчиком, (толщина слоя до 100 мм) в зоне надводной части | м2 | 10 |
| 12. | Нанесение грунтовки ручным способом, грунт Nafufill HB (для рем состава Nafufill KM 250) или аналог по согласованию с Заказчиком, на бетонную поверхность в зоне надводной части | м2 | 303,0 |
| 13. | Нанесение рем состава Nafufill KM 250, или аналог по согласованию с Заказчиком, для сплошного выравнивания (толщина слоя до 10 мм) в зоне надводной части | м2 | 303.0 |
| 14. | Нанесение грунтовки Nafufill HB-HS (для защитной системы MC-RIM), или аналог по согласованию с Заказчиком, ручным способом в зоне надводной части | м2 | 303,0 |
| 15. | Нанесение защитного покрытия MC-RIM, или аналог по согласованию с Заказчиком (толщина слоя до 10 мм) в зоне надводной части | м2 | 303.0 |
| 16. | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс.руб. | 150 |

Примечание:

За 20 дней до начала проведения ремонта Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование график проведения ремонта.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

  - ПТЭ 3.1. – «Гидротехнические сооружения и их механическое оборудование»;

  - СО 34.04.181-2003. Правила организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

  - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04. 2012г № 390)»;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

  - РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

  - Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. СО 17330282.27.140.015-2008;

  - «Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования» - СТО 17230282.27.100.006-2008;

  - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Приказ МТиСЗ РФ от 17.09.2014 г. № 642н;

  - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Приказ МТиСЗ РФ от 17.08.2015 г. № 552н;

  - Правила по охране труда при работе на высоте. Приказ МТиСЗ РФ от 28.03.2014 г. № 155н;

  - Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

  - Межотраслевые правила по охране труда при проведении водолазных работ. Приказ МЗиСР РФ от 13.04.2007г. № 269.

  - Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1. Общие требования:

5.2.1.1. Опыт работы по ремонту гидротехнических сооружений не менее 3 лет;

5.2.1.2. Наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624: (п. III. 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 10.1; 12.9; 30.11; 33.11)

- 6.1. Опалубочные работы

- 6.2. Арматурные работы

- 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

- 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

- 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

- 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

- 30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой (при условии, если для выполнения ремонта будут применены водолазные работы)

- 33.11. Объекты гидроэнергетики

5.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

5.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

5.2.1.5. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

5.2.1.6. Выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.2.1.7. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

5.2.2. Специальные требования:

# 5.2.2.1. предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# 5.2.2.2. желательно иметь постоянно действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# 5.2.2.3. иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# 5.2.2.4. располагать кадрами обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ (средний разряд работ – 4; бетонщик-арматурщик не ниже 4 разряда, штукатур; водолаз - 2-3 класса I-II группы специализации работ);

5.2.2.5. иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

5.2.2.6. желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.2.7. персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# 5.2.2.8. у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

# 5.2.2.9. иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# 5.2.2.10. знать технологию ремонта;

# 5.2.2.11. осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# 5.2.2.12. иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# 5.2.2.13. предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# 5.2.2.14. иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# 5.2.2.15. самостоятельно выполнять устройство подвесных лесов;

# 5.2.2.16. самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# 5.2.2.17. самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# 5.2.2.18. организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

# 5.2.2.19. обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

5.2.2.20. предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в формате Excel, а также форматах сметных программ: A0 или Гранд-Смета.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Приемку общестанционного оборудования из ремонта производят комиссии, возглавляемые начальниками эксплуатационных цехов.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать оформление и предоставление заказчику документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

# Перечень документов оформляемый при подготовке к ремонту, в процессе ремонта и после окончания ремонта:

| # № пп | # Документ | # Срок # предоставления документа | # Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Утвержденная ведомость планируемых работ. | # За 2 месяца до начала ремонта | # Заказчик |
| # 2. | # План подготовки к ремонту оборудования | # За 2 месяца до начала ремонта | # Заказчик |
| # 3. | # Разработка проекта производства работ (ППР) и согласование проекта с Заказчиком | # За 20 дней до начала ремонта | # Подрядчик |
| # 4. | # Утвержденный график ремонта | # За 20 дней до начала ремонта | # Подрядчик |
| # 5. | # Акты дефектации | # 1/3 срока проведения ремонта | # Подрядчик Заказчик |
| # 6. | # Ведомость дополнительных работ. | # 1/3 срока проведения ремонта | # Заказчик |
| # 7. | # Акты промежуточной приемки | # За 2 дня до окончания ремонта | # Подрядчик Заказчик |
| # 8. | # Акты приемки скрытых работ. | # За 2 дня до окончания скрытых работ | # Подрядчик Заказчик |
| # 9. | # Акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части. | # За 2 дня до окончания ремонта | # Заказчик Подрядчик |
| # 10. | # Акты (технические решения) об использовании для ремонта материалов-заместителей. | # За 2 дня до окончания ремонта | # Заказчик Подрядчик |
| # 11. | # Протокол исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту. | # За 2 дня до окончания ремонта | # Заказчик Подрядчик |
| # 12. | # Ведомость выполненных работ по ремонту. | # За 2 дня до окончания ремонта | # Заказчик Подрядчик |
| # 13. | # Акт на приемку из ремонта установки. | # В течении 3 дней после окончания приёмо-сдаточных испытаний | # Подрядчик Заказчик |
| # 14. | # Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2). | # в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | # Подрядчик Заказчик |
| # 15. | # Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). | # в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | # Заказчик |
| # 16. | # Документы, подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта оборудования (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) | # в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | # Подрядчик |

# Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

- Запасные части и материалы:

6.1. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Литой бетон Nafufill SCC или аналог по согласованию с Заказчиком | кг | 15 600 |
| 2 |  | Антикоррозийная грунтовка Zentrifix KMH или аналог по согласованию с Заказчиком | кг | 144 |
| 3 |  | Анкер оцинкованный | шт. | 1 240 |
| 4 |  | Грунтовка Nafufill HB (для рем состава Nafufill KM250) или аналог по согласованию с Заказчиком | кг | 345 |
| 5 |  | Ремсостав Nafufill KM250 или аналог по согласованию с Заказчиком | кг | 7254 |
| 6 |  | Грунтовка Nafufill HB-HS (для защитной системы MC-RIM) или аналог по согласованию с Заказчиком | кг | 334 |
| 7 |  | Полимерная добавка для защитной системы MC-RIM или аналог по согласованию с Заказчиком | кг | 272 |
| 8 |  | Защитная покрытие MC-RIM или аналог по согласованию с Заказчиком | кг | 5 454 |
| 9 |  | Фанера 1500х1500х20 мм | шт. | 32 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.2. Требования к ТМЦ

6.2.1. Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

6.2.2. Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

6.2.3. Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

7.1. энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

7.2. подключение электроприводов механизмов и инструмента подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

7.3. допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

7.4. конструкторской документацией, документами на ранее выполненные ремонты.