Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ на
ремонт нижних секций плоских затворов водоприёмника № 1, 2, 3 
(номер закупки по ГКПЗ 1213/2.16-579)

Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 40.11.52 |
| --- | --- |
| ОКДП | 2911143 |

# I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Маяковского, д. 5, ГЭС-13, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО ГЭС-13 Микулан Юрий Викторович, рабочий телефон (812) 901-43-73

инженер по ремонту ПТО ГЭС-13 Медведева Елена Евгеньевна, рабочий телефон

(812) 901-43-73.

1.2. Период выполнения работ.

Начало - май 2015 г.

Окончание - июль 2015 г.

1.3. Стоимость закупки – 1 500 тыс. руб. без учета НДС, 
в том числе:

- стоимость материалов – 700 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 700 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 800 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

Стоимость работ определяется сметой, составленной участником конкурентных процедур на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ ...». Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Приложение сметной документации к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: 
Ремонт с удалением дефектных и установкой новых элементов металлоконструкций (ригелей, связей, диафрагм) напорного полотна затворов, окраска затворов

  - Описание и основные технические характеристики объекта ремонта:

Тип затвора: металлический плоский колесный с переливом 16,0-3,0-7,5.

Класс сооружений: I

Расчетные проектные данные затвора:

- пролет отверстия в свету: 16,0 м;

- расчетный пролет: 16,6 м;

- расчетный напор: 7,5 м;

- нагруженный пролет затвора: 16,15 м;

- нагруженная высота затвора: 3,0 м;

- горизонтальная нагрузка на затвор: 292 т;

- расстояние между точками подвеса: 16,6 м;

- вес металлоконструкций затвора: 25,3 т;

- подъемное усилие 50,0 т;

- обслуживающий механизм – портальный кран гр. 60 т.

Назначение: перекрытие отверстий водоприемника в случаях ремонтов или аварий на под-

водящем канале. В качестве верхнего затвора водоприемника используются аварийно-ремонтные затворы водосливной плотины.

Конструктивные решения: плоский щит, состоящий из каркаса, опорных концевых стоек,

опорно-ходовых частей.

Каркас затвора состоит: из двух главных ригелей, выполненных в виде раскосных ферм,

верхней и нижней обвязки, продольных балок (стрингеров), поперечных балок (диафрагм), про-

дольных связей между поясами ригелей, поперечных связей и листовой обшивки.

Верхний и нижний ригель: верхние пояса - прокатный двутавр, нижние пояса, раскосы и

распорки - прокатные уголковые спаренные профили.

Стрингеры, диафрагмы, обвязка: прокатные профили двутаврового сечения и швеллеры.

Продольные связи: прокатные уголковые одиночные (раскосы) и спаренные уголковые

профили (стойки).

Поперечные связи: прокатные уголковые спаренные профили.

Обшивка: листовой прокат, толщиной 10 мм.

Опорные концевые стойки (ОКС): сварные конструкции таврового сечения из листового

проката с ребрами жесткости.

Опорно-ходовые части: 2 ходовые тележки, 4 обратные тележки, 4 торцевых колеса.

Ходовая тележка: рамная сварная конструкция двутаврового сечения из листового проката

с ребрами жесткости, два опорных ходовых колеса.

Уплотнения затворов: донное – полосовая резина, толщиной 20 мм, боковые – бульбовая

резина Р-образного профиля.

Материал металлоконструкций: Ст 3 сп.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

Ремонт нижних секций плоских затворов водоприёмника № 1, 2, 3

Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполняемых в срок:

с «05» мая 2015 г.

по «31» июля 2015 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт с удалением дефектных и установкой новых элементов металлоконструкций (ригелей, связей, диафрагм) напорного полотна затворов | т | 2,4 |
| 2. | Ремонт обратных, торцевых тележек (демонтаж, ремонт, монтаж) – 30 штук | т | 13,51 |
| 3. | Очистка металлических конструкций от грязи (пескоструйная), подготовка металлических поверхностей затворов к покраске | м² | 1080 |
| 4. | Грунтрвка металлических поверхностей затворов в 1 слой | м² | 1080 |
| 5. | Окраска металлических грунтованных поверхностей затворов в 2 слоя | м² | 1080 |
| 6. | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс.руб. | 50 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

  - Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001;

  - ПТЭ 3.1. – «Гидротехнические сооружения и их механическое оборудование»;

  - Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. СО 34.04.181-2003;

  - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04. 2012г №390)»;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетиче-ских предприятий»;

  - РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснаб-жающих организаций»;

  - СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлением;

  - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»;

  - ПОТ РМ-012-2000  «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

  - ПОТ Р М-017-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах»;

  - Инструкция № 9.27 по диагностике, замене деталей и контролю усилий затяга узлов крепле-ния  крышки гидротурбин КТГЭС;

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISJ-14001:2004).

  - Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1. Общие требования:

5.2.1.1.Опыт работы по ремонту энерго оборудованию не менее 3-х лет, доскональное знание особенностей проводимых ремонтов;

5.2.1.2. Наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, заявленные в техническом задании (в предусмотренных случаях необходимо иметь допуск на работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса), в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624: (п. III. 10.1; 12.3; 23.18; 33.11).

5.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

5.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

5.2.1.5. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

5.2.1.6. Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

5.2.1.7. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

5.2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

5.2.2. Специальные требования:

# 5.2.2.1. предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# 5.2.2.2. желательно иметь постоянно действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# 5.2.2.3. иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# 5.2.2.4. располагать кадрами обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ (средний разряд работ – 4, электрогазосварщик не ниже 4 разряда);

5.2.2.5. иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

5.2.2.6. желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.2.7. персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# 5.2.2.8. у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

# 5.2.2.9. иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# 5.2.2.10. знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# 5.2.2.11. осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# 5.2.2.12. иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# 5.2.2.13. предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# 5.2.2.14. иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# 5.2.2.15. самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# 5.2.2.16. самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# 5.2.2.17. самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# 5.2.2.18. организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

# 5.2.2.19. обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

5.2.2.20. предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в формате Excel, а также форматах сметных программ: A0 или Гранд-Смета.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Приемку общестанционного оборудования из ремонта производят комиссии, возглавляемые начальниками эксплуатационных цехов.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать оформление и предоставление заказчику документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

# Перечень документов оформляемый при подготовке к ремонту, в процессе ремонта и после окончания ремонта:

| # № пп | # Документ | # Срок # предоставления документа | # Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Утвержденная ведомость планируемых работ. | # За 2 месяца до начала ремонта | # Заказчик |
| # 2. | # План подготовки к ремонту оборудования | # За 2 месяца до начала ремонта | # Заказчик |
| # 3 | # Утвержденный график ремонта | # За 20 дней до начала ремонта | # Подрядчик |
| # 4. | # Акты дефектации оборудования. | # 1/3 срока проведения ремонта | # Подрядчик Заказчик |
| # 5. | # Ведомость дополнительных работ. | # 1/3 срока проведения ремонта | # Заказчик |
| # 6. | # Акты промежуточной приемки | # За 2 дня до окончания ремонта | # Подрядчик Заказчик |
| # 7. | # Акты приемки скрытых работ. | # За 2 дня до окончания скрытых работ | # Подрядчик Заказчик |
| # 8. | # Акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части. | # За 2 дня до окончания ремонта | # Заказчик Подрядчик |
| # 9. | # Акты (технические решения) об использовании для ремонта материалов-заместителей. | # За 2 дня до окончания ремонта | # Заказчик Подрядчик |
| # 10. | # Протокол исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту. | # За 2 дня до окончания ремонта | # Заказчик Подрядчик |
| # 11. | # Ведомость выполненных работ по ремонту. | # За 2 дня до окончания ремонта | # Заказчик Подрядчик |
| # 12. | # Комплект сварочной документации. | # За 2 дня до окончания ремонта | # Подрядчик |
| # 13. | # Акт на приемку из ремонта установки. | # В течении 3 дней после окончания приёмо-сдаточных испытаний | # Подрядчик Заказчик |
| # 14. | # Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2). | # в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | # Подрядчик Заказчик |
| # 15. | # Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). | # в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | # Заказчик |
| # 16. | # Документы, подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта оборудования (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) | # в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | # Подрядчик |

# Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

- Запасные части и материалы:

6.1. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Грунтовка Виникор 061 или аналог | кг | 200 |
|  |  | Эмаль Виникор 62 красно-коричневая или аналог | кг | 510 |
|  |  | Купершлак или аналог | т | 30 |
|  |  | Уайт-спирит | л | 100 |
|  |  | Сталь листовая Ст. 3, толщина δ=12 мм | т | 1,6 |
|  |  | Сталь угловая 150х150х14 Ст. 3 | т | 0,4 |
|  |  | Сталь угловая 100х100х8Ст. 3 | т | 0,1 |
|  |  | Сталь угловая 80х80х10 Ст. 3 | т | 0,3 |
|  |  | Электроды УОНИ 13/55 д4 | т | 0,06 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.2. Требования к ТМЦ

6.2.1. Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

6.2.2. Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

6.2.3. Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

7.1. энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

7.2. подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

7.3. допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

7.4. обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами) в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта; необходимыми для производства работ Подрядчиком;

7.6. заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования;

7.7. документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии.