ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений на оказание услуг по сервисному обслуживанию САУ (системы автоматического управления) Г-1; Г-2 и ГРАРМ (группового регулятора активной реактивной мощности) Нарвской ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ: 1213/6.42-2691)

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.20.19 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Маяковского, д. 5, ГЭС-13, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ПТО ГЭС-13 Микулан Юрий Викторович, тел. (812) 901-43-73

Период оказания услуг:

Начало                апрель  2016 г.

Окончание         сентябрь 2016 г.

Плановое обслуживание САУ Г-1; Г-2 и ГРАРМ проводится в течении 2-х рабочих недель с учетом последовательного вывода основного оборудования для диагностики аппаратной части и загрузки необходимых обновлений программного обеспечения (патчей).

Обобщенные характеристики выполняемых услуг:

Сервисное обслуживание САУ (системы автоматического управления) Г-1; Г-2 и ГРАРМ (группового регулятора активной реактивной мощности) для нужд Нарвской ГЭС филиала Невский ОАО «ТГК-1».

Расчетная (максимальная) цена закупки – 595,0 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 595 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению услуг.

- Цель выполнения услуг:

Оценка технического состояния, техническое обслуживание.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

Объект технического обслуживания - ПТК АСУ ТП «Овация» - «Нарвская ГЭС» в составе:

Таблица Объекты технического обслуживания

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Промышленный контроллер (дублированный) |
|  | Модули УСО |
|  | Сервер |
|  | Архивный сервер |
|  | Операторская станция (АРМ) |
|  | Принтер |
|  | Шкаф контроллера |
|  | Система гарантированного питания |
|  | Шкаф системы гарантированного питания |
|  | Сетевое оборудование (switch) |
|  | Шкаф сетевого оборудования |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

«Сервисное обслуживание САУ (системы автоматического управления) Г-1, Г2;

и ГРАРМ

Нарвской ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № | Наименование услуг | Кол-во | Ед. изм. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка соблюдений требований к эксплуатации ПТК и персоналу |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр оборудования на предмет нарушений эксплуатации | 1 | комплект | ГРАРМ, АРЧМ, серверы, шкаф питания ВУ, колонка управления, |
| 2 | Проверка соблюдений требований к эксплуатации ПТК и персоналу |  |  |  |
|  | Контроль состояния контроллеров (платы, кабели связи с системой в/в, синхронизации). Контроль состояния по индикаторам контроллера | 6 | Шт. | Контроллер OCR400 |
|  | Проверка подсистемы ввода/вывода по состоянию светодиодов | 48 | Шт. | Ввод/вывод (производства Emerson) |
| 3 | Аппаратное обеспечение ПТК |  |  |  |
|  | Проверка состава элементов Станции Управления на соответствие спецификации проекта | 1 | Шт. | Компьютер |
|  | Проверка функции резервирования питания | 3 | Шт. | Питание (устройства АВР) |
|  | Проверка регламентированного времени работы ПТК от ИБП. Замена аккумуляторов ИБП при несоблюдении регламентированного времени работы, используя материалы Заказчика. | 2 | Шт. | Питание (2 ИБП) |
|  | Замена смазки в электроприводе Exlar, смазка поставляется исполнителем. | 4 | Шт. | Exlar GSX40-0601-MFA-EM2-238-AR-L2 |
|  | Проверка работоспособности колонки управления в соответствии с техническим регламентом 144ТИ.00.АК5.1.12 | 2 | Шт. | Система Овация |
|  | Проверка работоспособности элементов серверов и АРМ. В том числе проведение профилактических работ ПТК «ОВАЦИЯ» в соответствии с п.4.1.4 технического регламента 144ТИ.00.АК5.1.13 | 1 | комплект | Система Овация |
|  | Проверка автоматического перехода на резерв для контроллеров | 6 | Шт. | Контроллер OCR400 |
| 4 | Сетевое оборудование (сетевого шкафа) |  |  |  |
|  | Проверка сетевого оборудования и подключения на соответствие с проектом | 4 | Шт. | коммутатор, медиаконвертер |
|  | Проверка производительности информационной сети (Ethernet) | 1 | комплект | Система Овация |
|  | Проверка производительности сети данных (Ethernet) | 1 | комплект | Система Овация |
|  | Проверка резервирования сети Fast Ethernet | 1 | комплект | Система Овация |
| 5 | Программное обеспечение ПТК (Системное ПО) |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности системного ПО контроллеров | 6 | Шт. | Контроллер OCR400 |
|  | Проверка работоспособности системного ПО серверов и АРМ | 1 | шт. | Компьютер |
|  | Установка обновлений, дополнений и исправлений системного ПО от поставщика | 1 | комплект | Система Овация |
|  | Проведение сервисного обслуживания жестких дисков серверов и АРМ. Замена жестких дисков по исчерпанию заводского ресурса или при неудовлетворительной информации S.M.A.R.T. , используя материалы Заказчика. | 1 | шт. | Компьютер |
|  | Проверка работоспособности и целостности антивирусного ПО сервера базы данных ПТК «Овация» | 1 | шт. | Компьютер |
|  | Установка обновлений антивирусного ПО. Предоставление регулярного обновления вирусных баз для антивирусного ПО. | 1 | шт. | Компьютер |
|  | Проверка сервера базы данных ПТК «Овация» на наличие вирусов. | 1 | шт. | Компьютер |
|  | Проверка работы клиентского ПО ПТК | 1 | шт. | Компьютер |
|  | Создание резервной копии системы | 1 | комплект | Система Овация |
| 6 | Программное обеспечение ПТК (Прикладное ПО) |  |  |  |
|  | Проверка резервирования сетевого соединения для каждого абонента ПТК | 6 | шт. | элемент ПТК |
|  | Проверка функционирование распределенной базы данных | 1 | комплект | Система Овация |
|  | Проверка системы синхронизации | 1 | комплект | Система Овация |
|  | Проверка системы архивирования | 1 | комплект | Система Овация |
|  | Проверка системы формирования отчетных документов | 1 | комплект | Система Овация |
|  | Проверка работы связи ПТК со сторонними устройствами/SCADA/приложениями | 1 | комплект | Система Овация |
|  | Проверка системы сигнализации | 1 | комплект | Система Овация |
|  | Проверка системы регистрации событий | 1 | комплект | Система Овация |
| 7 | Ревизия системы |  |  |  |
|  | Анализ буфера событий операционной системы контроллера | 6 | Шт. | Контроллер OCR400 |
|  | Анализ работы областей контроллера - память, загрузка | 6 | Шт. | Контроллер OCR400 |
|  | Анализ журнала событий операционной системы компьютера | 1 | шт. | компьютер |
|  | Анализ буфера ошибок сетевых устройств | 4 | шт. | элемент ПТК |
|  | Анализ журнала событий антивирусного ПО | 1 | комплект | Система Овация |
|  | Анализ ошибок подсистемы ввода/вывода | 1 | комплект | Система Овация |
|  | Анализ журнала ошибок станции архивной регистрации | 1 | комплект | Система Овация |
|  | Анализ журнала тревог и системного журнала ПТК | 1 | комплект | Система Овация |
|  | Анализ схем управления на возникновение ошибок выполнения | 1 | комплект | Система Овация |
|  | Ревизия системы безопасности (соблюдение прав доступа, установка несанкционированного ПО) | 1 | шт. | компьютер |
| 8 | Резервное копирование системы |  |  |  |
|  | Резервное копирование основной базы данных ПТК | 1 | комплект | Система Овация |
|  | Резервное копирование схем управления | 1 | комплект | Система Овация |
|  | Резервное копирование графических диаграмм | 1 | комплект | Система Овация |
|  | Резервное копирование настроек проекта | 1 | комплект | Система Овация |
|  | Резервное копирование настроечных таблиц сетевого оборудования | 1 | комплект | Система Овация |
|  | Резервное копирование отчетных форм | 1 | комплект | Система Овация |
|  | Резервное копирование конфигурационных настроек с устройств/приложений обмена данными со сторонними устройствами/системами (конфигурация OPC клиентов/серверов, модули связи по Modbus- RLC и т.п.) | 1 | комплект | Система Овация |
|  | Резервное копирование жестких дисков сервера базы данных ПТК «Овация» | 1 | шт. | компьютер |
|  | Снятие и передача Заказчику резервных копий программного обеспечения контроллеров, АРМов и серверов. | 1 | шт. | компьютер |
| 9 | Внеплановые работы, стоимость которых заложена в цену Договора |  |  |  |
|  | Круглосуточная удаленная поддержка, включая: консультирование по телефону, предоставление доступа к ресурсу пользователей «Овация», предоставление протестированных новых антивирусных сигнатур, предоставление патчей обновления текущей версии «Овации» | 1 | комплект | Система Овация |
| 10 | Документальный отчет |  |  |  |
|  | Оформление итогов проведенных работ в виде отчета о результатах сервисных работ | 1 | комплект | Система Овация |
|  | Внесение изменений в инструкцию по эксплуатации (если требуется) | 1 | комплект | Система Овация |
|  | Внесение проведенных работ в журнал по сервисному обслуживанию | 1 | комплект | Система Овация |
|  | Составление рекомендаций к заказчику по возможным мероприятиям замены частей ПТК/корректировки ПО и дальнейшему развитию АСУ ТП | 1 | комплект | Система Овация |

- Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. №328н.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок шестое издание, переработанное и дополненное, с изменениями 1999, 2002, 2003 г.

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390.

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- РД 34.45-51.300-97 издание шестое «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

- Правила устройств электроустановок (шестое издание).

- РД 153-34.2-35.520-99 «Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП гидроэлектростанций».

- Политика информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1».

- Регламент обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП ОАО «ТГК-1».

- Инструкция по организации антивирусной защиты АСУ ТП ОАО «ТГК-1».

- Политика информационной безопасности автоматизированной системы управления технологическими процессами ОАО "ТГК-1".

- ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

- ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

- РД 50-34.698-90, «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

- Технический регламент по обслуживанию ПТК «ОВАЦИЯ» 144ТИ.00.АК5.1.13

- Технический регламент по обслуживанию КИПиА 144ТИ.00.АК5.1.11

- Технический регламент по обслуживанию гидромеханической части колонки управления, системы аварийного закрытия и колонки торможения 144ТИ.00.АК5.1.12

3.2.	Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1. Иметь опыт оказания аналогичных услуг не менее 3 лет;

3.2.2. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.3. Данные виды услуг не входят в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624) и не требуют наличия допусков СРО;

3.2.4. Разработать и согласовать с Заказчиком график оказания услуг и периодичность.

3.2.5. Наличие у работников организации – исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при оказании услуг на объектах ОАО «ТГК-1»;

  - Специальные требования:

3.3.1. Наличие обученного и аттестованного (сертифицированного) персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для оказания услуг и с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

3.3.2. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

3.3.3. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашение о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения услуг по испытаниям гидрогенераторов, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время оказания услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при оказании услуг;

3.3.4. Иметь все необходимые для оказания услуг инструменты и специальные приспособления;

3.3.5. Исполнитель предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по оказанным услугам на бумажном носителе и электронном виде.