ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг на «Обследование (изыскание) по определению наличия пустот под консолью верхнещитового

отделения и силового здания ГЭС»

(номер закупки по ГКПЗ: 1213/6.42-2695)

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.12.39.114 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Маяковского, д. 5, ГЭС-13, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО ГЭС-13 Микулан Юрий Викторович, рабочий телефон (812) 901-43-73

  - Период оказания услуг:

Начало                 май 2016 г.

Окончание           декабрь  2016 г.

1.3.Стоимость услуги – 533 000,00 руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 533,00 тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к оказанию услуг.

2.1. Цель услуг:

- Исследование фактических условий совместной работы здания ГЭС и основания с целью определения напряженно-деформированного состояния напорных сооружений;

- Получение заключения в возможности дальнейшей безопасной эксплуатации ГЭС.

2.2. Описание и основные технические характеристики:

ГТС (гидротехнические сооружения) Нарвской ГЭС относятся к особо опасным и технически сложным объектам.

Основной вид деятельности - выработка электроэнергии, передача ее потребителям.

Установленная электрическая мощность – 124,8 МВт.

Тип электростанции - ГЭС, деривационная.

Нарвская ГЭС была введена на полную мощность в декабре 1955 года.

Расчетный напор - 22,6 м.

Колебание напора - 25,0 - 20,6 м.

На ГЭС установлены три поворотно-лопастные турбины производства «ЛМЗ» по 48 МВт, с генераторами производства «Электросила».

Исследования проводятся в двух потернах, проходящих по всей длине силового здания ГЭС на отметках 7,0 м и -9,45 м.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

по оказанию услуг:

«Обследование (изыскание) по определению наличия пустот под консолью верхнещитового отделения и силового здания ГЭС» в объеме 2716 м2

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка программы по техническому обследованию. Согласование программы с заказчиком. | комп. | 1 |
| 2. | Ознакомление с существующей проектной и эксплуатационной документацией. 2.1. Сбор, изучение, и анализ технической документации, имеющейся по ГЭС, в том числе результатов предыдущих обследований и изысканий. 2.2. Анализ изменения условий эксплуатации ГЭС с момента строительства. | комп. | 1 |
| 3. | Содержание технического обследования: 3.1. Отбор проб фильтрующей воды из дренажной системы здания ГЭС с проведением химического анализа. 3.2. Проведение анализа выполненных ранее наблюдений за противодавлением в основании здания ГЭС по продольным и поперечным створам пьезометров за весь период эксплуатации. 3.3. Выявление динамики изменения напоров под зданием ГЭС, оценки стабильности и достоверности показаний. 3.4. Построение продольных и поперечных эпюр противодавления, с выполнением поверочных расчетов. 3.5. Оценка динамики деформаций здания ГЭС по результатам выполненных наблюдений по геодезическим маркам; 3.5. Анализ фильтрационного режима здания ГЭС по многолетним данным натурных наблюдений. 3.6. Оценка эффективности работы противофильтрационных элементов и дренажной системы здания ГЭС на основе данных показаний КИА. 3.7. Обработка результатов обследования, статический анализ полученных данных. 3.8. Компьютерное моделирование условий совместной работы системы «сооружение-основание», определение напряженно-деформированного состояния (НДС). 3.9. Определение наличия пустот под консолью верхнещитового отделения и силового здания ГЭС на основании выполненных исследований. 3.10. Построение прогнозной модели изменения фильтрационного режима и работы системы «сооружение-основание» ГЭС. 3.11. Определение прочности бетона на сжатие по образцам-кернам, отобранных на ГТС Нарвской ГЭС. | комп. | 1 |
| 4. | Составление и передача отчета о проделанной работе Заказчику включая заключение о возможности дальнейшей безопасной эксплуатации ГЭС (в 3-х экземплярах). | комп. | 1 |

- Требования к исполнителю и к организации производства услуг.

3.1. Требования к исполнителю и к организации производства услуг.

За 20 дней до начала услуг исполнитель обязан предоставить заказчику на согласование график оказания услуг, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый этап услуг должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения услуг во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность этапов услуг должна быть отражена с учетом специфики выполнения услуг;

- должно быть указано количество рабочего персонала исполнителя, необходимого для выполнения каждого конкретного этапа услуг;

График оказания услуг должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

Исполнитель должен представлять Заказчику рабочую документацию в 3-х экземплярах (как на бумажном носителе, так и в электронном виде в защищенном формате «PDF» и редактируемом «CAD, DOC») согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.

3.2. Документы регламентирующие безопасное проведение услуг:

- СО 153-34.03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»:

- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, с изменением №1 1995 г., № 2 1995 г., № 3 1996 г]. Утверждены Управлением по ТБ и промышленной санитарии Минэнерго СССР 27.03.91г.;

- РД 153-34.0-03.205-2001 - правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО

энергоснабжающих организаций.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране    труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

-  Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Единых правил безопасности труда на водолазных работах (РД31.84.01-90).

3.3. Документы, регламентирующие технологию выполнения услуг:

- СТО 17330272.27.140.003-2008 Гидротехнические сооружения. Организация эксплуатации и технического обслуживания.  Нормы и требования;

- СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования».

-  СТО 17230282.27.010.001-2007 - стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» Здания и

сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния.

3.4. Документы, регламентирующие качество выполнения услуг:

- СТО 17330282.27.140-2008. «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования;

3.5. Требования к составу и содержанию Рабочей документации:

3.5.1. Состав документации:

- программа проведения обследования;

- пояснительная записка технического отчета.

3.5.2. Требования к исполнительной организации:

3.5.3. Общие требования:

3.5.3.1. Наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на особо опасные и технически сложные объекты, согласно раздела II «Виды работ по подготовке проектной документации» «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. №624:

- п. 3 «Работы по подготовке конструктивных решений»;

- п. 6.5 «Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов;

- п. 12 «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений»;

- п. 13 «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

Перечисленные виды работ оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на особо опасные и технически сложные. Так как Верхнещитовое отделение ГЭС и силовое здание ГЭС, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, относится к особо опасным, технически сложным объектам.

3.5.3.2. Опыт оказания услуг по обследованию и проектированию гидротехнических сооружений не менее 3 лет;

3.5.3.3. Желательно ознакомление с объектом по месту;

3.5.3.4.Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.5.3.5. Обеспечить соответствие применяемых инструментальных средств и изделий для проведения обследований требованиям ГОСТ и ТУ;

3.5.3.6. Наличие у работников организации – исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при выполнении услуг на объектах ОАО «ТГК-1».

# 3.5.3.7. Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# 3.5.3.8.Обеспечить выполнение услуг в соответствии с согласованным графиком оказания услуг.

# 3.5.3.9	Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

# 3.5.3.10.Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые услуги.

# 3.5.3.11. Персонал должен быть обучен и аттестован в соответствии с п. 11 приказа Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (проверка знаний требований безопасности гидротехнических сооружений, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и нормативно-техническими документами).

# Приложение: Сборные чертежи Нарвской ГЭС-13.