Приложение №1a

к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый  запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Испытания на нагревание двух гидрогенераторов ГА-2 и ГА-3

Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1213/6.42-2788)

Нарвская ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1

| ОКВЭД | 40.11.52 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения услуг:

Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Маяковского, д. 5, ГЭС-13, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ГЭС-13 Микулан Юрий Викторович, рабочий телефон (812) 901-43-73

Период выполнения работ (услуг):

Начало                апрель 2015 г.

Окончание          декабрь 2015 г.

Обобщенные характеристики выполняемых услуг:

Во время испытаний на нагревание измеряются следующие электрические величины:

- Активные и реактивная мощности;

- Ток в обмотке статора (в трех фазах);

- Напряжение обмотки статора (в трех фазах);

- Ток возбуждения;

- Напряжение на кольцах ротора;

- Частота.

Произвести измерение расхода охлаждающего воздуха.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 344 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 344 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения услуг: Контроль технического состояния гидроагрегата.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

| - Гидрогенератор |  |
| --- | --- |
| тип гидрогенератора | СВН-1030/120-68, синхронный вертикальный зонтичного типа |
| завод-изготовитель, год выпуска, заводской № | завод «Электросила», г. Ленинград, 1953 г., зав. № 6114 |
| год ввода в эксплуатацию | 1955 г. |
| номинальная мощность | 41,6 МВт |
| номинальное напряжение статора | 10,5 кВ |
| 1.1. Статор |  |
| диаметр статора | 10 670 мм |
| высота статора | 3 250 мм |
| число колонн | 14 |
| вес статора | 139,3 т |
| число стержней | 1056 |
| число выводов | 6 |
| система противопожарной защиты | водяная |
| номинальная мощность статора | 65 000 кВА, при соs=0,8 – 52 000 кВт |
| номинальный ток статора | 3 580 А |
| схема соединения обмотки статора | звезда |
| тип обмотки статора | обегающая, волновая |
| 1.2. Ротор |  |
| род исполнения ротора | с явно выраженными полюсами |
| число полюсов ротора | 2р=68 |
| щетки | ЭГ-4 |
| количество щеток на 2 кольца | 54 штуки |
| диаметр ротора | 9690 мм |
| вес ротора с валом | 260 т |
| номинальный ток возбуждения ротора | 1160 А |
| 1.3. Система возбуждения |  |
| 1.3.1. Возбудитель |  |
| тип возбудителя | В 220/43-12 |
| номинальная мощность возбудителя | 408 кВт |
| номинальное напряжение возбудителя | 340 В |
| номинальное ток возбудителя | 1200 А |
| тип привода | на одном валу с генератором |
| 1.3.2. Подвозбудитель |  |
| тип подвозбудителя | А 92/40-10 |
| номинальная мощность подвозбудителя | 35 кВт |
| номинальное напряжение подвозбудителя | 230 В |
| номинальное ток подвозбудителя | 152 А |

Гидрогенератор СВ-1030-120/68; Р=41,6 МВт; n=88,3 об/мин;

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

«Испытания на нагревание двух гидрогенераторов ГА-2 и ГА-3 Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Последние испытания генераторов произведены в июле 2010 года. Испытания произвести в соответствии с требованиями РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний оборудования» и требованиям РД 34.45.309-92 «Методические указания по проведению испытаний на нагревание». Испытания производятся для генераторов отработавших более 25 лет. Все приборы, которыми производятся измерения, должны быть поверены и иметь клейма органов Госповерки. Во время испытаний на нагревание измеряются следующие электрические величины: - Активные и реактивная мощности; - Ток в обмотке статора (в трех фазах); - Напряжение обмотки статора (в трех фазах); - Ток возбуждения; - Напряжение на кольцах ротора; - Частота. Произвести измерение расхода охлаждающего воздуха. По каждому генератору произвести четыре опыта при нагрузке от 21,5 МВт до 46,7 МВт. Результатом испытаний должен быть отчет согласно п. 7. РД 34.45.309-92 «Методические указания по проведению испытаний на нагревание». |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. №328н.

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний оборудования».

- РД 34.45.309-92 «Методические указания по проведению испытаний на нагревание генераторов».

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок шестое издание, переработанное и дополненное, с изменениями 1999, 2002, 2003 г.

3.2.	Требования к подрядчику:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1. Иметь опыт выполнения работ по испытаниям генераторов не менее 3 лет;

3.2.2. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.3. Данные виды  работ  не входят в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624) и не требуют наличия допусков СРО;

3.2.4. Наличие у работников организации – исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

  - Специальные требования:

3.3.1. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ на основных фондах электростанций;

3.3.2. Наличие обученного и аттестованного (сертифицированного) персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения работ и с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

3.3.3. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

3.3.4. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашение о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ по испытаниям гидрогенераторов, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

3.3.5. Средства измерения, используемые при выполнении работ по испытаниям генераторов, должны быть утвержденного типа (иметь свидетельство об утверждении типа СИ) и иметь действующие Свидетельства о поверке средств измерения.

3.3.6. Иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

3.3.7. Разработать и согласовать с Заказчиком программу испытаний не позднее, чем за 30 дней до их начала, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с программой.

3.3.8. Исполнитель предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по выполненным работам на бумажном носителе и электронном виде.