Приложение №1a

к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

«Инструментальное обследование 9 плоских затворов водосливной плотины Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1213/6.42-2790)

Нарвская ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 40.11.52 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Маяковского, д. 5, ГЭС-13, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ГЭС-13 Микулан Юрий Викторович, рабочий телефон (812) 901-43-73

Период выполнения работ (услуг):

Начало                апрель 2015 г.

Окончание         ноябрь 2015 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

- подбор, изучение и анализ имеющейся проектной, исполнительной и эксплуатационной документации;

- определение фактических сечений элементов затворов и сравнение их с проектными значениями;

- визуальное обследование на предмет выявления дефектов и повреждений;

- определение состояния уплотнений и ходовых частей;

- инструментальное обследование несущих конструкций затворов с помощью ультразвукового толщиномера, на предмет их коррозийного износа;

- определение деформации ригелей.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 420,0 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 420 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг): Выявление технического состояния 9 плоских затворов водосливной плотины, оценка степени их пригодности к дальнейшей эксплуатации, определение мер необходимых для повышения эксплуатационной надежности плоских затворов.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

Нарвская ГЭС-13 расположена на реке Нарова, которая вытекает из Чудского озера и впадает в Нарвскую губу Финского залива Балтийского моря. Подпорные ГТС образуют Нарвское водохранилище.

Напорные гидротехнические сооружения Нарвской ГЭС расположены на трансграничной реке Нарове. Согласно существующего соглашения о границе между Российской Федерацией и Эстонской Республикой, часть гидротехнических сооружений находится на эстонской территории.

В состав гидротехнических сооружений гидроузла входят: головной узел, подводящий канал, станционный узел и отводящий канал.

В состав головного узла входят: водосливная бетонная плотина, ледозащитная стенка, водоприемник, правобережная земляная дамба между водоприемником и плотиной, левобережная дамба.

Водосливная бетонная плотина – поверхностных водосливов с широким порогом, высотой 9,2 м и длинной 206 м расположена в русловой части реки. Водосливной фронт плотины разбит на 11 пролетов по 16 м шириной каждый. Водосливные отверстия перекрыты плоскими затворами, обслуживаемые козловым краном грузоподъемностью    60 т. Водоприемник расположен в начале подводящего канала, имеет три пролета по 16 м, перекрываемых плоскими сдвоенными затворами.

Несущая конструкция затвора состоит из: двух главных ригелей, выполненных в виде ферм, вспомогательных ригелей (1), промежуточной диафрагмы, поперечных балок (8)и обшивки (9). В состав ферм главных ригелей входят: верхний пояс (2), нижний пояс (3), стойки (4) и раскосы (5). Промежуточная диафрагма состоит из стоек (6) и раскосов (7). Порядковый номер элементов см. на рис.1.

Обшивка выполнена из металлических листов толщиной 10 мм.

На опорно-концевых стойках затвора установлены две балансирные тележки. Каждая состоит из рамы, двух ходовых колес двух балансиров и водила. Для смягчения ударов при движении и вибрации затвора на нём установлены со стороны обшивки четыре обратных тележки. Для предотвращения заклинивания затворов в пазу установлены четыре торцевых колеса.

Для плотного перекрытия отверстия на затворах установлены уплотнения. Боковые уплотнения выполнены из резины Р-образного профиля. Нижнее горизонтальное уплотнение выполнено из плоской резины толщиной 20 мм.

Проект затворов выполнен Ленинградской проектной конторой «Гидростальпроект» Всесоюзного треста «Гидромонтаж» в 1953 г.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

«Инструментальное обследование 9 плоских затворов водосливной плотины Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| №№ п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
|  | Краткая характеристика сооружений Нарвской ГЭС-13; Описание конструкции плоского затвора; Определение фактических размеров элементов затворов и сравнение их с проектными; Обследование затворов на предмет выявления дефектов и повреждений; Определение состояния уплотнений и опорно-ходовых частей затворов; Инструментальное обследование несущих конструкций затворов с помощью ультразвукового толщиномеры, на предмет их коррозийного износа; Инструментальное определение твердости металла конструктивных элементов твердомером; Определение прогибов ригелей; Результаты обследования затворов; Заключение; Рекомендации; Выводы. |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

Подрядчик обязан обеспечить выполнение работы «Инструментальное обследование 9 плоских затворов водосливной плотины ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в соответствии:

- СТО 17230282.27.010.001-2007 «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния;

- СТО 17330282.27.140.003-2008 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- Методические указания по составу и периодичности эксплуатационного контроля за состоянием гидротехнических сооружений гидравлических и тепловых организаций;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (Утверждены Минэнерго России № 229 от 19.06.03 и Зарегистрированы Минюстом России № 4799 от 20.06.03 г.);

- Правила техники безопасности при эксплуатации ТМО электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97);

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301-00);

- Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (ПБ 03-517-02).

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Необходимо иметь опыт проведения аналогичных работ не менее 3 лет;

3.2.1.2. Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п.п. 6.5, 12, 13 раздела II «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. №624), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса;

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.4. Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

3.2.1.5. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. Обеспечить оформление и ведение исполнительной документации, составление ППР.

3.2.2.2. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.2.3. По окончанию работ предоставить Заказчику технический отчет о проделанной работе в электронном виде и на бумажном носителе.

    - Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

3.2.3.1. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации;

3.2.3.2 Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.