Приложение № 1

к договору №____ от «___»______2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению огневых испытаний системы пожарной защиты с последующим освидетельствованием газовых баллонов автоматической установки газового пожаротушения Нарвской гидроэлектростанции (ГЭС-13)

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 1213/6.42-909)

Код ОКВЭД – 40.11.52

Код ОКДП - 4560267

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Маяковского, д.5, Нарвская гидроэлектростанция (ГЭС-13) филиала «невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственный за составление технического задания:

Начальник ПТО Микулан Юрий Викторович тел. 8 (813-75) 97-907, +7(921) 869-87-22;

Начальник ЭТУ  Сальников Александр Викторович тел. 8 (813-75) 97-924, +7(921) 846-45-01;

Инженер ЭТУ Большаков Александров Иванович тел. 8 (813-75) 97-925, +7 (906) 250-68-46

1.2. Требования к срокам выполнения работ:

Начало:           апрель2016 г.

Окончание:     июнь 2016 г.

Расчётная (максимальная) цена закупки 973 тыс. руб. без учета НДС

В том числе:

- 1-й квартал			0		тыс. руб. без учета НДС

- 2-й квартал			973		тыс. руб. без учета НДС

- 3-й квартал			0		тыс. руб. без учета НДС

- 4-й квартал			0		тыс. руб. без учета НДС

1.3. Цель работ:

Проведение натурных огневых испытаний системы пожарной защиты с последующим освидетельствованием газовых баллонов автоматической установки газового пожаротушения Нарвской гидроэлектростанции (ГЭС-13) путем осуществления технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта в соответствии с техническими регламентами по пожарной безопасности.

Выполнение обязательных требований ст. 61 и 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также п.61 и 63 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390).

Исполнитель в результате выполнения работ по техническому обслуживанию систем пожарной защиты обязан обеспечить соответствие (восстановление) нормативных эксплуатационных характеристик систем во исполнении требований нормативных документов по пожарной безопасности.

1.4. Порядок формирования стоимости услуги:

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться по «Прейскуранту оптовых цен на ТО и ремонт технических средств и систем пожаротушения и ОПС» № 2661-001-92 в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» (Приказ ОАО «ТГК-1» № 79 от 01 июля 2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1»).

В стоимость услуг входят: первичное обследование модулей газового пожаротушения в составе системы газового пожаротушения с составлением Акта обследования, регламентированное техническое обслуживание, в том числе выполнение натурных огневых испытаний при срабатывании, демонтаж и монтаж модулей, текущий и восстановительный ремонт, замена неисправных составных частей, переаттестация модулей (освидетельствование), перезарядка (заправка) модулей, а также транспортные и командировочные работы по отправке модулей до места их переосвидетельствования и перезарядки (заправки) на завод изготовитель ЗАО «МЭЗ «Спецавтоматика» либо в специализированную организацию имеющую соответствующее разрешение Ростехнадзора и авторизованные изготовителем.

При формировании стоимости работ исполнитель знакомится с количественными показателями элементов установок пожарной защиты и объемами работ по техническому обслуживанию, в том числе с объемами натурных огневых испытаний с фактическим выездом на место, а также с проектной, технической и ранее веденной эксплуатационной документацией.

Смета работ составляется на основании «Прейскуранта оптовых цен на ТО и ремонт технических средств и систем пожаротушения и ОПС» № 2661-001-92 с указанием позиций Прейскуранта по каждому типу оборудования.

Приведение цен к текущему периоду осуществляется на основании предельно повышающегося коэффициента к прейскурантным ценам публикуемым Санкт-Петербургским региональным центром по ценообразованию в строительстве «Региональные индексы пересчета сметной стоимости».

Затраты Исполнителя на переосвидетельствование и перезарядку (заправку) на заводе изготовителе в ЗАО «МЭЗ «Спецавтоматика» либо в специализированной организации входят в стоимость работ по данному техническому обслуживанию. Стоимость огнетушащего вещества (состава) также входят в стоимость работ по данному  техническому обслуживанию.

Приложение подробного сметного расчета к заявке участника конкурентной процедуры обязательно.

1.5. Описание и основные технические характеристики:

1.5.1. Модули газового пожаротушения в составе системы газового пожаротушения предназначены для подачи тушащего вещества и устранения возгорания в защищаемой секции (помещении) в случае получения сигнала о возгорании от автоматической установки пожаротушения.

1.5.2. Необходимость в техническом обслуживании (освидетельствовании) газовых баллонов вызвана истечением срока эксплуатации (10 лет) руководствуясь п. 3.4 паспорта завода-изготовителя «НПП Маштест», а также требованиями п. 360 и прилож. N 4 к ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением (Приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116).

1.5.3. Необходимость выполнения замены отработавших нормативный срок службы запорно-пусковых устройств (ЗПУ) типа СА-38 производства ЗАО «МЭЗ «Спецавтоматика» №№ 156, 154, 174, 181, 152, 143 (итого – 6 шт.) вызвана истечением срока эксплуатации (более 10 лет) на основании п. 11.1. руководства по эксплуатации МЭЗ-200.00.000РЭ.

1.5.3.Требования к освидетельствованию модулей газового пожаротушения устанавливаются           п. 3.4.1.3 руководства по эксплуатации модуля МП-1 МЭЗ-794.00.000 РЭ. Освидетельствование модуля проводит предприятие-изготовитель или специализированные организации, имеющие соответствующее разрешение Ростехнадзора и авторизованные изготовителем».

1.5.4. Система газового пожаротушения состоит из модулей типа БПХ-100-65 производства        ЗАО НПП “Маштест” г. Королев и запорно-пусковых устройств (ЗПУ) типа СА-38 производства ЗАО «МЭЗ «Спецавтоматика» г. Москва.

1.5.5. Общее количество модулей газового пожаротушения и ЗПУ в составе системы (в целом):

- 14 модулей типа БПХ-100-65.

- 14 ЗПУ СА-38.

    - В рамках данного технического задания необходимо выполнить техническое обслуживание (освидетельствование) баллонов №№6416, 6406, 6420, 4360, 6421, 6402 (итого – 6 шт.). Также необходимо заменить, отработавшие нормативный срок службы запорно-пусковые устройства (ЗПУ) типа СА-38 производства ЗАО «МЭЗ «Спецавтоматика» №№ 156, 154, 174, 181, 152, 143 (итого – 6 шт.).

    - Проведение натурных огневых испытаний проводится с задействованием модулей газового пожаротушения подлежащих освидетельствованию (перезарядке).

    - За организацию проведения первичного обследования и доступа к проектной, технической и эксплуатационной документации на объекте отвечает начальник ЭТУ Сальников Александр Викторович  т. 901-43-73.

Дата изготовления ЗПУ октябрь 2005 года. Дата установки (начала эксплуатации) – декабрь 2005 года.

Проект: ЗАО «НПО Севзапспецавтоматика».

Монтажная организация: ЗАО «НПО Севзапспецавтоматика».

Режим работы – автоматический.

    - Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и замене

| №п/п | Наименование обслуживаемого устройства | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТО модулей типа БПХ-100-65 №№6416, 6406, 6420, 4360, 6421, 6402 (Станция ГПТ №1) | шт. | 6 |
|  | Замена ЗПУ СА-38 (№№ 156, 154, 174, 181, 152, 143) | компл. | 6 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

по проведению натурных огневых испытаний системы пожарной защиты с последующим освидетельствованием газовых баллонов автоматической установки газового пожаротушения.

Укрупненными работами являются:

- первичное обследование модулей газового пожаротушения в составе системы газового пожаротушения с составлением Акта обследования;

- регламентированное техническое обслуживание, в том числе включая проведение натурных огневых испытаний по работоспособности системы газового пожаротушения;

- замена неисправных составных частей и ЗПУ СА-38;

- переаттестация (освидетельствование) модулей в ЗАО «МЭЗ «Спецавтоматика» г. Москва либо в специализированных организациях, имеющих соответствующее разрешение Ростехнадзора и авторизованные изготовителем;

- перезарядка (заправка) модулей хладоном и восстановление нормативно-эксплуатационных характеристик;

- текущий и восстановительный ремонт;

- транспортные услуги.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перед проведением ТО провести первичное обследование модулей и установок системы газового пожаротушения в соответствии с разделом № 2 РД 009-02-96 с составлением: - Акта первичного обследования (приложение №1 форма 0 РД 009-02-96). | шт. | 1 |
| 2 | Оформление Дефектной ведомости на технические средства в составе системы газового пожаротушения (приложение №1 форма 2 РД 009-02-96). | шт. | 1 |
| 3 | Заполнение Журнала регистрации работ на ТО и ППР (приложение №1, форма 4 РД 009-02-96) (в 2-х экземплярах). | шт. | 1 |
| 4 | Техническое обслуживание оборудования (модули пожаротушения) в составе системы автоматического газового пожаротушения в объеме п. 3 руководства по эксплуатации модуля МП-1 МЭЗ-794.00.000 РЭ: - внешний осмотр оборудования на предмет отсутствий повреждений, проверка сохранности пломб, очистка от пыли и загрязнений, проверка крепления модулей; - проверка герметичности модулей и их элементов (запорно-предохранительного (мембранно-предохранительного) устройств); - проверка отсутствия коррозии и состояния покрытия модуля и его элементов (запорно-пусковых устройств); - проверка исправности и комплектации модулей из состава ЗиП; - замена дефектных модулей на исправные из состава ЗИП; - проверка исправности и комплектации модулей, поступивших после заправки/дозаправки; - мелкий ремонт оборудования, возможный вне заводских условий. | шт. | 1 |
| 5 | Проведение натурных огневых испытаний системы газового пожаротушения (для модулей подлежащих освидетельствованию) с замером времени реакции системы на пожар и проверкой работоспособности всех элементов газового пожаротушения. Оформление результатов натурных огневых испытаний. | шт. | 1 |
| 6 | Монтаж/демонтаж модулей подлежащих освидетельствованию. | шт. | 6 |
| 7 | Такелажные работы при перемещении модулей по территории ГЭС. | шт. | 6 |
| 8 | Транспортные услуги по перевозке модулей до места их переосвидетельствования и перезарядки (заправки) на завод изготовитель ЗАО «МЭЗ «Спецавтоматика» либо в специализированную организацию имеющую соответствующее разрешение Ростехнадзора и авторизованные изготовителем и обратно. | шт. | 2 |
| 9 | Производство технического переосвидетельствования баллонов. | шт. | 6 |
| 10 | Замена ЗПУ с последующей перезарядкой (заправкой) модулей хладоном и восстановление нормативно-эксплуатационных характеристик. | шт. | 6 |
| 11 | Внесение необходимых дополнений и изменений в паспорта и руководства по эксплуатации оборудования (модулей пожаротушения, ЗПУ) в составе системы автоматического газового пожаротушения. | шт. | 1 |
| 12 | Проведение проверки и настройки модулей пожаротушения в процессе их эксплуатации, а также после заправки модулей. | шт. | 1 |
| 13 | Проведение пусконаладочных работ после установки модулей газового пожаротушения и сдача системы в эксплуатацию. | шт. | 1 |

1.5.9. Работы по заправке и освидетельствованию модулей должны быть выполнены на предприятии-изготовителе (ЗАО «МЭЗ «Спецавтоматика») или на специализированных зарядных станциях, имеющих соответствующее разрешение Ростехнадзора и авторизованные изготовителем (п. 3.4.1.3 руководства по эксплуатации модуля МП-1 МЭЗ-794.00.000 РЭ) с указанием выполненных работ в паспортах оборудования.

1.5.10. На период проведения работ по освидетельствованию и перезарядке модулей на действующей системе газового пожаротушения должны быть выполнены организационные и технические мероприятия направленные на обеспечение достаточного уровня пожарозащищенности помещений и оборудования.

1.5.11. Основными задачами технического обслуживания являются:

- выполнены мероприятия по обеспечению исправности и работоспособности системы и обеспечение соответствия (восстановления) нормативно-эксплуатационных характеристик.

- контроль технического состояния модулей газового пожаротушения, ЗПУ в составе системы газового пожаротушения;

- проведение натурных огневых испытаний по работоспособности системы газового пожаротушения;

- перезарядка (заправка) модулей газового пожаротушения;

- проведение технического освидетельствования модулей газового пожаротушения;

- транспортные услуги по доставке модулей к месту технического освидетельствования и перезарядки (заправки) и обратно;

- весовой контроль модулей пожаротушения в составе системы газового пожаротушения;

- проверка соответствия модулей пожаротушения в составе системы газового пожаротушения, параметрам проекта и требованиям технической документации;

- ликвидация последствий воздействия на модули и их элементов, ЗПУ и их элементов, неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

- выявление и устранение причин ложных срабатываний модулей пожаротушения в составе системы газового пожаротушения;

- определение предельного состояния модулей пожаротушения в составе системы газового пожаротушения, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения технического освидетельствования модулей;

- Требования к выполнению работ.

2.1. При выполнении работ по проведению натурных огневых испытаний системы пожарной защиты с последующим освидетельствованием газовых баллонов (модулей) автоматической установки газового пожаротушения следует руководствоваться действующими нормативными документами в области пожарной безопасности, также ведомственными и прочими техническими документами, включая проектные решения, инструкции заводов изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, паспортов на составные части и элементы системы пожарной защиты, в том числе:

- «Установки пожарной автоматики правила технического содержания» РД 009-01-96;

- «Установки пожарной автоматики технического обслуживания и планово предупредительный ремонт» РД 009-02-96;

- «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ РД 25.964-90»;

- «Методические рекомендации. «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля», ГУВД РФ (ГУГПС, ВНИИПО), М. 1999;

- ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением (Приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116);

- Руководство по эксплуатации модуля МП-1 МЭЗ-794.00.000 РЭ;

- Паспорт на баллон газового пожаротушения БПХ-100-65 производства ЗАО НПП “Маштест”;

- Паспорт на запорно-пусковое устройство типа СА-38 производства ЗАО «МЭЗ «Спецавтоматика»;

- Инструкция по техническому обслуживанию и эксплуатации системы автоматического газового пожаротушения;

- Прочие локальные документы заказчика (производственные инструкции, графики и т.п.).

2.2. Работы по проведению натурных огневых испытаний системы пожарной защиты с последующим освидетельствованием газовых баллонов автоматической установки газового пожаротушения должны проводиться в соответствии с графиком проведения ТО, согласованным с Заказчиком. График является неотъемлемой частью договора.

2.3. Работы должны определяться на основании Варианта № 1 типового Регламента № 2 (ТО систем газового пожаротушения) приложения 3 РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики правила технического содержания», а также с учетом требований инструкции заводов изготовителей, местных инструкций по эксплуатации, паспортов и руководства по эксплуатации на составные части и элементы системы газового пожаротушения.

2.4. В результате выполнения работ по проведению натурных огневых испытаний системы пожарной защиты с последующим освидетельствованием газовых баллонов автоматической установки газового пожаротушения Нарвской ГЭС-13 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" должны быть выполнены мероприятия по обеспечению исправности и работоспособности системы путем проведения технического обслуживания в рамках технических регламентов и обеспечения соответствия (восстановления) нормативно-эксплуатационных характеристик.

2.5 Все работы по данному техническому заданию до их начала Исполнитель должен письменно согласовать с организацией выполняющей текущее техническое обслуживание системы газового пожаротушения, а также выполнять при непосредственном контроле представителями данной организации.

2.6. Проведение натурных огневых испытаний работоспособности систем газового пожаротушения должно выполняться по Программе согласованной с Заказчиком и с организацией выполняющей текущее техническое обслуживание системы газового пожаротушения.

2.7. Проведение натурных огневых испытаний работоспособности систем газового пожаротушения выполняются по наряду-допуску бригадой состоящей, как минимум из 3-х специалистов, под непосредственным руководством главного технического руководителя Исполнителя, в присутствии уполномоченного представителя организации выполняющей текущее техническое обслуживание системы газового пожаротушения.

2.8. Исполнитель по итогам натурных огневых испытаний работоспособности систем газового пожаротушения предоставляет Заказчику отчет, (в том числе с видео фиксацией результатов испытаний), а также Акт проведения огневых испытаний установки газового пожаротушения.

2.9. «Исполнитель» несет ответственность по ч. 4 ст. 20.4. КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» к системам пожарной защиты выразившееся в нарушении требований п. 61 и 63 «Правил противопожарного режима РФ» за некачественное выполнение ТО систем пожарной защиты. В случае если ОАО «ТГК-1» будет привлечено к ответственности за вышеуказанные нарушения, Исполнитель обязуется возместить ОАО «ТГК-1» все причиненные этим убытки.

2.10. «Исполнитель» несет ответственность, в том числе за нарушение договорных отношений и требований технического задания, выразившееся в некачественном проведении технического обслуживания систем пожарной защиты, в результате которого системы пожарной защиты не обеспечили свою функциональность, установленную Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и ОАО «ТГК-1» понесло материальный ущерб. Исполнитель обязуется возместить ОАО «ТГК-1» все причиненные убытки.

3. Требования к подрядной организации:

3.1.Общие требования:

# 3.1.1. Иметь положительный опыт выполнения работ по характеру, сложности и объемам технического обслуживания установок газового пожаротушения (в том числе по проведению натурных огневых испытаний, организации освидетельствования и перезарядки (заправки) газовых баллонов) на объектах промышленности.

Сведения об выполнении аналогичных работ на объектах промышленности, с указанием характера и объемов ранее проведенного технического обслуживания установок газового пожаротушения (в том числе проведение натурных огневых испытаний, организации освидетельствования и перезарядки (заправки) газовых баллонов) указываются в столбце «Описание договора» Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров  (форма 8 к Документации по запросу предложений).

3.1.2. Наличие у Исполнителя действующей на весь период работ Лицензии МЧС России «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» с правом проведения работ по:

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».

3.1.3. Иметь в собственности оборудование, приспособления, оснастки, контрольно-измерительный парк приборов необходимый для выполнения технического обслуживания установок газового пожаротушения (в том числе проведение натурных огневых испытаний), которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах.

Сведения об оборудовании, приспособлениях, оснастках, контрольно-измерительном парке приборов (с указанием количества, наименований и параметров) который будет использован при выполнении работ указываются в примечании к Справке о материально-техническом ресурсах (форма 9 к Документации по запросу предложений).

Наличие оборудования, приспособлений, оснастки, контрольно-измерительного парка приборов которым будет осуществляться работы техническое обслуживание, является обязательным условием подтверждения права выполнения данных работ. (п. 4 «а» положения о лицензировании утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225).

3.1.4. Располагать в штате кадрами (не менее 3-х специалистов), обладающими соответствующей квалификацией для осуществления услуг по техническому обслуживанию систем газового пожаротушения (включая проведение натурных огневых испытаний).

Для работников (не менее 3-х специалистов) которые непосредственно будут выполнять техническое обслуживание систем газового пожаротушения (включая проведение натурных огневых испытаний), исполнитель к заявке прикладывает документы (копии удостоверений, сертификатов, протоколов) подтверждающие соответствие их должностным обязанностям профессионального образования (профессиональной подготовки) в области обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также повышение квалификации данных работников в области технического обслуживания систем пожарной защиты (не реже 1 раза в 5 лет).

Сведения об профессиональном образовании (профессиональной подготовки) в области обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и повышение квалификации данных работников дополнительно поименно указываются в Справке о кадровых ресурсах. (форма 10 к Документации по запросу предложений).

Наличие в штате персонала (не менее 3-х специалистов), обладающего соответствующей квалификацией и подтверждающих документов (копии удостоверений, сертификатов, протоколов) об профессиональном образовании (профессиональной подготовкой) в области обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и повышение квалификации данных работников является обязательным условием подтверждения права выполнения данных работ. (п. 4 «б, г» положения о лицензировании утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225).

3.1.5. Располагать в штате кадрами (не менее 3-х специалистов), обладающими аттестацией в области «Б8» Ростехнадзора по «Правилам промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" при осуществлении технического обслуживания модулей (баллонов) газового пожаротушения.

Для работников (не менее 3-х специалистов) которые непосредственно будут выполнять техническое обслуживание модулей (баллонов) газового пожаротушения исполнитель к заявке прикладывает документы (копии протоколов, удостоверений) об аттестации в области «Б8» - «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением».

Сведения об аттестации в области «Б8» Ростехнадзора дополнительно поименно указываются в Справке о кадровых ресурсах. (форма 10 к Документации по запросу предложений).

Наличие аттестованного персонала (не менее 3-х специалистов) и подтверждающих документов (копии протоколов, удостоверений) об аттестации является обязательным условием подтверждения права выполнения работ по ТО установок газового пожаротушения.

3.1.6. Располагать в штате кадрами (не менее 3-х специалистов), прошедших проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в объеме не ниже III группы по электробезопасности.

Для работников (не менее 3-х специалистов) которые непосредственно будут выполнять техническое обслуживание электрооборудования элементов систем пожаротушения исполнитель к заявке прикладывает удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках в объеме не ниже III группы по электробезопасности, дающие право проведения работ в электроустановках.

Сведения об наличии удостоверений дополнительно поименно указываются в Справке о кадровых ресурсах. (форма 10 к Документации по запросу предложений).

Наличие персонала (не менее 3-х специалистов) имеющих III группу по электробезопасности и подтверждающих удостоверений проверки знаний правил работы в электроустановках является обязательным условием подтверждения права выполнения работ по ТО установок пожаротушения (п. 5.1. РД 34.49.504-96 и «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утв. приказом Минтруда № 328н от 24.07.2013г.).

3.1.7. В случае если работы по освидетельствованию модулей и перезарядке (заправке) газовых баллонов будут выполнены не на предприятии-изготовителе (ЗАО «МЭЗ «Спецавтоматика»), а на специализированных зарядных станциях то для данных организаций исполнитель к заявке прикладывает соответствующее разрешение Ростехнадзора и Сертификат авторизации изготовителя.

3.1.8. Исполнителю необходимо предоставить к заявке подробную смету на ТО, с указанием позиций «Прейскуранта оптовых цен на ТО и ремонт технических средств и систем пожаротушения и ОПС» № 2661-001-92.

3.1.9. До подачи заявки Исполнитель знакомиться с элементами системы газового пожаротушения и объемами работ по ТО техническому обслуживанию (включая условия проведения натурных огневых испытаний) с фактическим выездом на место, а также с проектной, технической и ранее веденной эксплуатационной документацией. Ознакомление подтверждается справкой исполнителя, приложенной к заявке.

3.2. Специальные требования:

3.2.1. Дополнительным преимуществом выступает наличие у исполнителя свидетельства саморегулирующей организации (СРО) о допуске к работам и оказанию услуг в области пожарной безопасности;

3.2.2. Дополнительным преимуществом выступает наличие у исполнителя сертификата соответствия ОС «НИИ СОКБ –система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ»;

3.2.3. Дополнительным преимуществом выступает наличие у исполнителя положительных отзывов от энергообъектов группы компаний ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ о ранее оказанных аналогичных услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию систем пожарной защиты;

3.2.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

# 3.2.5. Иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за технологией проведения ТО систем пожарной защиты, ее периодичностью и оформлению документации;

3.2.6. Досконально знать технологию производства работ по техническому обслуживанию элементов системы пожарной защиты;

3.2.7. Оказывать консультационные услуги персоналу Заказчика по эксплуатации систем пожарной защиты.

# 3.2.8. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ по ТО систем пожарной защиты и выполнение гарантийных обязательств;

3.2.9. Наличие у работников исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";

3.2.10. Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

  - Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

3.3.1. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации;

3.3.2. Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

4. Запасные части и материалы:

  - Запасные части и материалы поставляются Заказчиком.

Подрядчиком могут поставляться только вспомогательные (расходные) материалы, или запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации и отсутствующие на складе заказчика.

4.2. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурентную процедуру объемов работ/услуг поставку, которых производит Заказчик:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - | - |

4.3. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - |
| 3. | - | - | - | - |
| 4. | - | - | - | - |

Приложение № 2

к договору №____ от «___»______2016 г.

График выполнения работ

Начало выполнения работ (оказания услуг):       «01» апреля 2016 года.

Окончание выполнения работ (оказания услуг): «30» июня   2016 года.

| № | Наименование этапа | График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | апр | май | июн |
|  | Проведение огневых испытаний системы пожарной защиты с последующим освидетельствованием газовых баллонов автоматической установки газового пожаротушения ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» | Х | Х | Х |

Директор Нарвской ГЭС-13

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»                                            ______________   О.А. Медведев

Приложение № 3

к договору №____ от «___»______2016г.

Соглашение о предоставлении сведений

к договору № _________/__________от «____» _________201__г.

г. Санкт-Петербург                                                                                        «___» __________201__г.

Подрядчик (Исполнитель) в течение 15 дней с момента получения запроса представляет Заказчику документы, подтверждающие размер расходов, понесенных Подрядчиком при выполнении Работ (оказании Услуг), по усмотрению Заказчика.

За несвоевременное представление документов Подрядчик уплачивает Заказчику штраф 0,01% от суммы неподтвержденных расходов за каждый день просрочки.

Подрядчик (Исполнитель) выражает свое согласие на передачу в ОАО «Газпром» документов, подтверждающих размер понесенных расходов.

Подрядчик (Исполнитель) обязуется внести вышеизложенные условия во все договоры, заключаемые им в целях выполнения настоящего договора с иными контрагентами (субподрядчики и т.д.) по всей цепочке хозяйственных отношений до непосредственных исполнителей.

от ЗАКАЗЧИКА:							от ПОДРЯДЧИКА:

Директор Нарвской ГЭС-13

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

______________О.А. Медведев                                               ___________________