Расчет максимальной (расчетной) цены предмета

Конкурентной закупки:

«Ремонт глухой части плотины  ГЭС-10»

Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ  1300/2.16-728

|  | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка ППР, включая карту дефектов и согласованную технологию ремонта с главным инженером. | комп. | 2 |  |
| 3. | Установка лесов вдоль вертикальных и подмостей на наклонных поверхностях глухой части плотины (леса и подмости подрядчик применяет собственные). | м2 | 70 | 20,0 |
| 4. | Удаление старой опалубки в нижней части глухой плотины (НБ). | м2 | 10 | 5,0 |
| 5. | Удаление деструктивного бетона (в основной массе поверхностного) на всей поверхности ж/б конструкции со стороны НБ механическим способом или с помощью гидромонитора высокого давления (от 500атм.) На 30% общей площади имеются остатки битумной гидроизоляции. | м2 | 700 | 90,0 |
| 6 | Удаление деструктивного бетона в местах интенсивной фильтрации и зон вымораживаний (на глубину до 100 мм), промывка с применением гидромонитора или механическим способом (на наклонной и нижней части горизонтальной части в НБ), установка армосетки, восстановление проектных размеров дефектных участков. | м2 | 30 | 100,0 |
| 7 | Разделка трещин и строительных швов на глубину 50 - 100 мм под углом 45 град. | м | 30 | 40,0 |
| 8 | Перфораторное бурение шпуров с шагом 1 м. на глубину до 2,5 м с в местах фильтрации ж/б массива в вертикальной и наклонной частях глухой плотины согласно ППР. | м | 50 | 50,0 |
| 9 | Проведение цементации бетонного массива нисходящим способом составом ЦМИД -2 (или аналог). | т | 3 | 150,0 |
| 11 | Заделка трещин и строительных швов составом Ceresit CX1 или аналог. | м3 | 0,23 | 65,0 |
| 12 | Нанесение ремонтного слоя (материал типа «ЦМИД – 3» или аналог). | м2 | 200 | 130,0 |
| 13 | Сверление отверстий в ж/б конструкций диаметром 20мм глубиной 400 мм. | шт. | 50 | 20,0 |
| 14 | Проведение инъекцирования двухкомпонентными смолами шпуров в количестве 50 шт. диаметром 20 мм. | м3 | 0,15 | 130,0 |
| 15 | Нанесение минерального гидроизоляционного слоя (материалы из серии «ЦМИД» или аналог) | м2 | 720 | 180,0 |
| 16 | Замена кабельных полок по всей длине в верхней части плотины. | м | 20 | 20,0 |

Итого: 1000 000,00 рублей.