Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ на Долгосрочное обслуживание оборудования Автоматизированной системы управления технологическим процессом Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1300/2.22-3319)

ОКВЭД: 40.10.52  ОКДП:  4010417

- Общие требования.

- Требования к месту выполнения работ:

Ленинградская обл., Выборгский район, г. Светогорск, ул. Каскадная д.1, п. Лесогорский ул. Генераторная, Каскад Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственных лиц, ответственных за составление технического задания:

Начальник ЭТЛ		Самсонов А. С. 	тел.  8 931 238 27 69

Ведущий инженер ЭТЛ	Хобта Е.С. 		тел.  8 921 363 22 74

Экономист 			Тропина О.А. 	тел  8 921 393 35 69

Инженер ПТО 		Пустоход М.С. 	тел. 8 921 846 87 07

Период выполнения работ:

Начало                  январь  2014г.

Окончание           декабрь 2016г.

Предельная цена закупки - 12 210,00тыс. руб. без НДС, в том числе:

1. Предельная цена закупки в 2014 году – 4 070,00 тыс. руб. без НДС.

2. Предельная цена закупки в 2015 году – 4 070,00 тыс. руб. без НДС.

3. Предельная цена закупки в 2015 году – 4 070,00 тыс. руб. без НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

На 2014-2016 года цена закупки является ориентировочной и может быть пересмотрена в соответствии с ценовой политикой ОАО «ТГК-1» и техническим состоянием оборудования (за 2 месяца до начала планируемого года).

Требования к выполнению работ.

Цель работ: Обеспечение бесперебойной работы АСУ ТП ГЭС-10,11 путем технической поддержки со стороны Подрядчика при выполнении на ГЭС работ по: плановому техническому обслуживанию, внеплановому и аварийному техническому обслуживанию, восстановлению работоспособности, а так же производить техническую (консультационную) поддержку и поставку запасных частей и материалов.

Перечень и основные технические характеристики оборудования АСУ ТП

подлежащих техническому обслуживанию и ремонту

| № п/п | Наименование оборудования станционный номер | Тип Оборудования | Завод Изготовитель, год изготовления или ввода в эксплуатацию | Основные технические характеристики оборудования | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АСУТП ГЭС | На базе Metso | «ЛМЗ» филиал ОАО «Силовые машины»: ГЭС-10 2010г. ГЭС-11 2009г. | В каждую систему ПТК ГЭС входит 4 системы ПТК агрегатного уровня, объединенные верхним уровнем | 2 |

1. Укрупненная ведомость планируемых работ по долгосрочному обслуживанию АСУ ТП Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

1.1 Объем работ по плановому обслуживанию АСУ ТП гидроагрегата

| Зона | № п/п | Операция | Примечание | ТО 2 | ТО 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осмотр | 1 | - Проверка целостности и отсутствие внешних повреждений устройств, доступных для осмотра (первичных преобразователей, коммутационных устройств, исполнительных устройств и т.д.; - Внешний осмотр оборудования и подсистем входящих в АСУТП | При необходимости дефекты устранить. | + | + |
| Проверка цепей и соединений | 1 | - Проверка состояния монтажа на клеммах шкафов ПТК ГА, ГРАРМ, подсистемы виброконтроля (ШУА, сервер, инженерная станция, ГРАРМ) | Операция проводится с выводом оборудования из работы. | + |  |
|  | 2 | - Проверка плотности соединительных (импульсных) линий и первичных преобразователей; |  | + |  |
|  | 3 | Проверка всех полевых подключений, количество полевых подключений для каждой PCS станции, включая подсистемы ГРАРМ и виброконтроля; |  |  | + |
|  | 4 | - Проверка затяжки шинно-болтовых и винтовых контактных и крепежных соединений и зажимных клеммников; |  | + |  |
|  | 5 | - Проверка линий связи между ПТК САУ ГА и сервером, шкафом ГРАРМ, шкафом подсистемы виброконтроля и т.д. |  |  | + |
|  | 6 | - Проверка сигналов от датчиков в систему. |  | + | + |
| Сетевая инфраструктура | 1 | - Проверка коммуникаций с внешними смежными подсистемами САУ ГА, СВ, МПЗ, ГРАРМ, подсистемы виброконтроля; | Операция проводится без вывода оборудования из работы. |  | + |
|  | 2 | - Проверка интерфейсных соединений в шкафах ШУА-1,2,3, сервера (как внутренних, так и внешних); |  |  | + |
|  | 3 | - Проверка качества передаваемого сигнала по оптоволоконным кабельным связям |  |  | + |
|  | 4 | - Диагностика состояния аппаратных средств сетевого и коммутационного оборудования; |  | + | + |
| Средства измерения | 1 | - Анализ и оценка правильности показаний приборов ПТК; |  | + | + |
| Контроллеры и преобразователи | 1 | - Проверка функционирования, резервирования коммуникационных каналов; | Операция проводится с выводом оборудования из работы. Проверка происходит на коммутаторах и интерфейсных платах устройств |  | + |
|  | 2 | - Проверка функционирования устройств ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов; |  | + | + |
|  | 3 | - Проверка настроек и самодиагностики ПТК АСУТП | Производится без отключения оборудования шкафа | + | + |
|  | 4 | - Проверка отсутствия ошибок в ПО контроллеров специальными средствами диагностики (специализированное Программное обеспечение для MetsoDNA). | производится путем анализа системных сообщений контроллера и сравнения текущего времени СЕВ и контроллера. |  | + |
|  | 5 | - Проверка загрузки (CPU, NCU, FBC, состояния памяти всех станций |  | + | + |
|  | 6 | - Проверка загрузки системных и диспетчерских шин; |  | + | + |
|  | 7 | - Проверка контроллера управления с действием на коммутационный аппарат или исполнительное устройство; |  |  | + |
|  | 8 | - Проверка отображения значений измеренных токов, напряжений, мощности, cosφ и других параметров сети на локальном терминале; |  | + | + |
|  | 9 | - Проверка временной синхронизации; | Производится путем анализа системных сообщений контроллера и сравнения текущего времени СЕВ и контроллера. | + | + |
|  | 10 | - Регистрация системных событий, анализ системных сообщений, анализ записей в журнале событий и аварийных сообщений, объемов информации ПТК, проверка правильности обработки информации; |  | + |  |
|  | 11 | - Проверка работы резервирования контроллеров MetsoCS. |  | + | + |
| Электропитание | 1 | - Проверка качества питания контроллеров и оборудования АСУ ТП от трех источников питания с выдачей заключения о качестве питания. |  | + | + |
|  | 2 | - Проверка питания в шкафах ПТК, ГРАРМ, подсистемы виброконтроля (по переменному и постоянному току), а также блоков питания; в том числе при имитации работы схемы АВР | В соответствии с методическими рекомендациями Указание 3-СД от 27.02.2012г. |  | + |
|  | 3 | - Проверка заземления АСУ ТП |  | + | + |
| АРМы и серверы | 1 | Проверка температурного режима в шкафах ПТК, сервера, шкафа ГРАРМ, оценка эффективности работы системы вентиляции на соответствие требованиям |  | + |  |
|  | 2 | - Проверка правильности и целостности сохранения данных на станцию Backup; |  | + | + |
|  | 3 | - Внешний осмотр системного блока, монитора, клавиатуры, манипуляторов типа «мышь», кабелей питания и интерфейсных на предмет отсутствия повреждений |  | + | + |
|  | 4 | - Диагностика состояния аппаратных средств сервера - видеокарты, температурного режима работы, жесткого диска, системы охлаждения, сетевой карты; |  |  | + |
|  | 5 | - Проверка работы функции резервирования серверов; |  |  | + |
|  | 6 | - Проверка обновлений ПО на всех станциях ПТК восстановление /инсталляция ОС; | При необходимости произвести обновление ПО. |  | + |
|  | 7 | - Проверка работоспособности кулеров АРМ; |  | + |  |
|  | 8 | - Регулярный (обзорный, а при имевших место возмущениях в сети с работой или без работы систем РЗА, ПА, первичного оборудования и появлении сообщений об ошибках - детальный анализ системных журналов и журналов событий операционной системы и базового программного обеспечения; |  |  | + |
|  | 9 | - Проверка присутствия вредоносного ПО, полное сканирование системы; |  | + | + |
|  | 10 | -проверка состояния Инфо-сервера | В соответствии с регламентом сопровождения Инфо-сервера MetsoDNA. |  | + |
| ПО Metso DNA | 1 | - Контроль заполнения дискового пространства |  | + |  |
|  | 2 | - Контроль размера базы данных на предмет достижения предельного размера; |  | + |  |
|  | 3 | - Очистка дисков, перенос архивных данных на внешние носители, при необходимости; |  |  | + |
|  | 4 | - Проверка работоспособности экранных форм, трендов, таблиц, отчетов, при необходимости исправление ошибок |  |  | + |
|  | 5 | - Резервное копирование базы данных сервера, при необходимости. |  |  | + |

•	Техническое обслуживание №2 (ТО-2) продолжительностью 4 дня (в текущий ремонт гидроагрегата, 1 раз в год);

•	Техническое обслуживание №3 (ТО-3) – останов на 5 дней (полный вывод ГА, осушение спиральной камеры, 1 раз в год).

По согласованию с Заказчиком объём каждого ТО может уточняться.

Ежегодно для каждого гидроагрегата проводится два плановых ТО (ТО-2, ТО-3), график вывода оборудования в ремонт на следующий год передаётся Подрядчику за два месяца до начала года обслуживания.

Примечание:

В случае обнаружения наличия сбоев в работе и неисправностей в текущий период эксплуатации, и иных отклонений от нормального состояния оборудования АСУ ТП, не требующих немедленной остановки для их устранения, информация должна быть зафиксирована в «Журнале дефектов и неполадок электрооборудования» и устранены Подрядчиком во время проведения ТО. Замечания, зафиксированные в «Журнале дефектов» устраняются в ближайший плановый ТО. Информация о зафиксированных дефектах должна оперативно передаваться специалистам Подрядчика для проведения анализа, определения возможных рисков и необходимости проведения ТО.

| II. Внеплановое техническое обслуживание/ аварийные выезды |  |
| --- | --- |
| 1) Внеплановое техническое обслуживание | Выезд специалистов для внепланового технического обслуживания в части АСУ ТП для проведения работ по разделу I. Срок начала работы технических специалистов на Объекте - не более 5 рабочих дней с момента обращения. Количество выездов в год – не более 4-х. |
| 2) Аварийные вызовы | Выезд специалистов для устранения причин и последствий аварийной ситуации в части АСУ ТП. Срок начала работы технических специалистов на Объекте - не более 24 часов с момента обращения. Количество выездов в год – не более 2-х. - Готовность выезда персонала на объект при аварийном вызове 24 часа в сутки, 365 дней в год. - Подрядчик проведет документирование выполненных работ и результаты выезда вследствие возникновения особых условий. |
| 3) Консультирование по проблемным вопросам по телефону/ факсу/ эл. почте | С 9 до 18 по рабочим дням недели в течение 8 рабочих часов в течение всего срока обслуживания |

1.2 Разделение Ответственности при Плановом обслуживании АСУТП

| № п/п | Наименование | Подрядчик | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление Инженера по управлению программой технического обслуживания, для надзора за объемом работ Планового обслуживания, графиком и планированием с представителем Заказчика. | X |  |
| 2 | Предоставление Шеф-инженеров для поддержки соответствующих объемов работ по Плановому обслуживанию. | X |  |
| 3. | Предоставление Заказчику окончательно заполненных формуляров, ведомостей и других документов по проведенному Обслуживанию. | X |  |
| 4. | Оказание услуг по ремонту ПТК АСУ ТП | X |  |
| 5. | Выполнение работ в объеме, указанном в пункте 2.1.1 «Объем работ при Плановом обслуживании» с учетом разделения ответственности Подрядчика и Заказчика. | Х |  |
| 6. | Инструменты, переданные с новым оборудованием по договору поставки (Инструмент Заказчика). |  | Х |
| 7. | Инструмент Подрядчика, необходимый для проведения технического обслуживания. | Х |  |
| 8. | Детали и материалы. | X |  |
| 9. | Предоставление запираемых чистых помещений в непосредственной близости от объекта: офис, раздевалка, туалет, питьевая вода. |  | X |
| 10. | Складские помещения для демонтированных деталей. |  | X |
| 11. | Электрик для выполнения соединений и разъединений. |  | X |
| 12. | Контейнеры для мусора и служба утилизации. |  | X |
| 13. | Оборудование пожаротушения/ оказание первой помощи. |  | X |

1.3. Границы зоны обслуживания  АСУ ТП гидроагрегатов.

Границей зоны обслуживания шкафов АСУ ТП являются клеммники внешних подключений.

### 2. Требования к организации работ подрядной организацией по выполнению планового

### технического обслуживания.

2.1. Подрядчик обязан оказать Услуги по Плановому обслуживанию Оборудования в соответствии с объемами указанными в п. 2.1.1- 2.1.3.

2.2. Все работы по техническому обслуживанию проводятся по Программам, разработанным  Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.

2.3. Специалисты Подрядчика должны прибыть на Объект не позднее, чем в день, предшествующий дате начала работ по плановому обслуживанию.

2.4. Подрядчик должен предоставить Детали и материалы для каждого события планового обслуживания не позднее, чем за одну неделю до начала такого события планового обслуживания.

2.5. Подрядчик должен вывезти с объекта Заказчика детали и материалы, инструменты в течение 14 календарных дней с момента окончания события планового обслуживания.

2.6. Подрядчик должен доставить инструмент Подрядчика для каждого события планового обслуживания не позднее, чем за два календарных дня до начала такого события планового обслуживания.

2.7. Подрядчик должен осуществлять координацию деятельности привлеченного персонала и нести ответственность за результаты его работ по каждому событию планового обслуживания оборудования.

### 2.8. Подрядчик на весь срок выполнения работ должен назначить   Ответственного исполнителя,  который будет исполнять свои обязанности на Объекте Заказчика. Режим работы  должен быть письменно согласован с Заказчиком.

Обязанности Ответственного исполнителя:

- Осуществлять первичную координацию действий с Заказчиком по вопросам сроков и объемов работ;

- Предоставлять отчеты о работе специалистов Подрядчика;

- Предоставлять Заказчику информацию для оформления пропусков специалистам Подрядчика;

- Участвовать во всех совещаниях по вопросам выполнения работ Подрядчиком или, по согласованию с Заказчиком, других мероприятиях;

- Участвовать в плановом обслуживании оборудования на объекте в рамках своих полномочий;

- Координировать и проверять исполнение решений по любым проблемам, связанным с обслуживаемым Оборудованием;

- Участвовать в составлении и подписании всей необходимой технической и иной документации (программ, отчетов, ведомостей, протоколов, актов сдачи  и др.), необходимой для выполнения обязанностей Подрядчика;

- Получать от Заказчика данные для формирования и ведения баз данных по учету деталей и материалов, инструмента на объекте Заказчика;

- Участвовать в работе по фиксации (документированию) отклонений в техническом состоянии оборудования от требований технической документации и координировать работы по их устранению.

2.9 Подрядчик при организации работ  по долгосрочному обслуживанию АСУ ТП должен назначить Руководителя проекта обслуживания АСУ ТП, который исполняет свои обязанности на территории Подрядчика.

Обязанности Руководителя проекта:

- Обеспечивать проведение инвентаризации и производства деталей и материалов на предприятиях Подрядчика или третьих лиц, организовывать отгрузки Деталей и материалов по мере необходимости для обеспечения своевременного завершения каждого планового останова;

- Формировать и вести базы данных по учету Деталей и материалов для планового обслуживания оборудования;

- Предоставлять Заказчику окончательные перечни деталей и материалов, инструментов перед плановым обслуживанием оборудования с целью контроля наличия на объекте всех деталей и материалов, инструмента, необходимых для проведения соответствующего планового обслуживания;

- Предоставлять техническую поддержку при возникновении проблем эксплуатации и технического обслуживания, оказывать помощь в решении технических вопросов;

### 2.10 За один месяц до каждого события Планового обслуживания Подрядчик должен подготовить и представить Заказчику на согласование  письменный план действий (График работ, проведения ТО, План организации работ,  данные по инструменту, расходным материалам, объемам отходов и их классификации), описывающий действия, подлежащие осуществлению в течение события Планового обслуживания. План  должен будет основан на данных предыдущей эксплуатации и обслуживания Обслуживаемого Оборудования. План должен содержать уточненные требования по объемам и срокам работ, выполняемых персоналом Заказчика, а также перечень инструмента Заказчика, необходимого для проведения планового обслуживания.

2.11 По завершении каждого  планового  обслуживания Подрядчик должен передать Заказчику обслуживаемое оборудование в состоянии, готовом к пуску. Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика о готовности оборудования к пуску  с указанием времени и даты возможности пуска  в любой удобной для Заказчика и Подрядчика форме (запись  в оперативном журнале, журнале  по обслуживанию  АСУ ТП).

2.12 Подрядчик должен осуществлять подготовку Обслуживаемого Оборудования к пуску после каждого  обслуживания. Подрядчик должен провести проверки качества, полные осмотры, функциональные проверки и принять другие действенные меры по подготовке к пуску. Такие меры будут включать, но не ограничиваться перечисленным: требования Руководства по эксплуатации Оборудования, в том числе: правильность монтажа Оборудования, тестирование защитных схем и систем сигнализации.

2.13 Подрядчик должен обеспечить поддержку пуска обслуживаемого оборудования в целях своевременного включения оборудования в работу, в течение периода, указанного в процедуре пуска оборудования в эксплуатацию, но не более 2 (двух) суток. Подрядчик должен обеспечить присутствие группы поддержки пуска обслуживаемого оборудования на объекте после каждого события  обслуживания, на период пока не будет достигнута устойчивая работа оборудования в заданном диапазоне нагрузок. Группа поддержки Подрядчика должна устранять проблемы, возникающие в ходе пуска оборудования, вызванные действиями Подрядчика и другие неисправности, выявленные в процессе пуска.

### 2.14 После выполнения обслуживания Ответственные исполнители Подрядчика и Заказчика, в соответствии с разделом 2.9 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003), оформляют Акт с предварительной оценкой качества выполненных работ по техническому обслуживанию. Обязательными приложениями к такому Акту являются:

- Акт об установке Деталей и Материалов на обслуживаемое оборудование;

- Акт о демонтаже с обслуживаемого оборудования деталей.

2.15 В течение десяти (10) дней после завершения подконтрольной эксплуатации Подрядчик должен представить письменный отчет, содержащий подробную информацию о выполненных им работах.

2.16 В случае необходимости корректировки сроков планового обслуживания по инициативе Подрядчика, Подрядчик не позднее чем за 20 дней до начала планового технического обслуживания обязан направить письменное уведомление Заказчику.

Уведомление должно содержать подробную пояснительную записку о причинах корректировки сроков планового технического обслуживания.

### 3 Требования к организации работ подрядной организацией по выполнению внепланового и аварийного технического обслуживания.

3.1 После получения письменного уведомления от Заказчика о произошедшем технологическом нарушении, Подрядчик должен командировать своего специалиста на Объект для анализа и оценки выявленных нарушений в работе обслуживаемого оборудования. Специалист Подрядчика должен прибыть на Объект не позднее 24 часов с момента получения письменного уведомления Заказчика Руководителем проекта Подрядчика.

3.2 Подрядчик при организации работ назначает Руководителя проекта по обслуживанию АСУ ТП и ответственных лиц для обеспечения приема заявок на аварийное обслуживание. Заявки направляются Заказчиком устно на контактные телефонные номера Подрядчика с последующим письменным уведомлением.

3.3 Все специалисты Подрядчика, необходимые, для устранения последствий технологического  нарушения, должны прибыть на Объект и приступить к оказанию Услуг не позднее 48 часов с момента получения письменного уведомления Заказчика Руководителем проекта.

3.4 В течение не более 2 дней с момента прибытия специалиста Подрядчика на Объект, Подрядчик должен подготовить и передать предварительный отчет Заказчику с указанием объема и стоимости работ, необходимого для устранения последствий технологического нарушения. На основании данного предварительного отчета Заказчик дает письменное распоряжение Подрядчику,  о выполнении указанных в отчете работ. Такое распоряжение будет являться основанием для взаимных расчетов, в случае если технологическое нарушение произошло по причинам, не относящимся к гарантийным условиям Подрядчика.

3.5 По завершении работ по внеплановому обслуживанию Подрядчик должен подготовить и направить Заказчику окончательный отчет о выполненных работах и отчетные документы по ремонту в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

3.6 Обязанности Подрядчика по подготовке к пуску после проведения внепланового обслуживания, и сопровождению пуска – аналогичные,  изложенным в пункте 2.2.11 - 2.2.13.

3.7. В случае, если при проведении работ по внеплановому обслуживанию был использован оперативный ЗИП Заказчика, Подрядчик обязан в 2-х месячный срок оказать услуги по его восстановлению с последующей компенсацией затрат Заказчиком.

# 4 Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на техническое обслуживание и ремонт оборудования.

# Выполнение требований:

  - Требования к производству и качеству работ:

- СТО 17330282.27.140.009-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- СТО 17330282.27.140.015-2008 «Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- СТО 17230282.27.100.006-2008 Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования;

- СТО 70238424.27.140.012-2011 Гидроэлектростанции. Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации и техническом обслуживании сооружений и оборудования ГЭС. Нормы и требования;

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;

- Документа «Политика информационной безопасности АСУТП ОАО «ТГК-1» Приказ №69 от 04.05.2011 ОАО «ТГК-1»»;

-Документация Завода-изготовителя;

-Местные инструкции Каскада Вуоксинских ГЭС по эксплуатации ПТК АСУ ТП.

- СО 34.20.608-2003 Методические указания «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».

  - Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

- Наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ пунктам 23.6, 24.10, 24.11, 24.12;

- Опыт работы по техническому и ремонтному обслуживанию ПТК АСУ ТП не менее 3 лет;

- Подрядчик в результате выполнения  работ по техническому обслуживанию  обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД;

- обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Подрядчик должен гарантировать качество  выполненных работ и качество прошедшего техническое обслуживание  оборудования не менее 12 месяцев со дня его приёмки   Заказчиком.

# 4.2.2 Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по техническому обслуживанию и ремонту АСУ ТП электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю),

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- работники Подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой
ОАО «ТГК-1», Подрядчик  должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках выполнения заявленных ремонтных работ;

- Подрядчик обязан соблюдать требования Системы экологического менеджмента
ОАО «ТГК-1» (СЭМ) по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках выполнения заявленных ремонтных работ;

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- у персонала, осуществляющего ТО и ремонт электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.); самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком технического обслуживания и ремонтов оборудования.

    - Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь допуск  СРО на исполнение функций Генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в процедуре подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям закупочной  документации Организатора;

- Организатор процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

  - Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

# Объем поставки запасных частей ПТК АСУ ТП:

# Подрядчик поставит Детали и материалы, необходимые для планового, внепланового, аварийного обслуживания, в количестве и номенклатуре, необходимом для оказания Услуг по каждому событию Планового обслуживания в типовом объеме без увеличения Цены Договора.

# 5.2	Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут приобретаться Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.

  - Требования к ТМЦ:

# На применяемые ТМЦ должны быть сертификаты или другие документы, удостоверяющие их качество.