Приложение №

к договору №

от «	» 		20	  г.

| «СОГЛАСОВАНО»: |  | «УТВЕРЖДАЮ»: |
| --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «ТГК-1» |  | Заместитель генерального директора – главный инженер – директор филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» |
| В.Е. Ведерчик |  | С.Д. Лапутько |
| « » 2014 г. |  | « » 2014 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ
по модернизации гидротехнических сооружений Каскада Вуоксинских ГЭС
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

г. Санкт-Петербург

2014г.

|  | Заказчик. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | ОАО «ТГК-1», Российская Федерация, 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.6, литера Б. |  |  |  |
|  | Наименование и место расположения объекта. |  |  |  |
| 2.1. | Светогорская ГЭС Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» расположена по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Каскадная д.1. |  |  |  |
| 2.2. | Лесогорская ГЭС Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» расположена по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, п. Лесогорский, ул. Генераторная. |  |  |  |
|  | Территория строительства. |  |  |  |
| 3.1. | Строительная площадка расположена на территории действующего предприятия. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ. |  |  |  |
| 4.1. | Начало – март 2014 года. Окончание (ввод в эксплуатацию) – декабрь 2015 года. |  |  |  |
| 4.2. | Особые условия: - Обеспечить в период с 24.03.2014 г. по 28.03.2014 г. проведение водолазного обследования водоприемника гидроагрегата ст. №3 Светогорской ГЭС на предмет определения состояния бетонных поверхностей напорных граней бычков и порога водоприемника, а также выполнить измерение фактических размеров створа водоприемника с целью получения исходных данных для разработки конструкторской документации плавучего ремонтного заграждения (ПРЗ) и сороудерживающих решеток (СУР) до изготовления. Предоставление Заказчику отчетов об обследованиях в течение 5 рабочих дней. - Обеспечить в период с 05.05.2014 г. по 08.05.2014 г. проведение водолазного обследования водоприемника гидроагрегата ст. №1 Лесогорской ГЭС на предмет определения состояния бетонных поверхностей напорных граней бычков и порога водоприемника, а также выполнить измерение фактических размеров створа водоприемника с целью получения исходных данных для разработки конструкторской документации плавучего ремонтного заграждения (ПРЗ) и сороудерживающих решеток (СУР) до изготовления. Предоставление Заказчику отчетов об обследованиях в течение 5 рабочих дней. - Обеспечить поставку на объекты полного комплекта основного и вспомогательного оборудования для модернизации водоприемников гидроагрегатов ст. №1 Лесогорской ГЭС, ст. №3 Светогорской ГЭС в срок до 31 марта 2015 года. - Обеспечить выполнение максимально возможного объема подготовительных работ во время текущих ремонтов гидроагрегатов ст. №1 Лесогорской ГЭС, ст. №3 Светогорской ГЭС. Сроки проведения текущих ремонтов будут представлены Заказчиком после утверждения графика проведения ремонтов. - Обеспечить выполнение строительно-монтажных работ во время капитальных ремонтов гидроагрегатов. Срок проведения строительно-монтажных работ на одном гидроагрегате не более 60 календарных дней. Сроки проведения капитальных ремонтов будут представлены Заказчиком после утверждения графика проведения ремонтов. |  |  |  |
|  | Предмет поставки. |  |  |  |
| 5.1. | Подрядчик на свой риск собственными и привлечёнными силами должен выполнить модернизацию «под ключ» водоприёмников гидроагрегатов ст. №3 Светогорской и ст. №1 Лесогорской ГЭС Каскада Вуоксинских ГЭС, которое включает в себя: - разработку конструкторской документации, - подготовку площадки для сборки плавучего ремонтного затвора, - производство, испытания на заводе, приёмку, упаковку и поставку оборудования на площадку, - выполнение работ по демонтажу и монтажу (включая шеф-монтаж), пуско-наладке и вводу в эксплуатацию смонтированного оборудования. Модернизация водоприёмников выполняется в соответствии с технической документацией ОАО «Институт Гидропроект» разработанной согласно Договора №П-44/10/34121 от 01.12.2010 г. |  |  |  |
| 5.1.1. | Светогорская ГЭС (ГЭС-11) состав проекта: |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование | Обозначение |  |
|  | 1 | Решётка сороудерживающая 6,0-13,0. Руководство по эксплуатации. | 31 АС 1114228 31 АС 1114228 РЭ |  |
|  | 2 | Обогрев верхних секций решётки сороудерживающей. | 31 АСА 1114134 |  |
|  | 3 | Закладные части сороудерживающей решетки 6,0-13,0. | 31 АСН 1114246 |  |
|  | 4 | Аварийно-ремонтный затвор 6,0-10,9-14,9. Руководство по эксплуатации. | 32 АС1 1114364 32 АС1 1114364 РЭ |  |
|  | 5 | Закладные части аварийно-ремонтного затвора 6,0-10,9-14,9. | 32 АСН1 1114166 |  |
|  | 6 | Механизм канатный 2х25 т. РТП=4,0 с быстрым сбросом. Руководство по эксплуатации. | 33 АС 1114179 33 АС 1114179 РЭ |  |
|  | 7 | Электрооборудование механизма канатного 2х25 т. РТП=4,0 с быстрым сбросом. | 33 АСА 4228580 |  |
|  | 8 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды. | 1877-20-08-921.000 ООС |  |
|  | 9 | Проект организации строительства. | 1877-27-08 ПОС ПЗ 1877-27-08 ПОС (л. 1-5) |  |
|  | 10 | Электроснабжение электроприводов механизмов аварийно-ремонтных затворов и обогрева сороудерживающих решеток | 1877-25-08 |  |
|  | 11 | Ремонтное плавучее заграждение. | 919.001.СБ1 |  |
|  | 12 | Площадка монтажная. | 919.00.00 СБ |  |
|  | 13 | Опорная рама. | 919 000-КР |  |
|  | 14 | Консоль опорная. | 919.100.00.00.00 СБ |  |
|  | 15 | Консоль опорная. Расчет прочности. | 919.100.00.00.00 Р |  |
|  | 16 | Плавучее ремонтное заграждение, том 1. | 1877-20-08-919-000 ПЗ |  |
|  | 17 | Плавучее ремонтное заграждение, том 2. | 1877-20-08-919-000 ПОС |  |
|  | 18 | Плавучее ремонтное заграждение, том 4. | 1877-20-08-919-000 СМ |  |
|  | 19 | Технический отчет на тему «Инструментальное обследование аварийно-ремонтных затворов водоприемника Светогорской ГЭС-11» | ЗДО 652 |  |
|  | 20 | Технический отчет на тему «Инструментальное обследование грузоподъемных механизмов маневрирования аварийно-ремонтными затворами водоприемника Светогорской ГЭС-11» | ЗДО 653 |  |
| 5.1.2. | Лесогорская ГЭС (ГЭС-10) состав проекта: |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование | Обозначение |  |
|  | 1 | Решётка сороудерживающая 14,0-11,0 Руководство по эксплуатации | 101 АС 1114247 101 АС 1114247 РЭ |  |
|  | 2 | Обогрев верхних секций решётки сороудерживающей | 101 АСА 1114178 |  |
|  | 3 | Закладные части сороудерживающей решетки 14,0-11,0 | 101 АСН 1114248 |  |
|  | 4 | Затвор аварийно-ремонтный 14,025-9,8-15,0 | 102 АС1 1114389 |  |
|  | 5 | Механизм канатный 2х32,5т РТП=7,5м с быстрым сбросом. | 103 АС 1114170 103 АС 1114170 РЭ |  |
|  | 6 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 1877-20-07-920.000 ООС |  |
|  | 7 | Проект организации строительства | 1877-27-07 ПОС ПЗ 1877-27-07 ПОС (л. 1-5) |  |
|  | 8 | Электроснабжение электроприводов механизмов аварийно-ремонтных затворов и обогрева сороудерживающих решеток | 1877-25-07 |  |
|  | 9 | Ремонтное плавучее заграждение | 918.001.СБ1 |  |
|  | 10 | Площадка монтажная | 918.00.00 СБ |  |
|  | 11 | Опорная рама | 918 000-КР |  |
|  | 12 | Плавучее ремонтное заграждение, том 1 | 1877-20-08-918-000 ПЗ |  |
|  | 13 | Плавучее ремонтное заграждение, том 2 | 1877-20-08-918-000 ПОС |  |
|  | 14 | Плавучее ремонтное заграждение, том 4 | 1877-20-08-918-000 СМ |  |
|  | 15 | Технический отчет на тему «Инструментальное обследование аварийно-ремонтных затворов водоприемника Лесогорской ГЭС-10» | ЗДО 650 |  |
|  | 16 | Технический отчет на тему «Инструментальное обследование грузоподъемных механизмов маневрирования аварийно-ремонтными затворами водоприемника Лесогорской ГЭС-10» | ЗДО 651 |  |
|  | Объёмы поставки оборудования и работ по Светогорской ГЭС. |  |  |  |
| 6.1. | Светогорская ГЭС (ГЭС-11) Поставка оборудования и модернизация водоприёмника гидроагрегата №3 в соответствии с проектной документацией ОАО «Институт Гидропроект»: |  |  |  |
| 6.1.1. | Монтажная площадка для сборки плавучего ремонтного заграждения (ПРЗ) и в последующем как штатное место хранения ПРЗ – изготовление м/к площадки, разработка грунта откоса для создания уклона в сторону реки, вырубка деревьев, устройство фундаментов, монтаж м/к площадки. Выполнить согласно проекту 919.00.00 СБ. При подготовке территории под монтажную площадку существующее тросовое заграждение в верхнем бьефе перезацепить за соседнею якорную опору на правом берегу. Высвобождаемую якорную опору демонтировать, как попадающую под расположение монтажной площадки. Откосы выемок в грунте монтажной площадки и подъезда к ней спланировать и закрепить. Дополнительно предусмотреть устройство для затаскивания ПРЗ на штатное место хранения. |  |  |  |
| 6.1.2. | Плавучее ремонтное заграждение (ПРЗ) – заказ и изготовление на предприятии (габаритные размеры 16,500м х 14,134м; вес 91695,91 кг), транспортировка металлоконструкций ПРЗ укрупнёнными марками с завода изготовителя к месту монтажа, сборка плавучего затвора на монтажной площадке. Выполнить согласно проекту 919.001.СБ1. |  |  |  |
| 6.1.3. | Опорные консоли для аутригеров автокрана «Челябинец» – изготовление м/к консоли и кондуктора, демонтаж бордюра и перильного ограждения, монтаж м/к консоли на боковой поверхности мостовой балки плотины в проектное положение, испытание консолей контрольным грузом, восстановление бордюра и перильного ограждения. Подготовка и согласование ППР для испытания консолей контрольным грузом. Выполнить согласно проектам 919.100.00.00.00СБ, 919.200.00.00.00.СБ. |  |  |  |
| 6.1.4. | Водолазное обследование – состояния бетонных поверхностей напорных граней бычков и порога водоприёмника, а также выполнить измерение фактических размеров створа водоприёмника, для корректировки документации ПРЗ до его изготовления. Доочистка дна акватории напротив водоприёмников от мусора с помощью водолазов на расстояние до 5 метров перед водоприёмниками для установки ПРЗ. |  |  |  |
| 6.1.5. | Опорная рама для ПРЗ – изготовление м/к и закладных деталей опорной рамы, очистка мест установки закладных деталей, монтаж закладных деталей и м/к опорной рамы на бычках и пороге водоприёмника, заливка внутренней полости опорной рамы бетонной смесью методом ВПТ (работы выполняются с помощью водолазной бригады). Выполнить согласно проекту 919.000-КР. |  |  |  |
| 6.1.6. | Установка плавучего ремонтного заграждения перед водоприёмником – спуск на воду и транспортировка к водоприёмнику в горизонтальном положении по воде с помощью катера типа БМК с подстраховкой лебёдками, закреплёнными на бетонных устоях ГЭС, установка в рабочее положение, герметизация примыканий ПРЗ к плоскостям опорной рамы, осушение водоприёмника, демонтаж ПРЗ после окончания работ и транспортировка на штатное место хранения. |  |  |  |
| 6.1.7. | Сороудерживающая решётка (СУР) 6,0х13,0 – изготовление м/к и закладных деталей СУР, приобретение комплектующих изделий для электрообогрева верхней секции СУР согласно проекта, демонтаж СУР и закладных деталей, монтаж закладных деталей и СУР, монтаж электрообогрева верхней секции СУР. Выполнить согласно проектам 31АС, 31АСН, 31АСА. |  |  |  |
| 6.1.8. | Затвор плоский колёсный 6,0-10,9-14,9 – заказать и изготовить на предприятии затворы в количестве 2 шт. (комплект на один гидроагрегат) и закладные детали к ним, транспортировка металлоконструкций затворов укрупнёнными марками с завода изготовителя к месту монтажа, демонтаж затвора и его закладных частей, монтаж закладных частей и затвора. Выполнить согласно проекту 32АС. |  |  |  |
| 6.1.9. | Механизм канатный 2х25т. РТП=4,0 с быстрым сбросом – заказать и изготовить на предприятии в количестве 2 шт. (комплект на один гидроагрегат), приобрести комплектующие изделия для систем электроснабжения, автоматики и управления согласно проекта, транспортировка канатного механизма с завода изготовителя к месту монтажа, демонтаж приводных цепных механизмов и закладных деталей, монтаж закладных деталей и приводных канатных механизмов, монтаж электроснабжения, аппаратуры управления и автоматики. Выполнить согласно проекту 33АС, 1877-25-08. |  |  |  |
|  | Объёмы работ по Лесогорской ГЭС. |  |  |  |
| 7.1. | Лесогорская ГЭС (ГЭС-10) реконструкция водоприёмников гидроагрегатов в соответствии с проектной документацией ОАО «Институт Гидропроект». |  |  |  |
| 7.1.1. | Монтажная площадка для сборки плавучего ремонтного заграждения (ПРЗ) и в последующем как штатное место хранения ПРЗ – изготовление м/к площадки, разработка грунта берегового откоса для создания уклона в сторону реки, вырубка деревьев, устройство фундаментов, монтаж м/к площадки. Дополнительно предусмотреть устройство для затаскивания ПРЗ на штатное место хранения. Выполнить в соответствии с черт. 918.00.00СБ. |  |  |  |
| 7.1.2. | Плавучее ремонтное заграждение (ПРЗ) – заказ и изготовление на предприятии, транспортировка металлоконструкций ПРЗ укрупнёнными марками с завода изготовителя к месту монтажа, сборка плавучего затвора на монтажной площадке. Выполнить согласно проекта 918.001.СБ1. |  |  |  |
| 7.1.3. | Водолазное обследование – состояния бетонных поверхностей напорных граней бычков и порога водоприёмника, а также выполнить измерение фактических размеров створа водоприёмника для корректировки документации ПРЗ до его изготовления. Очистка дна акватории напротив водоприёмника от мусора с помощью водолазов. |  |  |  |
| 7.1.4. | Опорная рама для ПРЗ – изготовление м/к и закладных деталей опорной рамы, очистка мест установки закладных деталей, монтаж закладных деталей и м/к опорной рамы на бычках и пороге водоприёмника, заливка внутренней полости опорной рамы бетонной смесью методом ВПТ (работы выполняются с помощью водолазной бригады). Выполнить согласно проекту 918.000-КР. |  |  |  |
| 7.1.5. | Установка плавучего затвора на створ водоприёмника – спуск на воду и подводка к водоприёмнику, установка в рабочее положение, герметизация примыканий ПРЗ к плоскостям опорной рамы, осушение водоприёмника, демонтаж ПРЗ после окончания работ и транспортировка на штатное место хранения. |  |  |  |
| 7.1.6. | Сороудерживающая решётка(СУР) – изготовление м/к и закладных деталей СУР, приобретение комплектующих изделий для электрообогрева верхней секции СУР согласно проекта, демонтаж СУР и закладных деталей, монтаж закладных деталей и СУР, монтаж электрообогрева верхней секции СУР. Выполнить согласно проекту 101АС, 101АСН, 101АСА, 1877-25-07. |  |  |  |
| 7.1.7. | Затвор аварийно-ремонтный 14,0-9,8-15,0: Выполнить поставку материалов и деталей, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы в соответствии с 102 АС1 1114389: - демонтаж ходовых и обратных колёс; - восстановление вращения ходовых и обратных колёс; - монтаж ходовых и обратных колёс; - демонтаж деревянного ножевого уплотнения и резинового уплотнения. - изготовление и монтаж деревянного ножевого уплотнения; |  |  |  |
|  | - приобретение и монтаж резинового уплотнения; - восстановление закладных пазовых деталей, путём наварки полосы из нержавеющей стали. Для обеспечения безопасной эксплуатации разработать технические решения, получить согласования и выполнить восстановительные работы по аварийно-ремонтному затвору на основании ведомости дефектов Технического отчёта ЗДО 650 АО СПКТБ «Запорожгидросталь» «Инструментальное обследование аварийно-ремонтных затворов водоприёмника Лесогорской ГЭС» по Контракту с ОАО «Институт Гидропроект» (Этап 1 технической документации по модернизации водоприёмников). Выполнить антикоррозионные работы. |  |  |  |
| 7.1.8. | Механизм канатный 2х32,5тн, РТП=7,5: Выполнить поставку, монтаж и пуско-наладку: - приобрести комплектующие изделия для систем электроснабжения, автоматики и управления в соответствии с проектом 1877-25-07; - монтаж электроснабжения, аппаратуры управления и автоматики канатных механизмов выполнить в соответствии с проектом 1877-25-07; - заменить канат в соответствии с рабочей документацией 103АС. Для обеспечения безопасной эксплуатации разработать технические решения, получить согласования и выполнить восстановительные работы по механизму канатному на основании ведомости дефектов Технического отчёта ЗДО 651 АО СПКТБ «Запорожгидросталь» «Инструментальное обследование грузоподъёмных механизмов маневрирования аварийно-ремонтными затворами водоприёмника Лесогорской ГЭС» по Контракту с ОАО «Институт Гидропроект» (Этап 1 технической документации по модернизации водоприёмников). |  |  |  |
|  | Требования к материалам и оборудованию, используемым для осуществления поставки. |  |  |  |
|  | Оборудование и материалы должны быть новыми, ранее не использованными, не эксплуатируемыми. Не допускается поставка контрафактной продукции. |  |  |  |
|  | Требования к маркировке. |  |  |  |
|  | Маркировка деталей, сборочных единиц и сварных соединений оборудования выполняется в соответствии с требованиями конструкторской документации и нормативной документации, действующей на предприятии-изготовителе и территории РФ. |  |  |  |
| - 1 | Требования к упаковке и отгрузочные инструкции. |  |  |  |
|  | Оборудование поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна соответствовать типу и способу доставки. Генподрядчик несёт ответственность за порчу оборудования, которая произошла из-за неправильной упаковки или в случае если упаковка была произведена из материалов низкого качества. В случаи порчи продукции, произошедшей по этим причинам, Генподрядчик обязан покрыть все убытки за свой счёт. Тара, в которую упаковано оборудование, должно быть замаркировано с двух сторон: на противоположных сторонах тары или на одной из сторон и её крышке. Маркировка должна быть нанесена водостойкой краской на русском языке по следующему образцу: Договор № ХХХ Каскад Вуоксинских ГЭС филиал «Невский» ОАО «ТГК-1». Оборудование для модернизации водоприёмника агрегата ст. №3 Светогорской ГЭС (ГЭС-11) Ленинградская обл., г. Светогорск, ул. Каскадная, д.1. или Оборудование для модернизации водоприёмника агрегата ст. №1 Лесогорской ГЭС (ГЭС-10). Ленинградская обл., г. Светогорск, ул. Каскадная, д.1. На ящиках или на крупногабаритных металлоконструкциях должна быть нанесена маркировка о местах стропления и центре тяжести, массе брутто и нетто. Ящики, требующие осторожности при погрузке и транспортировке помимо информации об особенностях и характере груза, должны иметь также дополнительную надпись: «Осторожно при погрузке и транспортировке», «Верх», «Не переворачивать». Оборудование, упакованное в несколько ящиков, независимо от типа упаковки, должно иметь следующую систему нумерации. Номер погрузки должен быть представлен в виде дроби, где числитель показывает номер конкретного ящика, а знаменатель – количество единиц тары, в которую упаковано данное оборудование или из которого оно состоит. С каждым товарным местом должны находиться два экземпляра упаковочного листа. Один экземпляр упаковочного листа должен находиться внутри ящика или упаковки, а другой экземпляр снаружи ящика или упаковки в водонепроницаемом пакете, прикреплённом таким образом, чтобы он не открывался и не был утерян во время транспортировки. В течении 5 (пяти) дней после отгрузки Генподрядчик должен представить Заказчику следующие документы: - счёт-фактура – 1 оригинал; - дубликат товарно-транспортной накладной – 1 оригинал; - сертификат качества – 1 оригинал; - упаковочный лист, идентифицирующий содержимое каждого места – 1 копия; - отгрузочную спецификацию – 1 копия. Указанные отгрузочные документы должны быть направлены по следующему адресу: Российская Федерация, 188991, Ленинградская обл., г. Светогорск, ул. Каскадная, д.1. Каскад Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». |  |  |  |
| - 1 | Порядок приемки, требования к качеству. |  |  |  |
|  | Приёмка изготовленного оборудования и выполненных работ производится уполномоченным представителем Заказчика. Для контроля качества и приемки изготовленная продукция подвергается следующим испытаниям в соответствии требованиями ГОСТ 15.309-98. Контроль качества оборудования производится ОТК предприятия-изготовителя в соответствии с функциями, предусмотренными «Положением об отделе технического контроля». Комплектующие изделия и материалы должны подвергаться контролю на соответствие их технической документации по методике, разработанной предприятием-изготовителем. Общие требования безопасности оборудования должны соответствовать ГОСТ 12.2.003, ПУЭ. Общие требования к системе обеспечения пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004. Система обеспечения качества продукции на предприятиях производителях должна соответствовать требованиям международного стандарта ISO 9001 и быть сертифицирована. В проверках и испытаниях может принимать инспекция Заказчика в соответствии с программой контроля качества, а также ознакомиться со всеми стандартами и нормативными документами, вовлечёнными в процесс изготовления. При проверках и испытаниях отсутствие Инспекции Заказчика не должно задерживать ход производства и отгрузку готовой продукции. Заготовки и материалы должны иметь сертификаты испытаний заводов поставщиков. Все сварочные швы конструкций должны подвергаться визуальному и измерительному контролю в полном объёме. Ответственные швы должны подвергаться одному из неразрушающих видов контроля. Электрооборудование должно изготавливаться специализированным предприятием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к электротехническим изделиям. На строительных площадках проводится входной контроль поступающего оборудования и материалов. По факту поставки на строительную площадку Генподрядная (подрядная) организация письменно уведомляет ответственных представителей ОАО «ТГК-1» о факте поступления оборудования и обозначает время осуществления входного контроля. Входной контроль производится в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента поступления оборудования на склад (строительную площадку). |  |  |  |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров. |  |  |  |
|  | При поставке необходимо представить: сертификаты соответствия, паспорта, товарно-транспортные накладные. |  |  |  |
| - 1 | Требования к транспортированию. |  |  |  |
|  | Оборудование может транспортироваться автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом, в соответствии с НТД, действующим на соответствующем виде транспорта. Оборудование должны поставляться в собранном виде по инструкции завода-изготовителя. |  |  |  |
| - 1 | Требования к хранению. |  |  |  |
|  | Оборудование должно выдерживать хранение в неподвижной заводской упаковке не менее 36 месяцев без повторной консервации. При нарушении консервации должна быть проведена повторная консервация с составлением акта. |  |  |  |
| - 1 | Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий. |  |  |  |
|  | Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции в течение 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию поставленной продукции, но не менее 48 месяцев от даты поставки продукции на объекты. |  |  |  |
| - 1 | Дополнительные (иные) требования. |  |  |  |
|  | - Генподрядчик должен представить документы, подтверждающие его полномочия на поставку продукции, если он не является ее производителем (копии дистрибьюторских или дилерских соглашений; оригиналы писем производителей продукции в адрес Заказчика, предоставляющие право на предложение этой продукции). Свидетельство изготовителя оборудования или другой документ, подтверждающий гарантийные обязательства изготовителя. Документы, подтверждающие опыт поставки аналогичного оборудования. - Перед началом демонтажа модернизируемого оборудования, выполнить мероприятия по сохранению действующего оборудования (такого как: система гидроизмерений, система освещения, системы сигнализации и наблюдения и т.д.). - Техническая документация по модернизации водоприёмников гидроагрегатов Каскада Вуоксинских ГЭС, разработанная ОАО «Институт Гидропроект», будет передана Генподрядчику Заказчиком в течение 10 дней после подписания Договора подряда, в количестве двух экземпляров на бумажном носителе и электронная копия. - Генподрядчик по завершении пусконаладочных работ передаёт Заказчику в течение 15 дней два экземпляра исполнительной документации и электронную копию. |  |  |  |
| - 1 | Особые условия. |  |  |  |
| 17.1. | Требования к производству и качеству работ: |  |  |  |
|  | - СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (Утверждены приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 года № 229). - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». - РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях». - РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом». - РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом». - СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями». - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями». - ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов». - ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте». - СТО 70238424.27.140.016-2010 Стандарт организации НП «ИНВЭЛ». «Здания ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования». - СТО 17330282.27.140.013 -2008 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ». Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования. - СТО 17330282.27.140.017 -2008 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ». Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. - РД 34 02.028-2007 ОАО «Трест Гидромонтаж». «Механическое оборудование и специальные стальные конструкции гидротехнических сооружений. Изготовление, монтаж и приемка». - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». - «Строительные Нормы и Правила» (Госстрой). Требования других действующих нормативно-технических документов. |  |  |  |
| 17.2. | Требования к порядной организации: |  |  |  |
| 17.2.1 | Общие требования: |  |  |  |
|  | Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»; |  |  |  |
|  | Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество; |  |  |  |
|  | Работники подрядчика должны быть ознакомлены с экологической политикой ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором. |  |  |  |
|  | Подрядчик обязан соблюдать требования системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором. |  |  |  |
|  | Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ ОАО «ТГК-1». |  |  |  |
|  | Акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований данного технического задания. |  |  |  |
|  | Привлечение субпоставщиков, субподрядчиков, соисполнителей согласовывать с Заказчиком. |  |  |  |
| 17.2.2. | Специальные требования: |  |  |  |
|  | Организация безопасного и высокопроизводительного труда на объекте возлагается на административно-технический персонал подрядной организации. |  |  |  |
|  | Высокое качество и надёжность строительно-монтажных и пуско-наладочных работ должно обеспечиваться путём осуществления комплекса технических, экономических и организационных мероприятий, эффективного контроля на всех стадиях производимых работ. |  |  |  |
|  | Контроль качества работ должен осуществляться бригадирами, ИТР и инженерными службами строительной организации, оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. |  |  |  |
|  | Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ. |  |  |  |
|  | Все отходы (строительный мусор) образовавшиеся при проведении ремонтных работ переходят в собственность Подрядчика, и он несет полную ответственность за их сбор, транспортировку и размещение (утилизацию). При необходимости сбора отходов на станционной территории Подрядчик обязан согласовать с ответственным представителем Заказчика место для сбора и разместить на нем контейнер (ящик и т.п.). Место сбора должно быть обозначено и ограждено. После окончания работ Подрядчик обязан вывезти (разобрать) контейнер для сбора отходов и сдать территорию Заказчику по акту. |  |  |  |
|  | Перед началом работ предоставить Заказчику ППР и график производства работ. |  |  |  |
|  | Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, включая акты на скрытые работы. |  |  |  |
|  | Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ, погрузочно-разгрузочные работы, устройство лесов и подмостей. |  |  |  |
|  | Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг и т.п.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства. |  |  |  |
|  | Режим выполнения работ с 8.00 до 17.00 ч. При необходимости, для соблюдения графика производства работ, Подрядчик должен иметь возможность организовать работы на объекте в 2 смены, в т.ч. в общепринятые выходные и праздничные дни. |  |  |  |
|  | Заказчик не имеет возможности предоставить для Подрядчика отдельное помещение для размещения персонала на период выполнения работ. |  |  |  |
|  | Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов, оборудования и инструмента Подрядчика. |  |  |  |
|  | Организация, выполняющая проектные и строительно-монтажные работы, должна состоять в саморегулируемой организации (СРО), Федеральный закон от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Комплектующие и материалы для выполнения работ поставляются подрядчиком. |  |  |  |

Главный инженер

Каскада Вуоксинских ГЭС

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»       _____________________ Д.О. Зимин

| «СОГЛАСОВАНО»: |  | «СОГЛАСОВАНО»: |
| --- | --- | --- |
| Директор Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» ______________________ В.В. Пустоход «____»________________2014 г. |  | Заместитель главного инженера ОАО «ТГК-1» _____________________ А.И. Воробьёв «____»________________2014 г. |
| Руководитель проекта ______________________ В.В. Сизов «____»________________2014 г. |  |  |
| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |  |