Приложение №2 к

Техническому заданию

Перечень основного и вспомогательного оборудования Лесогорской ГЭС (ГЭС-10)

| - Гидроагрегаты. Гидроагрегаты с турбиной типа ПЛ-20-В-562 с синхронным трехфазным вертикальным генератором типа СВ 800/95-60 УХЛ4 с системой регулирования САУ-МП-2-25-12-1.2-110(220). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования, характеристика |  |  |  | Сокращенное обозначение |
| 1. | Гидрогенератор с системой возбуждения и вспомогательным оборудованием |  |  |  |  |
| 1.1. | Генератор вертикальный зонтичный Тип СВ 800/95-60 УХЛ4. Номинальная полная мощность 35 МВА. Номинальная активная мощность 31,5 МВт. Напряжение 10,5 кВ. Частота 50 Гц. Частота вращения ротора 100 об/мин. Номинальный коэффициент мощности 0,9. Класс изоляции обмоток статора и ротора F. |  |  |  | ГА |
| 1.2. | Система тиристорного возбуждения СТС-1Е-300-1130-2,5УХЛ в составе: - Щит возбуждения ЩВ-1Е-1130-530-УХЛ. Ном. Выпр. ток- 1030 А. Предельный выпр. ток - 2060 А. Uвыпр. ном. - 300 В. Uпит.- 380 В, 50 Гц. Uцепей пост. тока - 110 В. - Секция тиристорная типа ТСЕ-31-1500/1200. Іном.- 1500 А. - Устройство защиты от перенапряжения типа УЗП-38. Диапазон уставки напряжения срабатывания - от 1,0 до 3,8 кВ. - Автомат гашения поля типа АГП16-323 УХЛ4. Іном.-1600 А.Uном.- 660 В. - Блок резисторов типа СН-28 УЗ. Іном.- 110 А. Rобщ.- 2,64 Ом. - Изготовитель: филиал ОАО «Силовые машины», «Электросила». - Трансформатор трёхфазный двухобмоточный сухой преобразовательный. Тип ТСЗП-1000/10В-УХЛИ со встроенными ТТ типа ТПОЛ-10, 300/5 А. S=928 кВА, Kтр.=10500/530 В, 52/1022 А. Схема и группа соединений Y/Д-11, частота 50 ГЦ. Uкз= 6%. - Трансформаторы тока типа ТНШЛ-0,66-0,5-2000/5 У2. Kтр.=2000/5 А. 20 ВА, класс точности - 0,5. - Трансформатор тока типа ТПОЛ-10-3 У3. 10 кВ. 300/5 А, 10/15/15 ВА, класс точности 0,5S/10Р/10Р. Учёт электрической энергии на системе Возбуждения. |  |  |  | СТС ГА TE |
| 2. | Турбина ГА и вспомогательное оборудование |  |  |  |  |
| 2.1. | Тип гидроагрегата Зонтичный на нижней крестовине Тип гидротурбины поворотно-лопастная вертикальная Тип рабочего колеса ПЛ 20 Диаметр рабочего колеса (D1), мм 5620 Диаметр втулки рабочего колеса, мм 2250 Диаметр направляющего аппарата, мм 6620 Высота направляющего аппарата, мм 2120 Число лопаток направляющего аппарата, шт. 24 Число лопастей, шт. 5 Отметки уровня верхнего бьефа, м - максимальная +27,500 - минимальная +25,500 Отметки уровня нижнего бьефа, м - максимальная +13,400 - минимальная +9,700 Напоры нетто, м: - максимальный (Hmax) 17,80 - расчетный (Hр) 15,40 - минимальный (Hmin) 13,40 Расчетный расход воды через турбину (Qр) при Hр и Nном, м3/с 200 Мощность на валу гидротурбины, МВт - при максимальном напоре 32,6 - при расчетном напоре 28,1 Частота вращения, мин-1: - номинальная 100 - разгонная с сохранением комбинаторной зависимости 215 - разгонная с нарушением комбинаторной зависимости 275 Направление вращения правое (по часовой стрелке, если смотреть на гидротурбину со стороны гидрогенератора) КПД гидротурбины максимальный , % 94,3 Требуемая высота отсасывания при Hр и Nном, м 2,05 Отметка средней линии направляющего аппарата, м +13,980 Отметка оси поворота лопастей рабочего колеса, м +11,750 Максимальное осевое гидравлическое усилие, кH (тс) 3850 (385) Номинальное давление масла в системе регулирования, Мпа 12 Климатическое исполнение умеренный климат Масса турбины без монтажных приспособлений и запасных частей, кг 283776 Наибольшее давление на входе в спиральную камеру на отметке средней линии направляющего аппарата гидротурбины при сбросе 100% нагрузки без учета сейсмичности, не более, м 16,6 Максимальная частота вращения ротора гидроагрегата при Hmax и нормальной работе регулятора частоты вращения, при сбросе 100% нагрузки, не более, мин-1 149 |  |  |  | Турбина |
| 2.2. | Система автоматического управления САУ – МП- 2-25-12-1,2-110 состоит из гидромеханической части и электронной панели управления. Электронные панели управления: - ШУА-1-110-220/50-01 УХЛ4; - ШУА-2-110-220/50-01 УХЛ4; - ШУА-3-110-220/50-01 УХЛ4. |  |  |  | САУ ГА |
| 3. | Коммутационная аппаратура, измерительные трансформаторы, токопроводы |  |  |  |  |
| 3.1. | Выключатель 110 кВ блока генератор-трансформатор ГТ. Тип LTB 145 D1/B. 110 кВ, 1600 А. Iотс=31,5 кА. Привод пружинный с электродвигателем 0,55 кВт. Давление газа - 0,5 Мпа (5,0 кгс/см2). |  |  |  | В ГТ |
| 3.2. | Трансформатор тока типа TG145. 110 кВ, 600/5 А, класс точности 0,2S/0,5/10Р/10Р/10Р. Давление элегаза - 0,7 МПа (7,0 кгс/см2). |  |  |  | ТТ ГТ |
| 3.3. | Заземлитель отдельно стоящий 3-х полюсный. Тип ТЕС123ІІ*100УХЛ1. 110 кВ, 50 Гц, 40 кА/1с. |  |  |  | ЗРВ1 ГТ |
| 3.4. | Разъединитель трехполюсный с одним заземлителем типа SGF123n-100-1E/2MT50 110 кВ, 1600 А. |  |  |  | 2ШР-110 ГТ |
| 3.5. | Разъединитель трехполюсный без заземлителей типа SGF123n-100-1MT50, 110 кВ, 1600 А. |  |  |  | 1ШР-110 ГТ |
| 3.6. | Токопровод (вывода генератора) трехфазный. Шины медные прямоугольные, сечение 100х10 = 1000мм2. Длина - 86,5 м. |  |  |  | Шины Г |
| 3.7. | Измерительные трансформаторы тока. Тип ТЛП-10-1, 2000/5 А, 10 кВ, 40 ВА, класс точности 0,2S/10P. Учет генерируемой электроэнергии. |  |  |  | ТТ 3 |
| 3.8. | Измерительные трансформаторы тока. Тип ТПОЛ -10, 2000/5 А, 10 кВ, 20 ВА, класс точности 0,5/10Р. Защита. |  |  |  | ТТ-2 |
| 3.9. | Измерительные трансформаторы тока. Тип ТПОЛ-10М-3, 2000/5 А, 10 кВ, 20 ВА, класс точности 0,5/10Р. Защита. |  |  |  | ТТ |
| 3.10. | Измерительные трансформаторы тока. Тип ТПОЛ-10-3, 600/5 А, 10 кВ, 20 ВА, класс точности 0,5/10Р/10Р. Защита. |  |  |  | ТТО |
| 3.11. | Измерительный трансформатор напряжения генератора. Тип 3НОЛП-10-У2, Ктр=10500/√3: 100. 50 ВА. Класс точности 0,5 при 75 ВА; 1,0 при 150ВА; 3,0 при 300ВА. Защита блока. |  |  |  | ТН 1, ТН-2 Г-1 |
| 3.12. | Измерительный трансформатор напряжения нулевых выводов генератора. Тип 3НОЛ.06-10-У3, Ктр=10500/√3: 100. 50 ВА. Класс точности 0,5/1,0. Нулевая защита генератора. |  |  |  | ТН-4 Г-1 |
| 3.13. | Измерительный трансформатор напряжения генератора. Тип UGE-10, Ктр=10500/√3: 100/√3/100, класс точности 0,2. Учет генерируемой электроэнергии, защита. |  |  |  | ТН-5 |
| 3.14. | Измерительный трансформатор напряжения. Тип 3НОЛ.06-10-У3, 10500/√3: 100/√3/100. Класс точности 0,5/1,0. 75/150. Возбуждение. |  |  |  | ТН 3 |
| 3.15. | Измерительный трансформатор напряжения отпайки. Тип 3НОЛП-10-У2, 10500/√3: 100/√3/100/3. 50 ВА. Класс точности 0,5/1,0/3,0 75/150/300 ВА. Защита генератора. |  |  |  | ТНО |
| 3.16. | Разъединитель нейтрали генератора. Тип РВО- 10/400 МУХЛ2, 10 кВ, 400 А. Іэл. ст=40 кА/3с. Привод ручной. |  |  |  | РН |
| 3.17. | Разъединитель блока ГТ-1 трёхполюсный с пневматическим приводом. Тип AEG-10. 10 кВ, 2000 А. Воздух на привод 0,6 МПа (6 кгс/см2). |  |  |  | РБ |
| 3.18. | Разъединитель отпайки. Тип AEG-10. 10 кВ, 600 А. Привод ручной. |  |  |  | РО |
| 3.19. | Заземляющий разъединитель отпайки. Тип АЕG-10. 10 кВ. 300 А. Привод ручной. |  |  |  | ЗРО |
| 3.20. | Выключатель отпайки. Тип СН-405-10, 10 кВ, 2000 А. Привод пневматический. Давление воздуха 1,0 Мпа (10 кгс/см2). |  |  |  | ВО |
| 4. | Щиты и устройства управления, сигнализации и защиты |  |  |  |  |
| 4.1. | Комплект микропроцессорных защит «ЭКРА»: ГА-1. ШЭ1111-130GT01A(B), ГА-2. ШЭ1111-130GТ02A(B), ГА-3. ШЭ1111-130GТ03A(B), ГА-4. ШЭ1111-130GТ04A(B). |  |  |  |  |
| 4.2. | Шкаф управления выключателем 110 кВ: ГА-1. ШЭ2607-019GT01, ГА-2. ШЭ2607-019GT02, ГА-3. ШЭ2607-019GT03, ГА-4. ШЭ2607-019GT04. |  |  |  |  |
| 4.3. | А4 Переменный оперативный ток, эл. измерения А5 Постоянный оперативный ток ПУ-9 Управление, измерения, сигнализация Стол-пульт 3. Управление, сигнализация ШТН ШПГ управление задвижкой пожаротушения ШГВГ ТТ4- ТТ8, ТН-3. ШНВГ ТТ1-ТТ3, ТН-4 ШТТ1 ТТ21-ТТ23 ШТВС управление задвижкой ТВС ШСВГ счетчики системы возбуждения |  |  |  |  |
| 2. Система технологического водоснабжения (ТВС) Лесогорской ГЭС, включающая 1 (одну) магистраль, 2 (два) насоса с электроприводами. Каждый из четырех гидроагрегатов имеет свою собственную, резервную систему ТВС, запитанную от спиральных камер соответствующих гидроагрегатов. Каждая система состоит из одного насоса. В соответствии с проектом шифр Г-10.01 и Г-10.02 выполняются работы модернизации системы ТВС состоящая из: 1; Насосный агрегат типа К150-125-315; Шт.; 4. 2; Фильтр Fil-Tec Rixen GmbH. ООО «РУССТЕХ»; Шт.; 4. 3; Обратный клапан типа RM или V110 PN 16 DN 150 межфланцевый; Шт.; 4. 4; Кран шаровый AG2F из нержавеющей стали межфланцевый; PN 64, DN150 с ответными фланцами и крепежом.; Шт.; 12. 5; Кран шаровый AG2F2 из нержавеющей стали межфланцевый; PN 64, DN100; Шт.; 3. 6; Задвижка клиновая, материал корпуса, крышки, клина ВЧШГ (GGG-40), болты и шпиндель - нерж. сталь, седло на корпусе и клине и шпиндельная гайка – обезцинкованная бронза, сальник – арамид PTFE, металлическое уплотнение по EN 1171(бывш. DN 3352). Невыдвижной шпиндель, дренажный винт, регулируемое уплотнение шпинделя. Покрытие внутри и снаружи – эпоксид. С редуктором, с электроприводом, с механическим указателем положения. Ду 380, Ру 16. Типа VAG KOS.; Шт.; 2. 7; Задвижка клиновая, материал корпуса, крышки, клина ВЧШГ (GGG-40), болты и шпиндель - нерж. сталь, седло на корпусе и клине и шпиндельная гайка – обезцинкованная бронза, сальник – арамид PTFE, металлическое уплотнение по EN 1171(бывш. DN 3352). Невыдвижной шпиндель, дренажный винт, регулируемое уплотнение шпинделя. Покрытие внутри и снаружи – эпоксид. С редуктором, с электроприводом, с механическим указателем положения. Ду 350, Ру 16. Типа VAG KOS.; Шт.; 1. 8; Манометр типа НМ Класс точности по ГОСТ 2405-88; Шт.; 2. 9; Шкаф управления 380Х 600 Х 210; Шт.; 3. 10; Выключатель автоматический вводного фидера 100А; Шт.; 3. 11; Выключатель автоматический Scheneider Electric iC60H D63A; Шт.; 3. 12; Выключатель автоматический Scheneider Electric iC60N C2A; Шт.; 3. 13; Пускатель электромагнитный с тепловой защитой AllenBredley; Шт.; 3. 14; Пожарные насосы (произв. 90м³/час., напор 85 м., высота всасыв. 1 м. двиг 380 V); Шт.; 2. 15; Расходомер-счетчик электромагнитный Взлёт ТЭР (со степенью защиты IP68); Шт.; 2 (1). 16; Электродвигатель 5АМ280S; Шт.; 1. |
| 3. Пневмохозяйство Лесогорской ГЭС (ГЭС-10) На Лесогорской ГЭС установлено четыре компрессора, снабженных контактными манометрами для автоматического включения при понижении давления воздуха ниже допустимой величины и отключением при достижении нормального давления. Компрессоры, посредством контактных манометров имеют разные уставки по давлению, причем сначала всегда включается один компрессор, имеющий большую уставку 20 атм. По давлению и лишь затем, в случае дальнейшего снижения давления, автоматически подключается второй компрессор 18,5 атм. Два компрессора находятся в холодном режиме. Пневмохозяйство предназначено для обеспечения торможения гидроагрегатов, сжатый воздух подается на колодки торможения по команде из системы управления гидроагрегатом при достижении 15 об/мин, также присутствует возможность управления торможением в ручном режиме посредством вентилей, установленных в шкафу управления. Также с помощью пневмохозяйства осуществляется дистанционное управление выключателями и разъединителями ЗРУ-10 кВ. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования, характеристика |  |  |  | Сокращенное обозначение |
| 1. | Компрессор Тип ЭКВ 140/40. Производительность 140 м3/час. Давление нагнетания: 1 ст. - 4,0 кг/см2, 2 ст. - 18,0 кг/см2, 3ст.- 25 кг/см2. Электродвигатель тип: 5АМ2900S6 УЗ. Номинальная мощность 45 кВт. Питание - 380 В. Число оборотов 960 об/мин. |  |  |  | КВД-1 |
| 2. | Компрессор Тип HVV15050. Производительность 1075 л/мин. Рабочее давление 30 кг/см2. Электродвигатель: тип DA921/10 mKd. Номинальная мощность 22 кВт. Питание 380 В. Число оборотов 560 об/мин. |  |  |  | КВД-2 |
| 3. | Компрессор Тип HVV15050. Производительность 1075 л/мин. Рабочее давление 30 кг/см2. Электродвигатель: тип DA921/10 mKd. Номинальная мощность 22 кВт. Питание 380 В. Число оборотов 560 об/мин. |  |  |  | КВД-3 |
| 4. | Компрессор Тип ЭКВ 140/40. Производительность 140 м3/час. Давление нагнетания: 1 ст. - 4,0 кг/см2, 2 ст. - 18,0 кг/см2, 3 ст. - 25 кг/см2. Электродвигатель: тип 5АМ2900S6 УЗ. Номинальная мощность 45 кВт. Питание 380 В. Число оборотов 960 об/мин. |  |  |  | КВД-4 |
| 5. | Воздухосборник №1, рег. №1843/л. Ррасч=21 кгс/см2, Рраб=20 кгс/см2. Ёмкость 5 000 л. Рабочая среда – воздух. Оборудован бронзовым предохранительным клапаном Ду=15 мм, манометром типа МТ, шкала 0 – 40 кгс/см2, спускным вентилем Ду=15 мм, двумя запорными вентилями Ду=25 мм; |  |  |  | Р-1 |
| 6. | Воздухосборник №3, рег. №1844/л. Ррасч=21 кгс/см2, Рраб=20 кгс/см2. Ёмкость 5 000 л. Рабочая среда – воздух. Оборудован бронзовым предохранительным клапаном Ду=15 мм, манометром типа МТ, шкала 0 – 40 кгс/см2, спускным вентилем Ду=15 мм, двумя запорными вентилями Ду=25 мм; |  |  |  | Р-3 |
| 7. | Воздухосборник №2, рег. №5572. Ррасч=21 кгс/см2, Рраб=13 кгс/см2. Ёмкость 5000 л. Рабочая среда – воздух. Оборудован редукционным клапаном 20/13 кгс/см2, бронзовым предохранительным клапаном Ду=15 мм, манометром типа МТ, шкала 0 – 20 кгс/см2, спускным вентилем Ду=15 мм, двумя запорными вентилями Ду=25 мм; |  |  |  | Р-2 |
| 8. | Воздухосборник №4, рег. №1845/л. Ррасч=11 кгс/см2, Рраб=11 кгс/см2. Ёмкость 550 л. Рабочая среда – воздух. Оборудован редукционным клапаном 20/11 кгс/см2, бронзовым предохранительным клапаном Ду=15 мм, манометром типа МТ, шкала 0 – 16 кгс/см2, спускным вентилем Ду=15 мм, двумя запорными вентилями Ду=25 мм; |  |  |  | Р-4 |
| 9. | Трубопровод основной ( 45х2,5 мм) - магистраль |  |  |  |  |
| 4. Турбинные щиты (в количестве 4 комплектов). Для проведения ремонтных работ для осушения спиральной камеры используются турбинные щиты. На каждый водовод у каждого гидроагрегата по два спаренных по вертикали турбинных щита. Также турбинные щиты являются основной гидромеханической защитой гидроагрегатов. Турбинный щит состоит из двух затворов шириной 13,980 м., высотой: нижнего - 4,25 м, верхнего - 5,62 м. Толщина щитов - 1,0 м. Вес щита - 20 т. Высота подъёма от нижнего порога - 16 м. Механизм подъёма щитов состоит из барабана, на который наматываются два троса связанных со щитами, червячного редуктора и электродвигателя 22 кВт, 380В, 470 об/мин. В настоящее время начата реализация проекта шифр №101АС – 1877-20-07-01, выполненный ОАО «Институт Гидропроект», на проведение реконструкции водоприемников Каскада Вуоксинских ГЭС, включая сороудерживающие решетки с индукционным обогревом, шкафы питания и управления, кабельные связи. |  |  |  |  |  |
| 5. Закрытое распределительное устройство 110 кВ. ЗРУ-110 кВ состоит и двух систем шин, с девяти ячейками коммутационных аппаратов, двух ячеек трансформаторов напряжения систем шин и релейных защит. Предназначено для распределения выработанной электроэнергии, по проводам линий электропередач в энергетическую систему. В настоящее время в ЗРУ-110 кВ управление осуществляется в местном и дистанционном режимах. Трансформатор трёхфазный двухобмоточный со встроенными ТТ и РПН. Тип ТРДН-40000/110У1, 40000кВА, Ктр=115±9х1,78%/10,5 В. Объём масла 16,4 т. В количестве 4 шт. Предназначено для преобразования напряжения 10 кВ в 110 кВ. |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Оперативное наименование | Тип оборудования | Характеристики |  |
| Ячейка №1 МШВ-110 |  | МШВ-110 | LTB 145D1/B | Элегазовый колонковый выключатель с пружинным приводом |  |
|  |  | ТТ МШВ | TG-145 | 110кВ,600/5А,0,2S/0,5/10р/10р10р |  |
|  |  | 1ШР-МШВ-110 и ЗРВ1 МШВ-110 | SGF123n-100-1E/2MT50 | Разъединитель трехполюсный с одним заземлителем типа 110 кВ, 1600 А. |  |
|  |  | 2ШР МШВ-110 и ЗРВ2 МШВ-110 | SGF123n-100-1E/2MT50 | Разъединитель трехполюсный с одним заземлителем типа 110 кВ, 1600 А. |  |
|  |  | РЗиА | Терминалы REL-670, REC-670 | РЗиА выполнена на базе терминалов АВВ, смонтированных на панели защиты F1 релейного зала |  |
| Ячейка №2 ЛС-13 |  | В ЛС-13 | LTB 145D1/B | Элегазовый колонковый выключатель с пружинным приводом |  |
|  |  | ТН-ТТ ЛС-13 | KOTEF-126 | Комбинированный трансформатор напряжения и тока 110 /√3; 0,1/√3; 0,1/√3 кВ, 600/5А; 0,2S/0.5/10p/10p/10p |  |
|  |  | ЛР ЛС-13; ЗРЛ ЛС-13; ЗРВ2 ЛС-13 | SGF123n-100-2E/2HA/1MT50 | Разъединитель трехполюсный с двумя заземлителями типа 110 кВ,1600 А |  |
|  |  | 1ШР ЛС-13 и ЗРВ1 ЛС-13 | SGF123n-100-1E/2MT50 | Разъединитель трехполюсный с одним заземлителем типа 110 кВ, 1600 А. |  |
|  |  | 2ШР ЛС-13 | SGF123n-100-1MT50 | Разъединитель трехполюсный без заземлителей, 110 кВ, 1600 А. |  |
|  |  | РЗиА | Терминалы RED-670, REL-670, REC-670 | РЗиА выполнена на базе терминалов АВВ, смонтированных на панели защиты F2, F3 релейного зала. |  |
| Ячейка №3 ЛС-6 |  | В ЛС-6 | LTB 145D1/B | Элегазовый колонковый выключатель с пружинным приводом. |  |
|  |  | ТН-ТТ ЛС-6 | KOTEF-126 | Комбинированный трансформатор напряжения и тока 110 /√3; 0,1/√3; 0,1/√3 кВ, 600/5А; 0,2S/0.5/10p/10p/10p |  |
|  |  | ЛР ЛС-6; ЗРЛ ЛС-6; ЗРВ2 ЛС-6 | SGF123n-100-2E/2HA/1MT50 | Разъединитель трехполюсный с двумя заземлителями типа 110 кВ, 1600 А |  |
|  |  | 1ШР ЛС-6 и ЗРВ1 ЛС-6 | SGF123n-100-1E/2MT50 | Разъединитель трехполюсный с одним заземлителем типа 110 кВ, 1600 А. |  |
|  |  | 2ШР ЛС-6 | SGF123n-100-1MT50 | Разъединитель трехполюсный без заземлителей, 110 кВ, 1600 А. |  |
|  |  | РЗиА | Терминалы REL-670 (2 шт.), REC-670 | РЗиА выполнена на базе терминалов АВВ, смонтированных на панели защиты F4, F5 релейного зала |  |
| Ячейка №4 ГТ-1 |  | В ГТ-1 | LTB 145D1/B | Элегазовый колонковый выключатель с пружинным приводом |  |
|  |  | ТТ ГТ-1 | TG-145 | 110кВ,600/5А,0,2S/0,5/10р/10р10р |  |
|  |  | 1ШР-110 ГТ-1 | SGF123n-100-1MT50 | Разъединитель трехполюсный без заземлителей, 110 кВ, 1600 А. |  |
|  |  | 2ШР-110 ГТ-1 ЗРВ1 ГТ-1 | SGF123n-100-1E/2MT50 | Разъединитель трехполюсный с одним заземлителем типа 110 кВ, 1600 А. |  |
| Ячейка №5 ГТ-2 |  | В ГТ-2 | LTB 145D1/B | Элегазовый колонковый выключатель с пружинным приводом |  |
|  |  | ТТ ГТ-2 | TG-145 | 110кВ,600/5А,0,2S/0,5/10р/10р10р |  |
|  |  | 1ШР-110 ГТ-2 | SGF123n-100-1MT50 | Разъединитель трехполюсный без заземлителей, 110 кВ, 1600 А. |  |
|  |  | 2ШР-110 ГТ-2 ЗРВ1 ГТ-2 | SGF123n-100-1E/2MT50 | Разъединитель трехполюсный с одним заземлителем типа 110 кВ, 1600 А. |  |
|  |  | ЗРВ2 ГТ-2 | ТЕС-123 | Заземлитель трехполюсный |  |
| Ячейка №6а ТН- I с.ш. |  | ТН Iс.ш. | OTEF-126 = 3шт. | Трансформатор напряжения 110,0/√30,1/√3/0,1кВ |  |
|  |  | ОПН Iс.ш. | PEXLIM R108-YH123= 3 шт. | Ограничитель перенапряжения 110 кВ |  |
|  |  | РТН Iс.ш.; ЗР Iс.ш; ЗРТН Iс.ш | SGF123n-100-2E/2HA/1MT50 | Разъединитель трехполюсный с двумя заземлителями 110 кВ,1600 А |  |
| Ячейка №6 ГТ-3 |  | В ГТ-3 | LTB 145D1/B | Элегазовый колонковый выключатель с пружинным приводом |  |
|  |  | ТТ ГТ-3 | TG-145 | 110кВ,600/5А,0,2S/0,5/10р/10р10р |  |
|  |  | 1ШР-110 ГТ-3 | SGF123n-100-1MT50 | Разъединитель трехполюсный без заземлителей, 110 кВ, 1600 А. |  |
|  |  | 2ШР-110 ГТ-3 ЗРВ1 ГТ-3 | SGF123n-100-1E/2MT50 | Разъединитель трехполюсный с одним заземлителем типа 110 кВ, 1600 А. |  |
|  |  | ЗРВ2 ГТ-3 | ТЕС-123 | Заземлитель трехполюсный |  |
|  |  | РН Т-3 | ТЕС123 | Заземлитель однополюсный |  |
|  |  | ОПН Т-3 | ОПНН-П-1-110/60-10-2 | Ограничитель перенапряжения |  |
| Ячейка №7 ГТ-4 |  | 1ШР-110 ГТ-4 | SGF123n-100-1MT50 | Разъединитель трехполюсный без заземлителей, 110 кВ, 1600 А. |  |
|  |  | 2ШР-110 ГТ-4ЗРВ1 ГТ-4 | SGF123n-100-1E/2MT50 | Разъединитель трехполюсный с одним заземлителем типа 110 кВ, 1600 А. |  |
| Ячейка №8 ЛС-9 |  | В ЛС-9 | LTB 145D1/B | Элегазовый колонковый выключатель с пружинным приводом |  |
|  |  | ТН-ТТ ЛС-9 | KOTEF-126 | Комбинированный трансформатор напряжения и тока 110 /√3; 0,1/√3; 0,1/√3 кВ, 600/5А; 0,2S/0.5/10p/10p/10p |  |
|  |  | ЛР ЛС-9; ЗРЛ ЛС-9; ЗРВ2 ЛС-9 | SGF123n-100-2E/2H/1MT50 | Разъединитель трехполюсный с двумя заземлителями типа 110 кВ, 1600 А |  |
|  |  | 1ШР ЛС-9 и ЗРВ1 ЛС-9 | SGF123n-100-1E/2MT50 | Разъединитель трехполюсный с одним заземлителем типа 110 кВ, 1600 А. |  |
|  |  | 2ШР ЛС-9 | SGF123n-100-1MT50 | Разъединитель трехполюсный без заземлителей, 110 кВ, 1600 А. |  |
|  |  | РЗиА | Терминалы REL-670 (2 шт.), REC-670 | РЗиА выполнена на базе терминалов АВВ, смонтированных на панели защиты F6, F7 релейного зала |  |
| Ячейка №9 ЛС-10 |  | В ЛС-10 | LTB 145D1/B | Элегазовый колонковый выключатель с пружинным приводом |  |
|  |  | ТН-ТТ ЛС-10 | KOTEF-126 | Комбинированный трансформатор напряжения и тока 110 /√3; 0,1/√3; 0,1/√3 кВ, 600/5А; 0,2S/0.5/10p/10p/10p |  |
|  |  | ЛР ЛС-10; ЗРЛ ЛС-10; ЗРВ2 ЛС-10 | SGF123n-100-2E/2HA/1MT50 | Разъединитель трехполюсный с двумя заземлителями типа 110 кВ, 1600 А |  |
|  |  | 1ШР ЛС-10 и ЗРВ1 ЛС-10 | SGF123n-100-1E/2MT50 | Разъединитель трехполюсный с одним заземлителем типа 110 кВ, 1600 А. |  |
|  |  | 2ШР ЛС-10 | SGF123n-100-1MT50 | Разъединитель трехполюсный без заземлителей, 110 кВ, 1600 А. |  |
|  |  | РЗиА | Терминалы REL-551, REL-670, REC-670 | РЗиА выполнена на базе терминалов АВВ, смонтированных на панели защиты F8, F8а релейного зала |  |
| Ячейка №10 ТН-II с.ш. |  | ТН II с.ш. | OTEF-126 = 3 шт. | Трансформатор напряжения 110,0/√30,1/√3/0,1кВ |  |
|  |  | ОПН II с.ш. | PEXLIM R108-YH123= 3 шт. | Ограничитель перенапряжения 110 кВ |  |
|  |  | РТН IIс.ш.; ЗР II с.ш; ЗРТН II с.ш. | SGF123n-100-2E/2HA/1MT50 | Разъединитель трехполюсный с двумя заземлителями 110 кВ,1600 А |  |
| 6. Закрытое распределительное устройство 10 кВ. ЗРУ-10кВ состоит и двух систем шин, с 24 ячейками коммутационных аппаратов и релейных защит. Предназначено для питания собственных нужд, через отпайки 10 кВ с шинопроводов генераторов. В настоящее время в ЗРУ-10 кВ управление выключателями и шинными разъединителями осуществляется в местном и дистанционном режимах с помощью пневмохозяйства. Заземляющие разъединители управляются только в местном ручном режиме. В дистанционном режиме управление происходит с соответствующих панелей на ГЩУ с помощью органов управления (ключей). |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования, характеристика |  |  |  | Сокращенное обозначение |
| ЯЧЕЙКА №1-2 ТМН-4 |  |  |  |  |  |
| 1. | Шинный разъединитель 1 (первой) с.ш. - 10 кВ силового трансформатора посёлка, ТМН-4. Тип SCO 2003, BBC. 20 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р=0,6 Мпа (6,0 кгс/см2). Ячейка №2, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | 1ШР ТМН-4 |
| 2. | Шинный разъединитель 2 (второй) с.ш. - 10 кВ силового трансформатора посёлка, ТМН-4. Тип SCO 2003, BBC. 20 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р=0,6 Мпа (6,0 кгс/см2). Ячейка №2, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | 2ШР ТМН-4 |
| 3. | Заземляющий 3 (трех) полюсный разъединитель выключателя ТМН-4. Тип АEG, 10 кВ, 400 А. Привод ручной. Ячейка №2, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | ЗРВ ТМН-4 |
| 4. | Выключатель силового трансформатора посёлка, ТМН-4. Тип 10 кВ, 2000 А. Ячейка №2, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | В ТМН-4 |
| 5. | Трансформатор напряжения ТМН-4. Тип 3хUGE-10. Ктр=10000/√3: 100/√3; 100/√3. 100/100 ВА. Класс точности 0,5/6Р. Ячейка №1, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | ТН ТМН-4 |
| 6. | Трансформатор тока ТМН-4. Тип ТЛП-10-1 исп. 1В. 10 кВ, 600/5 А, 30 ВА. Класс точности 0,5S. Ячейка №2, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | ТТ ТМН-4 |
| 7. | Кабельный разъединитель ТМН-4. Тип РВО-10. 10 кВ, 400 А. Привод ручной. Ячейка №2, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | КР ТМН-4 |
| 8. | Кабель силовой от ячейки №2, ЗРУ-10 кВ. до клемм ТМН-4 (граница раздела). Тип СБ 3х95 (медный). Длина 300 м. |  |  |  |  |
| ЯЧЕЙКА №5-6 ПС10/35 |  |  |  |  |  |
| 9. | Шинный разъединитель 1 (первой) с.ш. - 10 кВ силового трансформатора ПС 10/35 кВ (Т-5). Тип SCO 2003, BBC. 20 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р=0,6 Мпа (6,0 кгс/см2). Ячейка №6, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | 1ШР ПС10/35 |
| 10. | Шинный разъединитель 2 (второй) с.ш. - 10 кВ силового трансформатора ПС 10/35 кВ (Т-5). Тип SCO 2003, BBC. 20 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р=0,6 Мпа (6,0 кгс/см2). Ячейка №6, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | 2ШР ПС 10/35 |
| 11. | Заземляющий 3 (трех) полюсный разъединитель выключателя ПС10/35. Тип АEG, 10 кВ, 400 А. Привод ручной. |  |  |  | ЗРВ ПС10/35 |
| 12. | Выключатель силового трансформатора ПС 10/35 кВ. Тип СН-405-10. 10 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р=1,0 Мпа (10 кгс/см2) Ячейка №6, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | В ПС10/35 |
| 13. | Трансформатор напряжения ПС 10/35 кВ. Тип 3хUGE-10. Ктр=10000/√3; 100/√3; 100/√3. 100/100 ВА. Класс точности 0,5/6Р. Ячейка №5, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | ТН ПС 10/35 |
| 14. | Трансформатор тока ПС10/35 кВ. Тип ТЛ0-10-3. 10 кВ, 600/5 А, 7 ВА. Класс точности 0,5S. Ячейка №6, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | ТТ ПС 10/35 |
| 15. | Кабельный разъединитель ПС 10/35 кВ (граница раздела). Тип РВО-10. 10 кВ, 400 А. Привод ручной. Ячейка №6, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | КР ПС 10/35 |
| ЯЧЕЙКА №7-8 ТСН-3 |  |  |  |  |  |
| 16. | Шинный разъединитель 1 (первой) с.ш. - 10 кВ силового трансформатора собственных нужд, ТСН-3. Тип SCO 2003, BBC. 20 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р=0,6 Мпа (6,0 кгс/см2). Ячейка №8, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | 1ШР ТСН-3 |
| 17. | Шинный разъединитель 2 (второй) с.ш. - 10 кВ силового трансформатора собственных нужд, ТСН-3. Тип SCO 2003, BBC. 20 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р=0,6 Мпа (6,0 кгс/см2). Ячейка №8, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | 2ШР ТСН-3 |
| 18. | Заземляющий 3 (трех) полюсный разъединитель выключателя собственных нужд ТСН-3. Тип АEG, 10 кВ, 400 А. Привод ручной. |  |  |  | ЗРВ ТСН-3 |
| 19. | Выключатель силового трансформатора собственных нужд ТСН-3. Тип СН-405-10. 10 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р=1,0 Мпа (10 кгс/см2) Ячейка №8, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | В ТСН-3 |
| 20. | Трансформатор тока ТСН-3. Тип Т-0,66. 10 кВ, 400/5 А. 5 ВА. Класс точности 0,5S. Ячейка №8, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | ТТ ТСН-3 |
| 21. | Кабельный разъединитель ТСН-3.Тип РВО-10. 10 кВ, 400 А. Привод ручной. Ячейка №7, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | КР ТСН-3 |
| 22. | Кабель силовой от КР ячейка №8, ЗРУ-10 кВ до ТСН-3. Тип СБ 3х95, длина 60 м. |  |  |  |  |
| 23. | Трансформатор собственных нужд, силовой, двухобмоточный, ТСН-3. Тип ТМ-320/10. 320 кВА. Ктр=10000/400 В. |  |  |  | ТСН-3 |
| ЯЧЕЙКА №9 МШВ-10кВ |  |  |  |  |  |
| 24. | Шинный разъединитель 1 (первой) с.ш. - 10 кВ междушинного выключателя МШВ-10. Тип SCO 2003, BBC. 20 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р=0,6 МПа (6,0 кгс/см2). Ячейка №9, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | 1ШР МШВ-10 |
| 25. | Шинный разъединитель 2 (второй) с.ш. -10 кВ междушинного выключателя МШВ-10. Тип SCO 2003, BBC. 20 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р=0,6 Мпа (6,0 кгс/см2). Ячейка №9, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | 2ШР МШВ-10 |
| 26. | Трансформатор тока МШВ-10 кВ.. Тип ТЛ0-10-3. 10 кВ, 600/5 А, 7 ВА. Класс точности 0,5S. Ячейка №6, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | ТТ МШВ-10 |
| 27. | Заземляющий 3 (трех) полюсный разъединитель №1 междушинного выключателя 10 кВ. Тип АEG, 10 кВ, 400 А. Привод ручной. |  |  |  | 1ЗРВ МШВ-10 |
| 28. | Междушинный выключатель ЗРУ-10 кВ, Тип СН-405-10. 10 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р=1,0 Мпа (10 кгс/см2) Ячейка №9, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | МШВ-10 |
| 29. | Заземляющий 3 (трех) полюсный разъединитель №2 междушинного выключателя 10 кВ. Тип АEG, 10 кВ, 400 А. Привод ручной. |  |  |  | 2ЗРВ МШВ-10 |
| ЯЧЕЙКА №10-11-12 Отпайка ГТ-1 |  |  |  |  |  |
| 30. | Шинный разъединитель 1 (первой) с.ш. - 10 кВ выключателя отпайки блока ГТ-1. Тип SCO 2003, BBC. 20 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р=0,6 Мпа (6,0 кгс/см2). Ячейка №12, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | 1ШР ВО ГТ-1 |
| 31. | Шинный разъединитель 2 (второй) с.ш. - 10 кВ выключателя отпайки блока ГТ-1. Тип SCO 2003, BBC. 20 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р = 0,6 Мпа (6,0 кгс/см2). Ячейка №12, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | 2ШР ВО ГТ-1 |
| 32. | Заземляющий 3 (трех) полюсный разъединитель выключателя отпайки блока ГТ-1. Тип АEG, 10 кВ, 400 А. Привод ручной. |  |  |  | ЗРВ ВО ГТ-1 |
| 33. | Выключатель отпайки блока ГТ-1. Тип СН-405-10. 10 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р=1,0 Мпа (10 кгс/см2). Ячейка №12, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | ВО ГТ-1 |
| ЯЧЕЙКА №13 ТСН-1 |  |  |  |  |  |
| 34. | Шинный разъединитель 1 (первой) с.ш. - 10 кВ силового трансформатора собственных нужд, ТСН-1. Тип SCO 2003, BBC. 20 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р = 0,6 Мпа (6,0 кгс/см2). Ячейка №13, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | 1ШР ТСН-1 |
| 35. | Шинный разъединитель 2 (второй) с.ш. - 10 кВ силового трансформатора собственных нужд, ТСН-1. Тип SCO 2003, BBC. 20 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р = 0,6 Мпа (6,0 кгс/см2). Ячейка №13, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | 2ШР ТСН-1 |
| 36. | Заземляющий 3 (трех) полюсный разъединитель выключателя собственных нужд ТСН-1. Тип АEG, 10 кВ, 400 А. Привод ручной. |  |  |  | ЗРВ ТСН-1 |
| 37. | Выключатель силового трансформатора собственных нужд ТСН-1. Тип СН-405-10. 10 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р=1,0 Мпа (10 кгс/см2) Яч.13, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | В ТСН-1 |
| 38. | Трансформатор тока ТСН-1. Тип ТНШЛ-0,66. 10 кВ, 400/5 А. 20 ВА. Класс точности 0,5S. Ячейка №13, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | ТТ ТСН-1 |
| 39. | Кабель силовой от ячейки №13, ЗРУ-10 кВ до ТСН-1. Тип Сб 3х95. Длина 40 м. |  |  |  |  |
| 40. | Трансформатор силовой 3 (трех) фазный двухобмоточный ТСН-1. Тип ID 501/10, Германия. 500 кВА, Ктр=10000/400 В. |  |  |  | ТСН-1 |
| ЯЧЕЙКА №14-15-16 Отпайка ГТ-2 |  |  |  |  |  |
| 41. | Шинный разъединитель 1 (первой) с.ш. - 10 кВ выключателя отпайки блока ГТ-2. Тип SCO 2003, BBC. 20 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р=0,6 Мпа (6,0 кгс/см2). Ячейка №16, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | 1ШР ВО ГТ-2 |
| 42. | Шинный разъединитель 2 (второй) с.ш. - 10 кВ выключателя отпайки блока ГТ-1. Тип SCO 2003, BBC. 20 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р=0,6 Мпа (6,0 кгс/см2). Ячейка №16, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | 2ШР ВО ГТ-2 |
| 43. | Заземляющий 3 (трех) полюсный разъединитель выключателя отпайки блока ГТ-2. Тип АEG, 10 кВ, 400 А. Привод ручной. |  |  |  | ЗРВ ВО ГТ-2 |
| 44. | Выключатель отпайки блока ГТ-1. Тип СН-405-10. 10 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р=1,0 Мпа (10 кгс/см2). Ячейка №16, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | ВО ГТ-2 |
| ЯЧЕЙКА №17 ТСН-2 |  |  |  |  |  |
| 45. | Шинный разъединитель 1 (первой) с.ш. - 10 кВ силового трансформатора собственных нужд, ТСН-2. Тип SCO 2003, BBC. 20 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р=0,6 Мпа (6,0 кгс/см2). Ячейка №17, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | 1ШР ТСН-2 |
| 46. | Шинный разъединитель 2 (второй) с.ш. - 10 кВ силового трансформатора собственных нужд, ТСН-2. Тип SCO 2003, BBC. 20 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р=0,6 Мпа (6,0 кгс/см2). Ячейка №17, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | 2ШР ТСН-2 |
| 47. | Заземляющий 3 (трех) полюсный разъединитель выключателя собственных нужд ТСН-2. Тип АEG, 10 кВ, 400 А. Привод ручной. |  |  |  | ЗРВ ТСН-2 |
| 48. | Выключатель силового трансформатора собственных нужд ТСН-2. Тип СН-405-10. 10 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р=1,0 Мпа (10 кгс/см2) Ячейка №17, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | В ТСН-2 |
| 49. | Трансформатор тока ТСН-1. Тип ТНШЛ-0,66. 10 кВ, 400/5 А. 20 ВА. Класс точности 0,5S. Ячейка №17, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | ТТ ТСН-2 |
| 50. | Кабель силовой от ячейки №17, ЗРУ-10 кВ до ТСН-2. Тип Сб 3х95. Длина 40 м. |  |  |  |  |
| 51. | Трансформатор силовой 3 (трех) фазный двухобмоточный ТСН-2. Тип ID 501/10, Германия. 500 кВА, Ктр=10000/400 В. |  |  |  | ТСН-2 |
| ЯЧЕЙКА №18-19-20 Отпайка ГТ-3 |  |  |  |  |  |
| 52. | Шинный разъединитель 1 (первой) с.ш. - 10 кВ выключателя отпайки блока ГТ-3. Тип SCO 2003, BBC. 20 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р=0,6 Мпа (6,0 кгс/см2). Ячейка №20, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | 1ШР ВО ГТ-3 |
| 53. | Шинный разъединитель 2 (второй) с.ш. - 10 кВ выключателя отпайки блока ГТ-3. Тип SCO 2003, BBC. 20 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р=0,6 Мпа (6,0 кгс/см2). Ячейка №20, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | 2ШР ВО ГТ-3 |
| 54. | Заземляющий 3 (трех) полюсный разъединитель выключателя отпайки блока ГТ-3. Тип АEG, 10 кВ, 400 А. Привод ручной. |  |  |  | ЗРВ ВО ГТ-3 |
| 55. | Выключатель отпайки блока ГТ-3. Тип СН-405-10. 10 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р=1,0 Мпа (10 кгс/см2). Ячейка №20, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | ВО ГТ-3 |
| ЯЧЕЙКА №21 ТН 1 и 2 СШ 10кВ |  |  |  |  |  |
| 56. | Трансформатор напряжения 1 (первой) с.ш. 10 кВ. Тип 3НОЛП-ЭК-10. Ктр=10,5/√3; 0,1/√3; 0,1/3. 50/75/150 ВА. Класс точности 0,2/0,5/1,0. Ячейка №21, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | ТН 1СШ |
| 57. | Трансформатор напряжения 2 (второй) с.ш. 10 кВ. Тип 3НОЛП-ЭК-10. Ктр=10,5/√3; 0,1/√3; 0,1/3. 50/75/150 ВА. Класс точности. 0,2/0,5/1,0. Ячейка №21, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | ТН 2СШ |
| ЯЧЕЙКА №22-23-24 Отпайка ГТ-4 |  |  |  |  |  |
| 58. | Шинный разъединитель 1 (первой) с.ш. - 10 кВ выключателя отпайки блока ГТ-4. Тип SCO 2003, BBC. 20 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р = 0,6 Мпа (6,0 кгс/см2). Ячейка №24, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | 1ШР ВО ГТ-4 |
| 59. | Шинный разъединитель 2 (второй) с.ш. - 10 кВ выключателя отпайки блока ГТ-4. Тип SCO 2003, BBC. 20 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р = 0,6 Мпа (6,0 кгс/см2). Ячейка №24, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | 2ШР ВО ГТ-4. |
| 60. | Заземляющий 3 (трех) полюсный разъединитель выключателя отпайки блока ГТ-3. Тип АEG, 10 кВ, 400 А. Привод ручной. |  |  |  | ЗРВ ВО ГТ-4 |
| 61. | Выключатель отпайки блока ГТ-3. Тип СН-405-10. 10 кВ, 2000 А. Привод пневматический, Р = 1,0 Мпа (10 кгс/см2). Ячейка №24, ЗРУ-10 кВ. |  |  |  | ВО ГТ-4 |
| 7. Распределительное устройство 0,4 кВ. РУ-0,4 кВ состоит из низковольтного комплектного устройства (НКУ) с тремя секциями. Общее количество отходящих фидеров 48 штук. Предназначено для питания технологического вспомогательного оборудования. В настоящее время управление отходящими фидерами РУ-0,4 кВ осуществляется только в местном ручном режиме, посредством рубильников на щите, находящимся в РУ-0,4 кВ. Управление вводными автоматами ТСН-1,2,3, а также межсекционными автоматами СВ1-2 и СВ2-3 производится дистанционно с ГЩУ посредством органов управления (ключей). На панели ГЩУ предусмотрены дистанционное управление фидерами пожарных насосов 1 и 2, и дизель-генератора. В РУ-0,4 кВ реализована система АВР, состоящая из двух независимых схем, Секции 1-2 и Секции 2-3 на контроллерах БМРЗ-107. Система сбора информации РУ-0,4 кВ предназначена для сбора информации о положении автоматов фидеров 0,4 кВ и ее отображения на панели оператора (ОВЕН СП270), установленной на ГЩУ. Информация собирается на модуле входных дискретных сигналов ОВЕН МВ110-32ДН, расположенных в релейных отсеках в РУ-0,4 кВ, информация передается по протоколу Modbus RTU. Релейная защита на стороне 10 кВ выполнена на базе терминалов SPAC 810-L22, выполняет функцию защит и управление выключателем 10 кВ. |  |  |  |  |  |

| № шкафа | № фидера, наименование, мощность | Тип автоматического выключателя | Трансформаторы тока и Коэффициент трансформации |
| --- | --- | --- | --- |
| Шкаф 1 | Ввод первой секции, ТСН-1, 1000 кВА | ВА-СЭЩ 1600A 3P AN-16D3-16AM1D1D1AXAG5 U0 A7 S H1+AL-N16D3A-HFS | 3 x GSA-0,60 кВ У3 1500/5 0,5 / 0,5S 15ВА (двухобмоточный) |
| Шкаф 2 | Фидер 1, щит освещения станции (ЩОС), 92 кВт | ВА СЭЩ TS250N ETS23 250А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 200/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 2, щит наружного освещения (ЩНО), 75 кВт | ВА СЭЩ TS250N ETS23 250А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 200/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 3, щит шахтного насоса ШН-1 (ЩШН-1), 170,2 кВт | ВА СЭЩ TS400N ETS33 400А+PB33+EH3+AX+AL | Т-0,66 У3 800/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 4, силовые сборки агрегатов Г-1,2,3,4 (С1-1), 400 А | ВА СЭЩ TS400N ETS33 400А+PB33+EH3+AX+AL | Т-0,66 У3 400/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 5, шкаф питания управления механизмами канатными, 125 кВт | ВА СЭЩ TS160N ETS23 160А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 200/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 6, шкаф питания обогрева сороудерживающих решеток, 630 кВт | ВА СЭЩ TS630N ETS33 630А+PB33+EH3+AX+AL | Т-0,66 У3 800/5, 0,5, 10 вА |
| Шкаф 3 | Фидер 7, щит дизель-генератора (ЩДГ), 220 кВт | ВА СЭЩ TS400N ETS33 400А+PB33+EH3+AX+AL | Т-0,66 У3 800/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 8, выпрямительные агрегаты зарядно /подзарядные 1 и 3 (ВАЗП – 1,3), 80 кВт | ВА СЭЩ TS160N ETS23 160А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 100/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 9, резерв | ВА СЭЩ TS160N ETS23 160А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 100/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 10, щит турбинных щитов и затворов (ЩТЩиЗ), 92,1 кВт | ВА СЭЩ TS250N ETS23 250А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 200/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 11, шкаф управления пожарных насосов (ЩУПН), 30,1 кВт | ВА СЭЩ TS160N ETS23 160А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 100/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 12, Сборка 5, 60 кВт | ВА СЭЩ TS250N ETS23 250А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 200/5, 0,5, 10 вА |
| Шкаф 4 | Фидер 13, щит силовой связи (ЩСС), 60 кВт | ВА СЭЩ TS250N ETS23 250А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 200/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 14, щит охлаждения трансформаторов силовых (ЩОТс), 25,4 кВт | ВА СЭЩ TS160N ETS23 160А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 100/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 15, щит маслонапорных установок (ЩМНУ), 180 кВт | ВА СЭЩ TS400N ETS33 400А+PB33+EH3+AX+AL | Т-0,66 У3 400/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 16, щит механической мастерской (ЩММ), 188,7 кВт | ВА СЭЩ TS400N ETS33 400А+PB33+EH3+AX+AL | Т-0,66 У3 400/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 17, щит насоса технического водоснабжения-1 (ЩТВС-1), 188,6 кВт | ВА СЭЩ TS400N ETS33 400А+PB33+EH3+AX+AL | Т-0,66 У3 800/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 18, резерв | ВА СЭЩ TS160N ETS23 160А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 100/5, 0,5, 10 вА |
| Шкаф 5 | Секционный выключатель СВ1-2 | ВА-СЭЩ 1600A 3P AN-16D3-16AM1D1D1AXAG5 U0 A7 S H1+AL-N16D3A-HFS | Т-0,66 У3 1500/5, 0,5, 10 вА |
| Шкаф 6 | Ввод второй секции, ТСН-2, 1000 кВА | ВА-СЭЩ 1600A 3P AN-16D3-16AM1D1D1AXAG5 U0 A7 S H1+AL-N16D3A-HFS | 3 x GSA-0,60 кВ У3 1500/5 0,5 / 0,5S 15ВА (двухобмоточный) |
| Шкаф 7 | Фидер 19, щит электрообогрева затворов (ЩЭЗ), 137,2 кВт | ВА СЭЩ TS400N ETS33 400А+PB33+EH3+AX+AL | Т-0,66 У3 400/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 20, щит сварочно-ремонтных постов (ЩСРП), 190 кВт | ВА СЭЩ TS400N ETS33 400А+PB33+EH3+AX+AL | Т-0,66 У3 400/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 21, троллеи мостовых кранов (МК), 26 кВт | ВА СЭЩ TS160N ETS23 160А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 100/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 22, щит распределительный вентиляции (ЩРВ), 95 кВт | ВА СЭЩ TS250N ETS23 250А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 200/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 23, резерв | ВА СЭЩ TS250N ETS23 250А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 200/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 24, электрическое отопление станции (ЩО) | ВА СЭЩ TS160N ETS23 160А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 100/5, 0,5, 10 вА |
| Шкаф 8 | Фидер 25, щит управления компрессорами-1 (ЩУКп-1), 110 кВт | ВА СЭЩ TS250N ETS23 250А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 200/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 26, щит управления компрессорами-2 (ЩУКп-2), 110 кВт | ВА СЭЩ TS250N ETS23 250А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 200/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 27, испытательный стенд (ИС), 40 кВт, щит контрольно-пропускного пункта (ЩКПП), 8 кВт | ВА СЭЩ TS160N ETS23 160А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 100/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 28, резерв | ВА СЭЩ TS160N ETS23 160А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 100/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 29, резерв | ВА СЭЩ TS160N ETS23 160А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 100/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 30, резерв | ВА СЭЩ TS160N ETS23 160А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 100/5, 0,5, 10 вА |
| Шкаф 9 | Секционный выключатель СВ2-3 | ВА-СЭЩ 1600A 3P AN-16D3-16AM1D1D1AXAG5 U0 A7 S H1+AL-N16D3AHFS | Т-0,66 У3 1500/5, 0,5, 10 вА |
| Шкаф 10 | Фидер 31, щит освещения станции (ЩОС), 92 кВт | ВА СЭЩ TS250N ETS23 250А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 200/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 32, щит наружного освещения (ЩНО), 75 кВт | ВА СЭЩ TS250N ETS23 250А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 200/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 33, щит шахтного насоса ШН-2 (ЩШН-2), 170,2 кВт | ВА СЭЩ TS400N ETS33 400А+PB33+EH3+AX+AL | Т-0,66 У3 800/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 34, силовые сборки агрегатов Г-1,2,3,4 (С4-2), 400 А | ВА СЭЩ TS400N ETS33 400А+PB33+EH3+AX+AL | Т-0,66 У3 400/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 35, шкаф питания управления механизмами канатными, 125 кВт | ВА СЭЩ TS160N ETS23 160А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 200/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 36, шкаф питания обогрева сороудерживающих решеток, 630 кВт | ВА СЭЩ TS630N ETS33 630А+PB33+EH3+AX+AL | Т-0,66 У3 800/5, 0,5, 10 вА |
| Шкаф 11 | Фидер 37, щит дизель-генератора (ЩДГ), 200 кВт | ВА СЭЩ TS400N ETS33 400А+PB33+EH3+AX+AL | Т-0,66 У3 800/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 38, выпрямительные агрегаты зарядно /подзарядные 2 и 4 (ВАЗП – 2,4), 80 кВт | ВА СЭЩ TS160N ETS23 160А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 100/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 39, резерв | ВА СЭЩ TS250N ETS23 250А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 200/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 40, щит турбинных щитов и затворов (ЩТЩиЗ), 92,1 кВт | ВА СЭЩ TS250N ETS23 250А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 200/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 41, шкаф управления пожарных насосов (ЩУПН), 30,1 кВт | ВА СЭЩ TS160N ETS23 160А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 100/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 42, Сборка 5, 60 кВт | ВА СЭЩ TS160N ETS23 160А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 200/5, 0,5, 10 вА |
| Шкаф 12 | Фидер 43, щит силовой связи (ЩСС), 60 кВт | ВА СЭЩ TS160N ETS23 160А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 200/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 44, щит охлаждения трансформаторов силовых (ЩОТс), 25,4 кВт | ВА СЭЩ TS160N ETS23 160А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 100/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 45, щит маслонапорных установок (ЩМНУ), 180 кВт | ВА СЭЩ TS400N ETS33 400А+PB33+EH3+AX+AL | Т-0,66 У3 400/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 46, щит механической мастерской (ЩММ), 188,7 кВт | ВА СЭЩ TS400N ETS33 400А+PB33+EH3+AX+AL | Т-0,66 У3 400/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 47, щит насоса тех. водоснабжения-2(ЩТВС-2), 188,6 кВт | ВА СЭЩ TS400N ETS33 400А+PB33+EH3+AX+AL | Т-0,66 У3 800/5, 0,5, 10 вА |
|  | Фидер 48, резерв | ВА СЭЩ TS160N ETS23 160А+PB23+EH2+AX+AL | Т-0,66 У3 100/5, 0,5, 10 вА |
| Шкаф 13 | Ввод третей секции, ТСН-3, 1000 кВА | ВА-СЭЩ 1600A 3P AN-16D3-16AM1D1D1AXAG5 U0 A7 S H1+AL-N16D3A-HFS | 3 x GSA-0,60 кВ У3 1500/5 0,5 / 0,5S 15ВА (двухобмоточный) |
| 8. Устройства и сети постоянного тока 110 В. Сеть постоянного тока 110кВ состоит и двух аккумуляторных батарей, четырех зарядно-выпрямительных устройств, распределительного щита постоянного тока, распределительных сборок. Предназначено для питания оперативных цепей управления и защит. А также для обеспечения резервного питания технологических систем при потере собственных нужд станции. |  |  |  |

| № п/п | Наименование оборудования, характеристика | Сокращенное обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аккумуляторная батарея. Тип 6 OpzS - 350. Напряжение - 120 В. Количество элементов – 61 шт., из них в режиме постоянного подзаряда - 54 шт. Номинальная ёмкость батареи – 450 А/час. Номинальное напряжение на элементе – 2.23 В. Изготовитель: Hoppeke, Германия. | АБ №1 |
| 2. | Аккумуляторная батарея. Тип 6 OpzS – 350. Напряжение - 120 В. Количество элементов – 61 шт., из них в режиме постоянного подзаряда - 61 шт. Номинальная ёмкость батареи – 350 А/час. Номинальное напряжение на элементе – 2.23 В. Изготовитель: Hoppeke, Германия. | АБ №2 |
| 3. | Устройство зарядно-выпрямительное. Тип ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4. Выпрямленный ток – 80 А. Зарядная характеристика – IU. Uподз. = 2,23 В на элемент батареи. | ВАЗП-1 |
| 4. | Устройство зарядно-выпрямительное. Тип ВАЗП 380/260-40/80-УХЛ4. Выпрямленный ток – 80 А. Зарядная характеристика – IU. Uподз. = 2,23 В на элемент батареи. | ВАЗП-2 |
| 5. | Устройство зарядно-выпрямительное. Тип ВАЗП 380/260-40/80-УХЛ4. Выпрямленный ток – 80 А. Зарядная характеристика – IU. Uподз. = 2,23 В на элемент батареи. | ВАЗП-3 |
| 6. | Устройство зарядно-выпрямительное. Тип ВАЗП 380/260-40/80-УХЛ4. Выпрямленный ток – 80 А. Зарядная характеристика – IU. Uподз. = 2,23 В на элемент батареи. | ВАЗП-4 |
| 7. | Система распределения питания постоянного тока, включая: 7.1. Щит постоянного тока. 7.2. Пульт управления ГЭС-10. 7.3. стенд Шкаф А-5 ГА-1. 7.4. Шкаф А-5 ГА-2. 7.5. Шкаф А-5 ГА-3. 7.6. Шкаф А-5 ГА-4. | ЩПТ. ПУ ГЭС-10 А-5 ГА-1 А-5 ГА-2 А-5 ГА-3 А-5 ГА-4 |
| 8. | Кабельное хозяйство сети постоянного тока. |  |
| 9. Здания и гидротехнические сооружения |  |  |
| 1. | Здание ГЭС-10 параметр; подводная часть; надводная часть. длина, м; 78,70; 77,35. Ширина, м; 44,60; 14,50. высота, м; 22,50; 16,40. Максимальная строительная высота – 41,0 м. Противофильтрационное устройство – шпунтовая стенка длиной около 30 м. Дренажные устройства – два колодца, расположенные между 1 и 2, а также 3 и 4 гидроагрегатами. Сброс дренажных вод осуществляется самотеком в нижний бьеф. |
| 2. | Плотина ГЭС-10. Тип плотины – гравитационная. Бетонная плотина с водосливными отверстиями. Основные проектные параметры водосливной плотины: длина по гребню; 146,0 м. ширина по гребню; 5,3 м. ширина по подошве; 20,0 м. максимальная высота; 30,0 м. отметка гребня; 28,5 м. отметка гребня ледосброса; 25,31 м. отметка порога водосброса с сегментным затвором; 23,71 м. отметка порога водосброса с вальцовыми затворами; 21,21 м. отметка верха всех затворов; 27,75 м. максимальная пропускная способность водосброса; 1620 м3/с. |
| 3. | Здание подъемного механизма секторного затвора «Бычок №1» Площадь 21,2 м2. Высота 7,3 м. Объем 155 м3. Сегментный затвор: Длина 20,0 м. Высота подъёма 3,5 м. Отметка порога 23.71 м. Подъёмный механизм: Редуктор с червячной передачей. Двухколодочный тормоз. Двигатель фирмы АЕG мощностью 4,4 кВт. Обороты 485 об/мин. |  |
| 4. | Здание подъемного механизма цилиндрического затвора №1 «Бычок №3» Площадь 49,1 м2. Высота 7,3 м. Объем 358 м3. Цилиндрический затвор №1: Диаметр 6 м. Длина 20,0 м. Отметка порога 21,21 м. Подъёмный механизм: Редуктор с червячным колесом =58 мм. Двухколодочный тормоз. Двигатель фирмы Штромберг мощностью 16 кВт Обороты 1450 об/мин. |  |
| 5. | Здание подъемного механизма цилиндрического затвора №2 «Бычок №3» Площадь 49,1 м2. Высота 7,3 м. Объем 358 м3. Цилиндрический затвор №2: Диаметр 6 м. Длина 20,0 м. Отметка порога 21,21 м. Подъёмный механизм: Редуктор с червячным колесом =58 мм. Двухколодочный тормоз. Двигатель фирмы Штромберг мощностью 16 кВт Обороты 1450 об/мин. |  |