Приложение №3 к

Техническому заданию

Перечень основного и вспомогательного оборудования Светогорской ГЭС (ГЭС-11)

- Гидроагрегаты.

4 (четыре) гидроагрегата с турбиной типа ПЛ-20-В-562 с синхронным трехфазным вертикальным генератором типа СВ 800/95-60 УХЛ4 с системой регулирования САУ-МП-2-25-12-1.2-220.

| № п/п | Наименование оборудования, характеристика | Сокращенное обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гидрогенератор с системой возбуждения и вспомогательным оборудованием |  |
| 1.1. | Генератор вертикальный зонтичный. Тип СВ 800/95-60 УХЛ4. Номинальная полная мощность 35 МВА. Номинальная активная мощность 31,5 МВт. Напряжение- 10,5 кВ. Частота 50 Гц. Частота вращения ротора 100 об/мин. Номинальный коэффициент мощности 0,9. Класс изоляции обмоток статора и ротора F. | ГА |
| 1.2. | Система тиристорного возбуждения СТС-1Е-300-1130-2,5УХЛ в составе: Щит возбуждения ЩВ-1Е-1130-530-УХЛ. Ном. Выпр. Ток - 1030 А. Предельный выпр. Ток - 2060 А. Uвыпр. ном. - 300 В. Uпит.- 380 В, 50 Гц. Uцепей пост. тока - 110 В. Секция тиристорная типа ТСЕ-31-1500/1200. Іном.- 1500 А. Устройство защиты от перенапряжения типа УЗП-38. Диапазон уставки напряжения срабатывания - от 1,0 до 3,8 кВ. Автомат гашения поля типа АГП16-32Р УХЛ4. Іном.- 1600 А. Uном.- 660 В. Блок резисторов типа СН-28 УЗ. Іном.- 110 А. Rобщ.- 2,64 Ом. Изготовитель: филиал ОАО «Силовые машины» «Электросила». Трансформатор трёхфазный двухобмоточный сухой преобразовательный. Тип ТСЗП-1000/10В-УХЛИ со встроенными ТТ типа ТПОЛ-10, 300/5 А. S=928 кВА, Kтр.=10500/530 В, 52/1022 Схема и группа соединений Y/Д-11, частота 50 ГЦ. Uкз = 6%. Трансформаторы тока типа ТНШЛ-0,66-0,5-2000/5 У2. Kтр=2000/5 А, 20 ВА, класс точности - 0,5. Трансформатор тока типа ТПОЛ-10-3 У3. 10 кВ. 300/5 А, 10/15/15 ВА, класс точности 0,5S/10Р/10Р. Учёт электрической энергии на системе возбуждения. | СТВ ТЕ |
| 2. | Турбина ГА и вспомогательное оборудование |  |
| 2.1. | Тип гидроагрегата Зонтичный на нижней крестовине Тип гидротурбины поворотно-лопастная вертикальная Тип рабочего колеса ПЛ 20 Диаметр рабочего колеса (D1), мм 5620 Диаметр втулки рабочего колеса, мм 2250 Диаметр направляющего аппарата, мм 6620 Высота направляющего аппарата, мм 2120 Число лопаток направляющего аппарата, шт. 24 Число лопастей, шт. 5 Отметки уровня верхнего бьефа, м - максимальная +43,850 - нормальная +43,200 - минимальная +41,600 Отметки уровня нижнего бьефа, м - максимальная +29,800 - минимальная +25,800 Напоры нетто, м: - максимальный (Hmax) 17,10 - расчетный (Hр) 15,15 - минимальный (Hmin) 13,00 Расчетный расход воды через турбину (Qр) при Hр и Nном, м3/с 210,9 Мощность на валу гидротурбины, МВт - при максимальном напоре 32 - при расчетном напоре 29 Частота вращения, мин-1: - номинальная 100 - разгонная с сохранением комбинаторной зависимости 215 - разгонная с нарушением комбинаторной зависимости 275 Направление вращения правое (по часовой стрелке, если смотреть на гидротурбину со стороны гидрогенератора) КПД гидротурбины максимальный , % 94,3 Требуемая высота отсасывания при Hр и Nном, м 0,95 Отметка средней линии направляющего аппарата, м +28,980 Отметка оси поворота лопастей рабочего колеса, м +26,750 Максимальное осевое гидравлическое усилие, kH (тс) 3850 (385) Номинальное давление масла в системе регулирования, Мпа 12 Климатическое исполнение умеренный климат Масса турбины без монтажных приспособлений и запасных частей, кг 287224 Наибольшее давление на входе в спиральную камеру на отметке средней линии направляющего аппарата гидротурбины при сбросе 100% нагрузки без учета сейсмичности, не более, м 17,9 Максимальная частота вращения ротора гидроагрегата при Hmax и нормальной работе регулятора частоты вращения, при сбросе 100% нагрузки, не более, мин-1 148 |  |
| 2.2. | Система автоматического управления САУ – МП- 2-25-12-1,2-220 состоит из гидромеханической части и электронной панели управления. Электронные панели управления: ШУА-1-110-220/50-01УХЛ4; ШУА-2-110-220/50-01УХЛ4; ШУА-3-110-220/50-01УХЛ4. | САУ ГА |
| 2.3. | Система торможения. Рраб=0,2 Мпа (20 кгс/см2), число тормозных колодок – 8 шт. Рабочая среда – воздух. | Система торможения |
| 2.4. | Система водяного охлаждения генератора: - Охлаждение верхнего генераторного подшипника (ВГП). Кольцевая труба (Ду=50 мм) в масляной ванне ВГП; - Охлаждение обмотки статора. Кольцевой трубопровод (Ду=120 мм) с врезанными 8-ю воздухоохладителями генератора; - Охлаждение нижнего генераторного подшипника (НГП) и подшипников пяты (ПП). Кольцевой трубопровод (Ду=76 мм) с врезанными 4 (четырьмя) маслоохладителями; - Охлаждение турбинного подшипника (ТП). Труба (Ду=50 мм) подведена к 4 (четырем) последовательно-соединённым маслоохладителям; - Смазка уплотнения вала турбины. Труба Ду=18 мм. | Система охлаждения |
| 3. | Трансформатор силовой повышающий. Тип ТРДН-40000/110-У1, Рном=40000 кВА, Группа соединения обмоток Ур/Д-Д-11-11, Uвн=115 кВ, Uнн=10 кВ. | Т |
| 3.1. | Трансформатор тока нейтрали Т-1. Тип ТВТ-35. 600/1А. | ТТн |
| 3.2. | Разъединитель нейтрали трансформатора Т-1. Тип Z100k, 100 кВ, 600 А. Привод ручной. | РН |
| 3.3. | Трансформатор напряжения в нейтрали Т-1. Тип НКФ-110-57, 110000/√3; 100/√3; 100/3. Погрешность 1,2 Vном. | ТН |
| 3.4. | Ограничитель перенапряжения ОПН-35. | ОПНн |
| 4. | Коммутационная аппаратура, измерительные трансформаторы, токопроводы |  |
| 4.1. | Измерительный трансформатор напряжения нейтрали Г-1. Тип 3НОЛ-06-10 У3. Кт=10500/√3; 100√3; 100 В. 50,75,300 ВА, класс точности 0,2/0,5/3,0. | ТНН Г-1 |
| 4.2. | Разъединитель нейтрали генератора. Тип РВР-10/4000 МУЗ. | РН. |
| 4.3. | Измерительные трансформаторы тока. Тип ТЛШ-10-5, 2000/5 А, 10 кВ, 10 ВА, класс точности 0,5/10Р/10Р. Измерение | ТТ 3;4 |
| 4.4. | Измерительные трансформаторы тока. Тип ТЛШ-10-5, 2000/5 А, 10 кВ, 10 ВА, класс точности 0,2S/10P Учёт выработанной электроэнергии. | ТТ 1;2 |
| 4.5. | Токопровод ТЭК-10-4000-170У1, 10 кВ, 40000 А Іэл.защ=170 кА, длина трассы 25м. Алюминиевая труба Ду=120х10 мм сечением 3456 мм2. |  |
| 4.6. | Измерительные трансформаторы тока. Тип ТПОЛ-10, 2000/5 А, 10 кВ, 10 ВА, класс точности 0,5/10Р, защита. | ТТ 5;6 |
| 4.7. | Измерительные трансформаторы тока. Тип ТПОЛ-10, 2000/5 А, 10 кВ, 10 ВА, класс точности 0,5/10Р, защита. | ТТ 7;8 |
| 4.8. | Измерительные трансформаторы тока. Тип ТПОЛ-10, 2000/5 А, 10 кВ, 10 ВА, класс точности 0,5/10Р, защита. | ТТ 9;10 |
| 4.9. | Ограничитель перенапряжений типа ОПН-П1-10/12,5/10/2 УХЛ |  |
| 4.10. | Измерительный трансформатор напряжения защит Г-1. Тип 3х3НОЛ П-10-У2. Кт=10500//√3; 100√3; 100/3 В. 50/75/300 ВА, класс точности = 0,2/0,5/3,0. | ТН-1 |
| 4.11. | Измерительный трансформатор напряжения синхронизации (генератор) Г-1. Тип 3х3НОЛ П-10-У2. Кт=10500//√3; 100√3; 100/3 В. 50/75/300 ВА, класс точности = 0,2/0,5/3,0. | ТН-2 |
| 4.12. | Измерительный трансформатор напряжения на шинах Г-1. Тип 3НОЛ-06-10 –У3. Кт=10500/√3; 100√3; 100. 50,75,300 ВА, класс точности 0,2/0,5/3,0. Учёт выработанной электроэнергии Г-1. | ТН-3 |
| 4.13. | Измерительный трансформатор напряжения учёта электроэнергии возбуждения Г-1. Тип 3х3НОЛ П-10-У2. Кт=10500/√3; 100√3; 100/3 В. 50/75/300 ВА, класс точности = 0,2/0,5/3,0. | ТН-4 |
| 4.14. | Выключатель генераторный, вакуумный. Тип ЗАН38-18-7. Uном=17,5 кВ, Iном=3150 А. Номинальный ток отключения 63 кА. | В ГТ |
| 4.15. | Заземлитель ЗР-10 МУЗ | ЗРС |
| 4.16. | Шинный разъединитель 3 (трех) фазный. Тип РВР3-1б-10/4000 МУЗ, 10 кВ, 4000 А. Привод типа ПД-14-10 УХЛ1 с электроприводом 220 В. | ШР |
| 4.17. | Шинный разъединитель трансформатора напряжения шин Г-1. Тип РВР-10, 10 кВ, 4000 А. Привод типа ПД-14-10 УХЛ1 с электроприводом 220 В. | ШРТН |
| 4.18. | Измерительный трансформатор напряжения синхронизации (сеть) Г-1. Тип 3х3НОЛ П-10-У2. Кт=10500/√3; 100√3; 100/3 В. 50/75/300 ВА, класс точности = 0,2/0,5/3,0. | ТН-5 |
| 4.19. | Кабель силовой медный, (5 шт. на одной фазе). Тип N2S(FL)2Vх400, 10 кВ. Сечение кабеля 400 мм2, длина трассы 200 м. |  |
| 4.20. | Кабельный разъединитель 3 (трех) фазный. Тип SC0 2003, 10 кВ, 2000 А. Привод ручной. | КР |
| 5. | Щиты и устройства управления, сигнализации и защиты |  |
| 5.1. | Два комплекта микропроцессорных защит блока генератор-трансформатор «ЭКРА»: ГА-1 ШЭ1111-105GT01A(B), ГА-2 ШЭ1111-105GT02A(B), ГА-3 ШЭ1113-105G03A(B), ГА-4 ШЭ1113-105G04A(B). |  |
| 5.2. | Шкаф управления выключателем 10 кВ: ГА-1 ШЭ1110М-105ВС01, ГА-2 ШЭ1110М-105ВС02, ГА-3 ШЭ1110М-105ВС03, ГА-4 ШЭ1110М-105ВС04. |  |
| 5.3. | Шкаф переменного оперативного тока, эл. измерения Шкаф постоянного оперативного тока ГЩУ Управление, измерения, сигнализация Управление, сигнализация Шкаф трансформаторов напряжения Шкаф управления задвижкой пожаротушения ШГВГ ТТ4- ТТ8, ТН-3. ШНВГ ТТ1-ТТ3, ТН-4 Шкаф трансформатор тока Шкаф управления задвижкой ТВС Шкаф счетчиков системы возбуждения | А4 А5 ПУ Стол-пульт 3 ШТН ШПГ ШГВГ ТТ4- ТТ8, ТН-3. ШНВГ ТТ1-ТТ3, ТН-4 ШТТ1. ТТ21-23 ШТВС ШСВГ |
| 2. Система технологического водоснабжения (ТВС) Система ТВС включает в себя 2 (две) магистрали, 2 (два) насоса с электроприводами и запорную арматуру. В соответствии с проектом шифр Г-11.01 и Г-11.02 выполняются работы модернизации системы ТВС состоящая из: |  |  |
| 1; Насос типа 300DV 70 Производство «ВИПОМ» Болгария.; Шт.; 2. 2; Электродвигатель n -970 об/мин. V 380В., W 110 кВ. производство АВВ или Siemens.; Шт.; 2. 3; Обратный клапан типа Н82002 или 19ч216р PN 16 Dу 325 межфланцевый. ООО «ПКФ Технология»; Шт.; 2. 4; Задвижка клиновая, материал корпуса, крышки, клина ВЧШГ (GGG-40), болты и шпиндель - нерж. сталь, седло на корпусе и клине и шпиндельная гайка – обезцинкованная бронза, сальник – арамид PTFE, металлическое уплотнение по EN 1171(бывш. DN 3352). Невыдвижной шпиндель, дренажный винт, регулируемое уплотнение шпинделя. Покрытие внутри и снаружи – эпоксид. С редуктором, с электроприводом, с механическим указателем положения. Ду 325, Ру 16. Типа VAG KOS.; Шт.; 3. 5; Задвижка клиновая, материал корпуса, крышки, клина ВЧШГ (GGG-40), болты и шпиндель - нерж. сталь, седло на корпусе и клине и шпиндельная гайка – обезцинкованная бронза, сальник – арамид PTFE, металлическое уплотнение по EN 1171(бывш. DN 3352). Невыдвижной шпиндель, дренажный винт, регулируемое уплотнение шпинделя. Покрытие внутри и снаружи – эпоксид. С редуктором, с электроприводом, с механическим указателем положения. Ду 100, Ру 16. Типа VAG KOS.; Шт.; 2. 6; Задвижка клиновая, материал корпуса, крышки, клина ВЧШГ (GGG-40), болты и шпиндель - нерж. сталь, седло на корпусе и клине и шпиндельная гайка – обезцинкованная бронза, сальник – арамид PTFE, металлическое уплотнение по EN 1171(бывш. DN 3352). Невыдвижной шпиндель, дренажный винт, регулируемое уплотнение шпинделя. Покрытие внутри и снаружи – эпоксид. С редуктором, с электроприводом, с механическим указателем положения. Ду 380, Ру 16. Типа VAG KOS.; Шт.; 2. 7; Вентиль Ду 100; Шт.; 2. 8; Манометр типа НМ Класс точности по ГОСТ 2405-88; Шт.; 4. 9; Контактор и тепловое реле перегрузки АВВ А 210-30-11 ТА450-DU-185; Шт.; 2. 10; Автомат АВВ серия Т maх Т3 250 А Соответствует ГОСТ Р 51327.1-99; Шт.; 2. 11; Выключатель автоматический АВВ S 202 С3; Шт.; 2. 12; Пожарные насосы (произв. 90м³/час., напор 85 м., высота всасыв. 1 м. двиг 380 V); Шт.; 2. 13; Датчик уровня воды; Шт.; 2. 14; Расходомер-счетчик электромагнитный типа Взлёт ТЭР (со степенью защиты IP68); Шт.; 2. 3. Пневмохозяйство Светогорской ГЭС (ГЭС-11). На Светогорской ГЭС установлено три компрессора, снабженных контактными манометрами для автоматического включения при понижении давления воздуха ниже допустимой величины и отключением при достижении нормального давления. Компрессоры, посредством контактных манометров имеют разные уставки по давлению, причем сначала всегда включается один компрессор, имеющий большую уставку 20 атм. По давлению и лишь затем, в случае дальнейшего снижения давления, автоматически подключается второй компрессор 18,5 атм. Пневмохозяйство предназначено для обеспечения торможения гидроагрегатов, сжатый воздух подается на колодки торможения по команде из системы управления гидроагрегатом при достижении 15 об/мин, также присутствует возможность управления торможением в ручном режиме посредством вентилей, установленных в шкафу управления. Также с помощью пневмохозяйства осуществляется дистанционное управление выключателями и разъединителями ЗРУ-10 кВ, которые в настоящий момент не имеют электроприводов. |
| № п/п | Наименование оборудования, характеристика | Сокращенное обозначение |
| 1. | Компрессор №1. Тип ЭКВ 140/40 Производительность 140 м3/час. Давление нагнетания 1 ст.- 4кг/см2, 2 ст. - 18,0 кг/см2, 3ст. - 25 кг/см2. Электродвигатель тип: 5АМ2900S6 УЗ. Номинальная мощность 45 кВт. Число оборотов 960 об/мин. Оборудован: - манометрами на 1 ст., 2 ст., 3 ст. и давление масла, - водомаслоотделителем. | К-1 |
| 2. | Компрессор №2. Тип ЭКВ 140/40 Производительность 140 м3/час. Давление нагнетания 1 ст. – 4 кг/см2, 2 ст. - 18,0 кг/см2, 3 ст. – 25 кг/см2. Электродвигатель тип: 5АМ2900S6 УЗ. Номинальная мощность 45 кВт. Число оборотов 960 об/мин. Оборудован: - манометрами на 1 ст., 2 ст., 3 ст. и давление масла, - водомаслоотделителем. | К-2 |
| 3. | Компрессор №3. Тип ВШВ-3/100 Производительность 3 м3/час. Давление нагнетания: 1 ст. – 25 кг/см2; 2 ст. – 70 кг/см2; 3 ст. – 100 кг/см2. Оборудован: - электроконтактным манометром типа ЗКМ-1, шкала 0 - 100 кг/см2 и перепускным клапаном 100/40 кг/см2. | К-3 |
| 4. | Воздухосборники №1, рег. №16006 и №2, рег. №16007. Ррасч=40 кгс/см2, Рраб=40 кгс/см2, V=3000 л. Оборудованы: - манометром типа МТ, шкала 0 - 60 кгс/см2; - бронзовым предохранительным клапаном Ду=30 мм; - спускным вентилем Ду=20 мм и двумя запорными клапанами Ду=25 мм. | Ресивер 1, Ресивер 2. |
| 5. | Воздухосборники №1/1, рег. №16004 и №2/1, рег. №16005. Ррасч=40 кгс/см2, Рраб=20 кгс/см2, V=2000 л. Оборудованы: - редукционным клапаном 40/20 кгс/см2; - манометром типа МТ, шкала 0 - 40 кгс/см2; - предохранительным клапаном Ду=30 мм; - спускным вентилем Ду=13 мм и двумя запорными клапанами Ду=40 мм | Ресивер 1/1, Ресивер 2/1. |
| 6. | Воздухосборники №1/3, рег. №5578 и №2/3, рег. №5579. Ррасч=13,5 кгс/см2, Рраб=13,5 кгс/см2, V=2500 л. Оборудованы: - редукционным клапаном 20/13,5 кгс/см2; - манометром типа МТ, шкала 0 - 16 кгс/см2; - предохранительным клапаном Ду=30 мм; - спускным вентилем Ду=10 мм и двумя запорными клапанами Ду=50 мм. | Ресивер 1/3, Ресивер 2/3. |
| 4. Система пожаротушения. Технологическая система водяного пожаротушения предназначена для тушения помещений и состоит. |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования, характеристика | Сокращенное обозначение |
| 1. | Насос пожарный НП-1. Тип 4к6 90 м3/час напор 85 м. Электродвигатель АО2-82-2 Номинальная мощность 55 кВт число оборотов 2920 об/мин. Забор воды и бассеина-1. | ПН-1 |
| 2. | Насос пожарный НП-2. Тип 4к6 90 м3/час напор 85 м. Электродвигатель АО2-82-2 Номинальная мощность 55 кВт число оборотов 2920 об/мин. Забор воды из бассейна-2. | ПН-2 |
| 3. | Пожарный трубопровод: Ду=100 мм, Ру=10 кгс/см2 с запорными вентилями и отводами: Ду=70 мм, с выходом на пожарные посты. |  |
| 4. | Пожарный пост в составе: пожарный кран, пожарный рукав, пожарный ствол. Пожарные посты расположены: 5 шт. с левой стороны машинного зала, 1 шт. у выхода из машинного зала на лестничную площадку, 6 шт. на лестничных площадках 2-го, 5-го, 6-го, 7-го 8-го и 10-го этажей. 1 шт. в механической мастерской и 1 шт. в помещении ТВС, «Скрин». | Пк |
| 5. Турбинные щиты (в количестве 4 комплектов). Для проведения ремонтных работ для осушения спиральной камеры используются турбинные щиты. На каждый водовод у каждого гидроагрегата по два турбинных щита. Также турбинные щиты являются основной гидромеханической защитой гидроагрегатов. Щитовые затворы турбин служат для пропуска воды в спиральную камеру турбины при подъеме их и прикрывают доступ воды в спиральную камеру при ремонтных работах в спирали или турбинной камере. В настоящее время реализуется проект реконструкции водоприемников Каскада Вуоксинских ГЭС, включая сороудерживающие решетки с индукционным обогревом, шкафы питания и управления, кабельные связи (шифр №101АС-1877-20-07-01), выполненный ОАО «Институт Гидропроект». |  |  |
| 6. Закрытое распределительное устройство 110 кВ. ЗРУ-110 кВ функционально представляет собой комплектно распределительное устройство элегазовое (КРУЭ), состоит и двух систем шин, с 9 (девятью) ячейками коммутационных аппаратов и релейных защит. Предназначено для распределения выработанной электроэнергии, по проводам линий электропередач в энергетическую систему. В настоящее время в ЗРУ-110 кВ управление осуществляется в местном и дистанционном режимах. |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования, характеристика | Сокращенное обозначение |
| 1. | ЗРУ-110 кВ выполнено в виде комплектного распредустройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) типа ЕХК-0 с двойной системой шин, состоит из 8 (восьми) ячеек с выключателями и одной ячейки с ТН I и II систем шин. Номинальный ток сборных шин 1250А. Номинальный ток присоединений 1250А. Производство АББ Электроинжиниринг. Устройства РЗА размещены в новом релейном зале. ЗРУ-110 и релейный зал расположены на Δ машинного зала 39.50. | ЗРУ-110 кВ |
| 2. | Дифференциальная защита шин 110 кВ выполнена на микропроцессорных терминалах типа RED-521. Конструктивно ДЗШ выполнена в виде отдельных и полностью независимых комплектов при этом вывод любого из них не ограничивает функциональность оставшегося в работе комплекта. Схема ДЗШ 1 комплекта размещена в панели Х4 нового релейного зала в панели смонтированы терминалы дифференциальной защиты (по одному на каждую фазу), схема контроля фиксации присоединений, релейная схема формирования команда отключения присоединений. Второй комплект полностью аналогичен и собран в панели Х5 нового релейного зала. Цепи питания и сигнализации ДЗШ собраны на панели 6 щита 1 ГЩУ. | ДЗШ-110 |
| 3. | Ячейка №1 ТН-I и ТН- II систем шин. ЗР I и II с.ш.-110 кВ |  |
| 3.1. | Измерительный трансформатор напряжения I с.ш. – 110 кВ. Тип EXK-VTO, 126 кВ. Ктр=110/√3; 0,1/√3; 0,1. Класс точности 0,5/3Р, 100ВА. | ТН-1СШ |
| 3.2. | Разъединитель /заземлитель измерительного трансформатора напряжения I с.ш. – 110 кВ. Тип ЕXK-DEO. Iн=1250А | РТН 1СШ |
|  |  | ЗР ТН-1СШ |
| 3.3. | Быстродействующий заземлитель I с.ш. – 110 кВ. Тип EXK-ESO, Iт=31,5 кА. Iд=80 кА. | ЗР1 IСШ-110 |
|  |  | ЗР2 IСШ-110 |
| 3.4. | Измерительный трансформатор напряжения II с.ш.– 110 кВ. Тип EXK-VTO,126 кВ. Ктр=110/√3; 0,1/√3; 0,1. Класс точности 0,5/3Р, 100 ВА. | ТН 2СШ |
| 3.5. | Разъединитель/заземлитель измерительного трансформатора напряжения II с.ш. – 110 кВ. Тип ЕXK-DEO. Iн=1250 А. | РТН 2СШ |
|  |  | ЗР ТН-2СШ |
| 3.6. | Быстродействующий заземлитель II с.ш. – 110 кВ. Тип EXK-ESO, Iт=31,5 кА. Iд=80 кА. | ЗР1 IIСШ-110 |
|  |  | ЗР2 IIСШ-110 |
| 4. | Ячейка №2 Т-3 |  |
| 4.1. | Силовой трансформатор Т-3. Тип ТД-40 000/110-73, 40 МВА, Uвн=121 кВ, Uнн=10,5 кВ. Трансформаторный завод г. Тольятти. | Т-3 |
| 4.2. | Выключатель трансформатора Т-3. Тип EXK-CBO. Iн=1250А. Iоткл=31,5 кА. | В110 Т-3 |
| 4.3. | Измерительный трансформатор тока 110 кВ Т-3. Тип EXK-CTO, ABB. 126 кВ. Ктр=300/5; 600/5; 1000/5; 1000/5; 1000/5; 1000/5 А. 20 ВА. Класс точности 0,2S; 0,5; 10Р; 10Р; 10Р; 10Р. | ТТ Т-3 |
| 4.4. | Шинный разъединитель I с.ш. – 110 кВ / заземлитель выключателя трансформатора Т-3. Тип ЕXK-DEO, Iн=1250 А. | 1ШР-110 Т-3 |
|  |  | ЗРВ1 Т-3 |
| 4.5. | Шинный разъединитель II с.ш. – 110 кВ / заземлитель выключателя трансформатора Т-3. Тип ЕXK-DEO. Iн=1250 А. | 2ШР-110 Т-3 |
|  |  | ЗРВ2 Т-3 |
| 4.6. | Разъединитель 110 кВ Т-3 / заземлитель выключателя Тип EXK-EAO. Iн=1250 А. | Р110 Т-3 |
|  |  | ЗРВ3 Т-3 |
| 4.7. | Быстродействующий заземлитель 110 кВ Т-3. Тип EXK-ESO. Iт=31,5 кА. Iд=80 кА. | ЗР Т-3 |
| 4.8. | Ограничитель перенапряжения заводской. Тип AZ041B-086. | ОПН 110 Т-3 |
| 4.9. | Токопровод 110 кВ Т-3. Iн=1250 А. |  |
| 4.10. | Трансформатор тока нейтрали Т-3. Тип ТВТ-35. Ктр=200/5 А. Класс точности 0,5. |  |
| 4.11. | Ограничитель перенапряжения в нейтрали Т-3. Тип PEXLIM-R-072-EN 123. | ОПНн Т-3 |
| 4.12. | Заземляющий разъединитель нейтрали Т-3. Тип ЗОН-110-ІІМ- УХЛ1. | РН Т-3 |
| 4.13. | РЗиА Т-3: схема автоматики и управления выключателем 110 кВ, основные защиты трансформатора, резервные защиты трансформатора, схема управления разъединителями ячейки КРУЭ-110кВ №2. Основная защита Т-3: терминал SPAD-346, панель XI: - дифференциальная защита трансформатора, действующая на отключение В-110 Т-3 и В-10 Т-3. - МТЗ 3 ступени. 1,2 ступень действуют на отключение и 3 (третья) ступень, действующая на сигнал. - ТЗНП от замыканий на землю и перегрузки трансформатора токами нулевой последовательности. 1 (первая) ступень, действующая на отключение. - защита, от несимметричной перегрузки трансформатора действующая на сигнал. Резервная защита трансформатора выполнена на базе терминала SPAC-810, панель XI: - МТЗ 3 ступени действующая на отключение при этом 3 ступень имеет блокировку по напряжению. Схема автоматики и управления выключателем 110кВ выполнена на базе терминала REB-551, пан. Х1. Терминал REB-551 выполняет функции: - формирование команды на включение и отключение выключателя; - УРОВ с контролем тока через выключатель; - газовая защита трансформатора 2 (две) ступени, действующих на сигнал и отключение; - газовая защита РПН трансформатора, действующая на отключение; - сигнализация понижения уровня масла трансформатора; - сигнализация перегрева трансформатора; - сигнализация отказа охлаждения трансформатора. | УРЗА Т-3 |
| 5. | Ячейка №3 ПТ-2 |  |
| 5.1. | Выключатель ПТ-2. Тип EXK-CBO, Iн=1250 А. Iоткл=31,5 кА. | В ПТ-2 |
| 5.2. | Измерительный трансформатор тока ПТ-2. Тип EXK-CTO, ABB. 126 кВ. Ктр=600/5; 600/5; 1000/5; 1000/5; 1000/5; 1000/5 А. 20 ВА. Класс точности 0,2S; 0,5; 10Р; 10Р; 10Р; 10Р. | ТТ ПТ-2 |
| 5.3. | Измерительный трансформатор напряжения ПТ-2. Тип ABB EXK-VTO. Ктр=110kB/√3: 0,1/√3: 0,1/√3 Класс точности 0,2/3Р. 50 BA. | ТН ПТ-2 |
| 5.4. | Шинный разъединитель I с.ш. – 110 кВ / заземлитель выключателя перекидки трансформатора Т-2. Тип ЕXK-DEO. Iн=1250 А | 1ШР ПТ-2 |
|  |  | ЗРВ1 ПТ-2 |
| 5.5. | Шинный разъединитель IІ с.ш. – 110 кВ / заземлитель выключателя перекидки трансформатора Т-2. Тип ЕXK-DEO, Iн=1250 А | 2ШР ПТ-2 |
|  |  | ЗРВ2 ПТ-2 |
| 5.6. | Разъединитель №1 ПТ-2 / заземлитель выключателя ПТ-2. Тип EXK-DEO, Iн=1250 А | Р1 ПТ-2 |
|  |  | ЗРВ3 ПТ-2 |
| 5.7. | Быстродействующий заземлитель линии ПТ-2. Тип EXK-ESO. Iт=31,5 кА. Iд=80 кА. | ЗРЛ ПТ-2 |
| 5.8. | Кабельная линия 110 кВ. Однофазный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, медный, сечение 400 мм2. Длина: А 36 м, В 39 м, С 41 м. |  |
| 5.9. | Кабельная муфта АРЕСВ-1452 Р |  |
| 5.10. | Ограничитель перенапряжения 110 кВ ПТ-2. Тип PEXLIM R108-YH 123. Шины 110 кВ ПТ-2. | ОПН ПТ-2 |
| 5.11. | Вводы ПТ-2 с твёрдой изоляцией. Тип BRIL-S-90-110-550/1250. |  |
| 5.12. | Цепи РЗиА «ПТ-2» включают в себя: схему автоматики и управления выключателем 110кВ, схему основных защит, схему резервных защит, схему управления разъединителями ячейки № 3 КРУЭ-110 кВ. Основная защита выполнена на базе терминала RED-521, панель Х9. Терминал RED-521 выполняет функции: Дифференциальной защиты, действующих на отключение выключателей В ПТ-2, В-110 Т-2, В-10 Т-2. Резервная защита выполнена на базе терминала REL-511, панель Х8. Терминал REL-511 выполняет функции: - дистанционной защиты 4 (четыре) ступени, действующих на отключение выключателя; - ТЗНП 4 (четыре) ступени, действующих на отключение выключателя; - ускорения защит при включении выключателя и при оперативном вводе ускорения; - защита от несимметричной перегрузки или обрыва фазы первичной цепи, действующей на сигнал. Схема автоматики и управления выключателем линии выполнена на базе терминала REB-551. Пан. Х8. Терминал REB-551 выполняет функции: - формирование команды на включение и отключение выключателя; - УРОВ с контролем тока через выключатель; - АПВ выключателя с контролем синхронизма и наличия напряжения. | УРЗА ПТ-2 |
| 6. | Ячейка №4 ПТ-1 |  |
| 6.1. | Выключатель ПТ-1. Тип EXK-CBO, Iн =1250 А. Iоткл=31,5 кА. | В ПТ-1 |
| 6.2. | Измерительный трансформатор тока ПТ-1. Тип EXK-CTO, ABB. 126 кВ. Ктр=600/5; 600/5; 1000/5; 1000/5; 1000/5; 1000/5 А. 20 ВА. Класс точности 0,2S; 0,5; 10Р; 10Р; 10Р; 10Р. | ТТ ПТ-1 |
| 6.3. | Измерительный трансформатор напряжения ПТ-1. Тип ABB EXK-VTO. Ктр=110/√3; 0,1/√3; 0,1/√3 кВ. Класс точности 0,2/3Р. 50ВА. | ТН ПТ-1 |
| 6.4. | Шинный разъединитель I с.ш. – 110 кВ / заземлитель выключателя перекидки трансформатора Т-1. Тип ЕXK-DEO, Iн = 1250 А. | 1ШР ПТ-1 |
|  |  | ЗРВ1 ПТ-1 |
| 6.5. | Шинный разъединитель IІ с.ш. – 110 кВ перекидки трансформатора Т-1. Тип ЕXK-DEO, Iн=1250 А. | 2ШР ПТ-1 |
|  |  | ЗРВ2 ПТ-1 |
| 6.6. | Разъединитель №1 ПТ-1 / заземлитель выключателя ПТ-1. Тип EXK-DEO, Iн=1250 А. | Р1 ПТ-1 |
|  |  | ЗРВ 3 ПТ-1 |
| 6.7. | Быстродействующий заземлитель линии ПТ-1. Тип EXK-ESO. Iт=31,5 кА. Iд=80 кА. | ЗРЛ ПТ-1 |
| 6.8. | Кабельная линия 110 кВ. Однофазный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, медный, сечение 400 мм2. Тип 3хПвВнг 1х400/35. Длина: А 21 м, В 24 м, С 27 м. |  |
| 6.9. | Кабельная муфта АРЕСВ-1452 Р |  |
| 6.10. | Ограничитель перенапряжения 110 кВ ПТ-1. Тип PEXLIM 108-YH 123. Шины 110 кВ ПТ-1. | ОПН ПТ-1 |
| 6.11. | Ввод ПТ-1 с твёрдой изоляцией. Тип BRIL-S-90-110-550/1250. |  |
| 6.12. | Цепи РЗиА ВЛ-110кВ «ПТ-1» включают в себя: схему автоматики и управления выключателем 110 кВ, схему основных защит, схему резервных защит, схему управления разъединителями ячейки №4 КРУЭ-110 кВ. Основная защита выполнена на базе терминала RED-521, панель Х6 - дифференциальная защита, действующей на отключение выключателей В ПТ-1, В-110 Т-1, В-10 Т-1. Резервная защита линии выполнена на базе терминала REL-511, панель Х7. Терминал REL-511 выполняет функции: - дистанционной защиты 4 (четыре) ступени, действующих на отключение выключателя; - токовая защита нулевой последовательности ТЗНП 4 (четыре) ступени, действующих на отключение выключателя; - ускорения защит при включении выключателя и при оперативном вводе ускорения; - защита от несимметричной перегрузки или обрыва фазы первичной цепи, действующей на сигнал. Схема автоматики и управления выключателем линии выполнена на базе терминала REB-551, панель Х7. Терминал REB-551 выполняет функции: - формирование команды на включение и отключение выключателя; - УРОВ с контролем тока через выключатель; - АПВ с контролем синхронизма и наличия напряжения. | УРЗА ПТ-1 |
| 7. | Ячейка №5 МШВ-110 кВ |  |
| 7.1. | Выключатель МШВ-110. Тип EXK-CBO, Iн=1250 А. Iоткл=31,5 кА. | МШВ-110 |
| 7.2. | Измерительный трансформатор тока №1 МШВ-110 Тип EXK-CTO, ABB. 126 кВ. Ктр=600/5; 1000/5; 1000/5; А. 20 ВА. Класс точности 10Р20/10Р20/0,5 ES10 | 1ТТ МШВ-110 |
| 7.3. | Измерительный трансформатор тока №2 МШВ-110 Тип EXK-CTO, ABB. 126 кВ. Ктр=600/5; 1000/5; 1000/5; А. 20 ВА. Класс точности 10Р20/10Р20/0,5 ES10 | 2ТТ МШВ-110 |
| 7.4. | Шинный разъединитель I с.ш –110 кВ МШВ-110 кВ / заземлитель МШВ-110. Тип ЕXK-DEO, Iн=1250 А | 1ШР МШВ-110 |
|  |  | ЗРВ1 МШВ-110 |
| 7.5. | Шинный разъединитель IІ с.ш. – 110 кВ МШВ-110 кВ / заземлитель МШВ-110. Тип ЕXK-DEO, Iн=1250 А | 2ШР-МШВ-110 |
|  |  | ЗРВ2 МШВ-2 |
| 7.6. | Защита МШВ-110 выполнена на базе терминалов REL-511 и REB-551, панель ХЗ. Терминал REL-511 выполняет функции: - дистанционной защиты 5 ступеней, действующих на отключение МШВ-110; - токовая защита нулевой последовательности ТЗНП 4 (четыре) ступени, действующих на отключение МШВ-110; - защита от несимметричной перегрузки или обрыва фазы первичной, цепи действующей на сигнал. Терминал REB-551 выполняет функции: - формирование команды на включение и отключение выключателя; - УРОВ с контролем тока через выключатель; - АПВ выключателя с контролем синхронизма. | УРЗА МШВ-110 |
| 8. | Ячейка №6 ЛВк-3 |  |
| 8.1. | Выключатель ЛВк-3. Тип EXK-CBO. Iн=1250 А. Iоткл=31,5 кА. | В ЛВк-3 |
| 8.2. | Измерительный трансформатор тока. Тип EXK-CTO, ABB. 126 кВ. Ктр=600/5; 600/5; 1000/5; 1000/5; 1000/5; 1000/5 А. 20 ВА. Класс точности 0,2S; 0,5; 10Р; 10Р; 10Р; 10Р. | ТТ ЛВк-3 |
| 8.3. | Измерительный трансформатор напряжения ЛВк-3. Тип ABB EXK-VTO. КТР=110/√3; 0,1/√3; 0,1/√3 кВ. Класс точности 0,2/3Р. 50 ВА. | ТН ЛВк-3 |
| 8.4. | Шинный разъединитель I с.ш. – 110 кВ ЛВк-3 / заземлитель выключателя ЛВк-3. Тип ЕXK-DEO, Iн = 1250 А. | 1ШР ЛВк-3 |
|  |  | ЗРВ1 ЛВк-3 |
| 8.5. | Шинный разъединитель IІ с.ш. – 110 кВ ЛВк-3 / заземлитель выключателя ЛВк-3 Тип ЕXK-DEO. Iн=1250 А. | 2ШР ЛВк-3 |
|  |  | ЗРВ2 ЛВк-3 |
| 8.6. | Линейный разъединитель ЛВк-3 / заземлитель выключателя. Тип EXK-EAO, Iн=1250 А. | ЛР ЛВк-3 |
|  |  | ЗРВ3 ЛВк-3 |
| 8.7. | Быстродействующий заземлитель ЛВК-3. Тип EXK-TSO. Iт =31,5 кА. Iд =80 кА. | ЗРЛ ЛВк-3 |
| 8.8. | Кабельная линия 110 кВ. Однофазный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, медный, сечение 400 мм2. Тип 3хПвВнг 1х 400/35. Длина: А 12 м, В 16 м, С 17 м. |  |
| 8.9. | Кабельная муфта АРЕСВ-1452 Р. |  |
| 8.10. | Ограничитель перенапряжения 110 кВ ПТ-1. Тип PEXLIM R108-YH 123. Шины 110 кВ ЛВк-3. | ОПН ЛВк-3 |
| 8.11. | Ввод ЛВк-3.с твёрдой изоляцией. Тип BRIL-S-90-110-550/1250. | ЛВк-3 |
| 8.12. | Основная защита линии ЛВб-3 выполнена на базе терминала REL-551, панель XI2. Терминал REL-551 выполняет функции: - дифференциальной защиты линии, действующей на отключение выключателя линии; - передачу сигнала на отключение противоположного конца линии от УРОВ; - отключение выключателя по сигналу отключения с противоположного конца линии. Резервная защита линии выполнена на базе терминала REL-511, панель XI3. Терминал REL-511 выполняет функции: - дистанционной защиты 3 (трех) ступеней, действующих на отключение выключателя линии; - ТЗНП 4 (четыре) ступени, действующих на отключение выключателя линии; - ускорения защит при включении выключателя, при оперативном вводе ускорения; - отключения выключателя линии при действии защит на противоположном конце линии (теле ускорение ДЗ или ТЗНП); - защита от несимметричной перегрузки или обрыва фазы первичной цепи, действующей на сигнал. Схема автоматики и управления выключателем линии выполнена на базе терминала REB-551, панель Х14. Терминал REB-551 выполняет функции: - формирование команды на включение и отключение выключателя; - УРОВ с контролем тока через выключатель; - АПВ с контролем синхронизма и наличия напряжения на линии. | УРЗА ЛВб-3 |
| 9. | Ячейка №7 ЛС-10 |  |
| 9.1. | Выключатель ЛС-10. Тип EXK-CBO, Iн=1250 А. Iоткл=31,5 кА. | В ЛС-10 |
| 9.2. | Измерительный трансформатор тока. Тип EXK-CTO, ABB. 126 кВ. Ктр=600/5; 600/5; 1000/5; 1000/5; 1000/5; 1000/5 А. 20 ВА. Класс точности 0,2S; 0,5; 10Р; 10Р; 10Р; 10Р. | ТТ ЛС-10 |
| 9.3. | Измерительный трансформатор напряжения ЛС-10. Тип ABB EXK-VTO. Ктр=110/√3; 0,1/√3; 0,1/√3 кВ. Класс точности 0,2/3Р. 50 ВА. | ТН ЛС-10 |
| 9.4. | Шинный разъединитель I с.ш. – 110 кВ ЛС-10 / заземлитель выключателя Тип ЕXK-DEO, Iн = 1250 А. | 1ШР ЛС-10 |
|  |  | ЗРВ1 ЛС-10 |
| 9.5. | Шинный разъединитель IІ с.ш. – 110 кВ ЛС-10 / заземлитель выключателя Тип ЕXK-DEO, Iн = 1250 А. | 2ШР ЛС-10 |
|  |  | ЗРВ2 ЛС-10 |
| 9.6. | Линейный разъединитель ЛС-10 / заземлитель выключателя Тип EXK-EAO, Iн=1250 А | ЛР ЛС-10 |
|  |  | ЗРВ3 ЛС-10 |
| 9.7. | Быстродействующий заземлитель ЛС-10. Тип EXK-ESO. Iт=31,5 кА. Iд=80 кА. | ЗРЛ ЛС-10 |
| 9.8. | Кабельная линия 110 кВ. Однофазный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, медный, сечение 400 мм2. Тип 3хПвВнг 1х 400/35. Длина: А 27 м, В 30 м, С 33 м. |  |
| 9.9. | Кабельная муфта АРЕСВ-1452 Р. |  |
| 9.10. | Ограничитель перенапряжения 110 кВ ПТ-1. Тип PEXLIM 108-YH 123. | ОПН ЛС-10 |
| 9.11. | Ввод ЛС-10 с твёрдой изоляцией. Тип BRIL-S-90-110-550/1250. | ЛС-10 |
| 9.12. | Цепи РЗиА ВЛ-110 кВ «С-10» включают в себя: схему автоматики и управления выключателем 110 кВ, схему основных защит линии, схему резервных защит линии, схему управления разъединителями ячейки ВЛ КРУЭ-110 кВ. Основная защита линии выполнена на базе терминала REL-551, п. Х10. Терминал REL-551 выполняет функции: - дифференциальной защиты линии, действующей на отключение выключателя линии; - передачу сигнала на отключение противоположного конца линии от УРОВ; - отключение выключателя по сигналу отключения с противоположного конца линии. Резервная защита линии выполнена на базе терминала REL-511, п. Х9. Терминал REL-511 выполняет функции: - дистанционной защиты 4 (четырех) ступеней, действующих на отключение выключателя линии; - ТЗНП 4 (четыре) ступени, действующих на отключение выключателя линии; - ускорения защит при включении выключателя и при оперативном вводе ускорения; - защита от несимметричной перегрузки или обрыва фазы первичной цепи, действующей на сигнал. Схема автоматики и управления выключателем линии выполнена на базе терминала REB-551, п. Х9. Терминал REB-551 выполняет функции: - формирование команды на включение и отключение выключателя; - УРОВ с контролем тока через выключатель; - АПВ с контролем синхронизма и наличия напряжения на линии. | УРЗА ЛС-10 |
| 10. | Ячейка №8 ЛВб-1 |  |
| 10.1. | Выключатель ЛВб-1. Тип EXK-CBO, Iн=1250 А. Iоткл=31,5 кА. | В ЛВб-1 |
| 10.2. | Измерительный трансформатор тока. Тип EXK-CTO, ABB. 126 кВ. Ктр=300/5; 600/5; 1000/5; 1000/5; 1000/5; 1000/5 А. 20 ВА. Класс точности 0,2S; 0,5; 10Р; 10Р; 10Р; 10Р. | ТТ ЛВб-1 |
| 10.3. | Измерительный трансформатор напряжения ЛВб-1. Тип ABB EXK-VTO. Ктр=110/√3; 0,1/√3; 0,1/√3 кВ. Класс точности 0,2/3Р. 50ВА. | ТН ЛВб-1 |
| 10.4. | Шинный разъединитель I с.ш. – 110 кВ ЛВб-1 / заземлитель выключателя Тип ЕXK-DEO. Iн=1250 А. | 1ШР ЛВб-1 |
|  |  | ЗРВ1 ЛВб-1 |
| 10.5. | Шинный разъединитель II с.ш. – 110 кВ ЛВб-1/ заземлитель выключателя. Тип ЕXK-DEO. Iн=1250 А. | 2ШР ЛВб-1 |
|  |  | ЗРВ2 ЛВб-1 |
| 10.6. | Линейный разъединитель ЛВб-1 / заземлитель выключателя. Тип EXK-DEO. Iн =1250 А. | ЛР ЛВб-1 |
|  |  | ЗРВ3 ЛВб-1 |
| 10.7. | Быстродействующий заземлитель ЛВб-1. Тип EXK-ESO Iт = 31,5 кА. Iд = 80 кА. | ЗРЛ ЛВб-1 |
| 10.8. | Кабельная линия 110 кВ. Однофазный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, медный, сечение 400 мм2. Тип 3хПвВнг 1х 400/35. Длина: А 41 м, В 44 м, С 41 м. |  |
| 10.9. | Кабельная муфта АРЕСВ-1452 Р. |  |
| 10.10. | Ограничитель перенапряжения 110 кВ ПТ-1. Тип PEXLIM R108-YH 123. | ОПН ЛВб-1 |
| 10.11. | Высокочастотная связь в составе: высокочастотный заградитель ВЗ-630-0,5; конденсатор связи СМАП-110/√3-6,4 УХЛ1; разъединитель РВО-10/400; фильтр присоединения. | КС |
| 10.12. | Ввод ЛВб-1 с твёрдой изоляцией. Тип BRIL-S-90-110-550/1250. | ЛВб-1 |
| 10.13. | Цепи РЗиА ВЛ-110 кВ «ЛВб-1» включают в себя: схему автоматики и управления выключателем 110кВ, схему резервных защит линии, схему управления разъединителями ячейки ЛВб1 КРУЭ-110 кВ. Резервная защита линии выполнена на базе терминала REL-511, панель XI5. Терминал REL-511 выполняет функции: - дистанционной защиты 4 (четыре) ступени на отключение; - ТЗНП 4 (четыре) ступени на отключение; - ускорения защит при включении выключателя и при оперативном вводе ускорения; - защита от несимметричной перегрузки или обрыва фазы первичной цепи, действующей на сигнал. Схема автоматики и управления выключателем линии выполнена на базе терминала REB-551, панель защиты XI5. Терминал REB-551 выполняет функции: - формирование команды на включение и отключение выключателя; - УРОВ с контролем тока через выключатель; - АПВ с контролем синхронизма и наличия напряжения на линии. | УРЗА ЛВб-1 |
| 11. | Ячейка № 9 Т-4 |  |
| 11.1. | Силовой трансформатор Т-4. Тип ТД-40 000/110-73, 40 МВА, Uвн=121 кВ, Uнн=10,5 кВ. Трансформаторный завод г. Тольятти. | Т-4 |
| 11.2. | Выключатель трансформатора Т-4. Тип EXK-CBO, Iн =1250 А. Iоткл=31,5 кА. | В110 Т-4 |
| 11.3. | Измерительный трансформатор тока в цепи 110 кВ Т-3. Тип EXK-CTO, ABB. 126 кВ. Ктр=300/5; 600/5; 1000/5; 1000/5; 1000/5; 1000/5 А. 20 ВА. Класс точности 0,2S; 0,5; 10Р; 10Р; 10Р; 10Р. | ТТ Т-4 |
| 11.4. | Шинный разъединитель I с.ш. – 110 кВ, трансформатора Т-4 / заземлитель выключателя. Тип ЕXK-DEO. Iн=1250 А. | 1ШР-110 Т-4 |
|  |  | ЗРВ1 Т-4 |
| 11.5. | Шинный разъединитель II с.ш. – 110 кВ, трансформатора Т-4 / заземлитель выключателя. Тип ЕXK-DEO. Iн=1250 А. | 2ШР-110 Т-4 |
|  |  | ЗРВ2 Т-4 |
| 11.6. | Разъединитель / заземлитель выключателя 110 кВ Т-4. Тип EXK-EAO. Iн=1250 А. | Р110 Т-4 |
|  |  | ЗРВ3 Т-4 |
| 11.7. | Быстродействующий заземлитель 110 кВ Т-4. Тип EXK-ESO. Iт=31,5 кА. Iд=80 кА. | ЗР Т-4. |
| 11.8. | Ограничитель перенапряжения заводской. Тип AZ041B-086. | ОПН 110 Т-4 |
| 11.9. | Токопровод 110 кВ, 3-х фазный. |  |
| 11.10. | Трансформатор тока в нейтрали Т-4. Тип ТВТ-35. Ктр=200/5 А. Класс точности 0,5. |  |
| 11.11. | Ограничитель перенапряжения в нейтрали Т-4. Тип PEXLIM-R-072-EN 123. | ОПНн Т-4 |
| 11.12. | Заземляющий разъединитель нейтрали Т-4. Тип ЗОН-110-ІІМ- УХЛ1. | РН Т-4 |
| 11.13. | Цепи РЗиА «Т-4» включают в себя: схему автоматики и управления выключателем 110кВ, схему основных защит трансформатора, схему резервных защит трансформатора, схему управления разъединителями ячейки КРУЭ-110 кВ ячейка №9. Основная защита трансформатора выполнена на базе терминала SPAD-346, панель Х: - дифференциальная защита трансформатора, действующая на отключение В-110Т-4 и В-10 Т-4; - МТЗ 3 (три) ступени, 1,2 ступень на отключение и 3 (третья) ступень на сигнал; - ТЗНП. 1 (одна) ступень, действующая на отключение; - защита, от несимметричной перегрузки трансформатора, действующая на сигнал. Резервная защита трансформатора выполнена на базе терминала SPAC-810, панель Х2: - МТЗ 3 (три) ступени на отключение. 3 (третья) ступень имеет блокировку по напряжению. Схема автоматики и управления выключателем 110 кВ терминал REB-551, п. Х2. Терминал REB-551 выполняет функции: - формирование команды на включение и отключение выключателя; - УРОВ с контролем тока через выключатель; - газовая защита трансформатора 2 (две) ступени, действующих на сигнал и отключение; - газовая защита РПН трансформатора действующая на отключение; - сигнализация понижения уровня масла трансформатора; - сигнализация перегрева трансформатора; - сигнализация отказа охлаждения трансформатора. | УРЗА Т-4 |
| 12. | Отопление и вентиляция |  |
| 12.1. | Помещение ЗРУ-110. Электроотопление: панельный обогреватель 1 КВт – 4 шт., панельный обогреватель 2 кВт – 3 шт., отопительный агрегат КЭВ-25Т20 – 3 шт. |  |
| 12.2. | Помещение ЗРУ-110. Вентиляция. П2 Вентилятор осевой AW450E4. В2 Канальный вентилятор KD450XL1. В3 Канальный вентилятор KD450XL1. |  |
| 12.3. | Помещение РЗА. П1 Приточный комплект АРКТОС-СТАНДАРТ-071232-1500. В1 Канальный вентилятор К315L. |  |
| 7. Открытое распределительное устройство 110 кВ (ОРУ-110 кВ). ОРУ-110 кВ состоит из системы шин, опорных металлоконструкций, коммутационных аппаратов, отходящих высоковольтных линий (ЛС-13, ЛИм-1). Предназначено для распределения выработанной электроэнергии, по проводам линий электропередач в энергетическую систему. В настоящее время ОРУ-110 кВ – управление осуществляется в местном ручном и дистанционном режимах с ГЩУ ГЭС-11. |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования и элементов, включенных в технологическую систему, основные технические характеристики и тип | Станционное обозначение |
| 1. | Ячейка Т-2 |  |
| 1.1. | Выключатель элегазовый трансформатора Т-2. Тип ВГТ-110/1-40/2500 У1. 110 кВ, 2500 А. Iотс=40 кА. Привод пружинный с электродвигателем 0,55 кВт. Давление газа- 0,5 Мпа (5,0 кгс/см2). | В Т-2 |
| 1.2. | Шинный разъединитель трансформатора Т-2. Тип РДЗ-1-110/1000УХЛ1. 110 кВ, 1000 А. Привод дистанционный ПД-23-5 ХЛ1 с электродвигателем 0,55 кВт, 380 В. Оборудован одним комплектом заземляющих ножей. | ШР Т-2 |
| 1.3. | Заземляющий разъединитель выключателя Т-2 №1. Используется комплект заземляющих ножей ШР Т-2. Привод ручной. | ЗРВ1 ВТ-2 |
| 1.4. | Измерительный трансформатор тока Т-2. Тип ТФНД-110М-ІІ. 110 кВ, Ктр=750/1 А, 20 ВА. Класс точности = 0,5/Р1/Р1. | ТТ Т-2 |
| 1.5. | Заземляющий разъединитель выключателя Т-2 №2. Используется комплект заземляющих ножей СРТ-2. Привод ручной. | ЗРВ2 ВТ-2 |
| 1.6. | Секционный разъединитель Т-2. Тип РДЗ-2-110/1000 НУХЛ1.110 кВ, 1000 А. Привод дистанционный ПД-23-5 ХЛ1 с электродвигателем 0,55 кВт, 380 В. Оборудован одним комплектом заземляющих ножей. | СРТ-2 |
| 1.7. | Шины 110 кВ Т-2. Три фазы из двух пар проводов АС-300. | ШТ-2 110 кВ |
| 1.8. | Ограничитель перенапряжения Т-2. Тип ОПН-П/33У-110/126/10/850 УХЛ 1. Uдл. доп=126 кВ, Іном. разр=10 кА. | ОПН Т-2 |
| 1.9. | Шины на высоковольтные вводы Т-2. Медный провод типа М-95, сечение 95 мм2, длина 85 м. |  |
| 1.10. | Заземляющий разъединитель спусков перекидки трансформатора Т-2 (ПТ-2). Используется комплект заземляющих ножей разъединителя №2 ПТ-2. Привод ручной. | ЗРС ПТ-2 |
| 1.11. | Разъединитель №2 перекидки трансформатора Т-2 (ПТ-2). Тип РНД3-110/1000. 110 кВ, 1000 А. Привод ручной. Оборудован одним комплектом заземляющих ножей. | Р2 ПТ-2 |
| 1.12. | Воздушная перекидка трансформатора Т-2 (ПТ-2). Медный провод типа М-95, сечение 95 мм2, длина 250 м. | ПТ-2 |
| 2. | Ячейка линии Иматра-1 (Лим-1) |  |
| 2.1. | Выключатель 110 кВ Лим-1. Тип ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ 1. 110 кВ, 1250 А. Іоткл=25 кА. Привод пружинный типа ППрк с электродвигателем 0,55 кВт, 380 В. | В Лим-1 |
| 2.2. | Шинный разъединитель линии Иматра-1 (Лим-1). Тип РДЗ-1-110/1000УХЛ1. 110 кВ, 1000 А. Привод дистанционный ПД-23-5 ХЛ1 с электродвигателем 0,55 кВт, 380 В. Оборудован одним комплектом заземляющих ножей. | ШР Лим-1 |
| 2.3. | Заземляющий разъединитель №2 выключателя Лим-1. Используется комплект заземляющих ножей шинного разъединителя ШР Лим-1. Привод ручной. | ЗРВ2 Лим-1 |
| 2.4. | Измерительный трансформатор тока. Тип ТФМ-110-ІІ-У1. 110 кВ, 750/1 А, 30/30/30/30 ВА, класс точности 0,5/10Р/10Р/10Р. Ячейка № 2, ОРУ-110 кВ. Измерение, учёт, защита. | ТТ Лим-1 |
| 2.5. | Измерительный трансформатор напряжения Лим-1. Тип НКФ-110-58. Ктр=110000/√3; 100/√3; 100; 400/600/1200 ВА, класс точности 0,5/1,0/3,0. Ячейка №4, ОРУ-110 кВ. Измерение, учёт, защита. | ТН Лим-1 |
| 2.6. | Заземляющий разъединитель №1 выключателя Лим-1. Используется комплект заземляющих ножей линейного разъединителя ЛР Лим-1. Привод ручной. | ЗРВ1 Лим-1 |
| 2.7. | Линейный разъединитель линии Иматра-1 (Лим-1). Тип РДЗ-2-110/1000 НУХЛ1. 110 кВ, 1000 А. Привод дистанционный ПД-23-5 ХЛ1 с электродвигателем 0,55 кВт, 380 В. Оборудован двумя комплектами заземляющих ножей. | ЛР Лим-1 |
| 2.8. | Заземляющий разъединитель Лим-1. Используются комплект заземляющих ножей линейного разъединителя ЛР Лим-1. Привод ручной | ЗР Лим-1 |
| 2.9. | Ограничитель перенапряжения Лим-1. Тип ОПН-П/33У-110/126/10/850 УХЛ1 Uдл. доп.=126 кВ, Іном. разр=10 кА. | ОПН Лим-1 |
| 3. | Ячейка ТН шин ОРУ-110кВ |  |
| 3.1. | Трансформатор напряжения шин ОРУ-110 кВ. Тип НКФ-110-58. 110 кВ. Ктр=110000/√3; 100/√3; 100/3 В. 400/600/1200 ВА, класс точности 0,5/1,0/3,0. | ТН шин ОРУ-110 кВ |
| 3.2. | Разрядник высоковольтный. Тип 5 х РВМ-20. Количество элементов – 15 шт. Счётчик типа РР-2. | РВ ТН шин ОРУ-110 кВ |
| 3.3. | Разъединитель ТН шин ОРУ-110 кВ. Тип РНДЗ-110. 110 кВ, 100А. Оборудован комплектом заземляющих ножей. Приводы ручные. | РТН шин ОРУ-110 кВ |
| 4. | Ячейка линии Северная -13 (ЛС-13) |  |
| 4.1. | Выключатель ЛС-13. Тип LTD 145 D1/B. 110 кВ, до 3150 А. 31,5 кА/3с. Привод пружинный тип BLK 222 | В ЛС-13 |
| 4.2. | Шинный разъединитель линии Северной - 13 (ЛС-13). Тип РДЗ-1-110/1000 УХЛ1. 110 кВ, 1000 А. Привод дистанционный ПД-23-5 ХЛ1 с электродвигателем 0,55 кВт, 380 В. Оборудован одним комплектом заземляющих ножей. | ШР ЛС-13 |
| 4.3. | Заземляющий разъединитель №2 выключателя ЛС-13. Используется комплект заземляющих ножей шинного разъединителя ШР ЛС-13. Привод ручной. | ЗРВ2 ЛС-13 |
| 4.4. | Измерительный трансформатор тока. Тип ТФНД-110м. 110 кВ, 750/1 А, 30/30 ВА, класс точности 0,5/10Р. | ТТ ЛС-13 |
| 4.5. | Комбинированный трансформатор типа VAU-123, В составе: - трансформатор напряжения 110 кВ. Ктр=110/√3; 100/√3; 100. 100/800 ВА, класс точности = 0,2/6Р; - трансформатор тока Ктр=750/1 А. 30/20/30/20/20 ВА, класс точности 0,2S/0,5/10Р/10Р/10Р. | ТК ЛС-13 |
| 4.6. | Линейный разъединитель линии ЛС-13. Тип SGF123nII*100УХЛ1+2Е. 110 кВ, 1600 А. | ЛР ЛС-13 ЗРВ1 ЛС-13 ЗР ЛС-13 |
| 5. | Ячейка Т-1 |  |
| 5.1. | Выключатель элегазовый трансформатора Т-1. Тип ВГТ-110/1-40/2500 У1. 110 кВ, 2500 А. Iотс=40 кА. Привод пружинный с электродвигателем 0,55 кВт. Давление газа- 0,5 Мпа (5,0 кгс/см2). | В Т-1 |
| 5.2. | Шинный разъединитель трансформатора Т-1. Тип РДЗ-1-110/1000УХЛ1. 110 кВ, 1000 А. Привод дистанционный ПД-23-5 ХЛ1 с электродвигателем 0,55 кВт, 380 В. Оборудован одним комплектом заземляющих ножей. | ШР Т-1 |
| 5.3. | Заземляющий разъединитель выключателя Т-1 №1. Используется комплект заземляющих ножей ШР Т-1. Привод ручной. Ячейка №5, ОРУ-110 кВ. | ЗРВ1 ВТ-1 |
| 5.4. | Измерительный трансформатор тока Т-1. Тип ТФНД-110М-ІІ. 110 кВ, Ктр=750/1 А, 20 ВА. Класс точности = 0,5/Р1/Р1. | ТТ Т-1 |
| 5.5. | Заземляющий разъединитель выключателя Т-1 №2. Используется комплект заземляющих ножей СРТ-1. Привод ручной. | ЗРВ2 ВТ-1 |
| 5.6. | Секционный разъединитель Т-1. Тип РДЗ-2-110/1000 НУХЛ1.110 кВ, 1000 А. Привод дистанционный ПД-23-5 ХЛ1 с электродвигателем 0,55 кВт, 380 В. Оборудован одним комплектом заземляющих ножей. | СРТ-1 |
| 5.7. | Шинный мост Т-1. Три фазы из двух пар проводов АС-300. | ШТ-1 110 кВ |
| 5.8. | Разрядник вентильный Т-1. Тип 5 х РВМ-35.Uдл. доп=110 кВ, Іном. разр=10 кА. Счётчик РР-2. | РВ Т-1 |
| 5.9. | Шины на высоковольтные вводы Т-1. Медный провод типа М-95, сечение 95 мм2, длина 85 м. |  |
| 5.10. | Заземляющий разъединитель спусков перекидки трансформатора Т-1 (ПТ-1). Используется комплект заземляющих ножей разъединителя №2 ПТ-1. Привод ручной. | ЗРС ПТ-1 |
| 5.11. | Разъединитель №2 перекидки трансформатора Т-1 (ПТ-1). Тип РНД3-110/1000. 110 кВ, 1000 А. Привод ручной. Оборудован одним комплектом заземляющих ножей. | Р2 ПТ-1 |
| 5.12. | Воздушная перекидка трансформатора Т-1 (ПТ-2). Медный провод типа М-95, сечение 95 мм2, длина 250 м. | ПТ-1 |
| 5.13. | Шины ОРУ-110 кВ |  |
| 6. | Конструкции ОРУ-110 кВ |  |
| 6.1. | Дифференциальная защита шин ОРУ-110 кВ состоит: - входной шунтирующий блок 1БИ - «токовые цепи Лим-1»; - общий входной шунтирующий блок БИ - «токовые и оперативные цепи ДЗШ»; - токовые дифференциальные реле 1РТН, 2РТН и ЗРТН типа РТН-566/2 (Iср=1500 А / перв.; 1,56 А / втор.); - токовое реле РТ 01А - «Контроль токовых цепей» для организации и – блокировки защиты при неисправности токовых цепей; - миллиамперметр для контроля тока небаланса в нулевом проводе токовых цепей с шунтирующей кнопкой измерения 1К. | ДЗШ ОРУ-110 |
| 6.2. | На линии Лим–1 установлены в эксплуатацию следующие защиты и сигнальные устройства. Дистанционная зашита. Двухступенчатая земляная защита по 3U0. Двухступенчатая земляная токовая защита. УРОВ (устройство резервирования отказа выключателя). Блокировка при неисправностях в цепях напряжения. Параметры Лим-1: L = 9,4 км Zл = 3,05 Ом. |  |
| 6.3. | Обогрев элементов ОРУ-110 кВ. |  |
| 6.4. | Освещение ОРУ-110 кВ. |  |
| 8. Закрытое распределительное устройство 10 кВ. ЗРУ-10кВ состоит и двух систем шин, с 16 ячейками коммутационных аппаратов и релейных защит. Предназначено для распределения электроэнергии Г-3 и Г-4 в энергетическую систему, для питания ОАО «International Paper» и собственных нужд станции. В настоящее время в ЗРУ-10 кВ управление выключателями и шинными разъединителями осуществляется в местном и дистанционном режимах с помощью пневмохозяйства, а также с помощью электродвигательных приводов (Г-1,2,3,4 ТМН-1), заземляющие разъединители управляются только в местном ручном режиме. |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования, характеристика | Сокращенное обозначение |
| 1. | Ячейки №1 и №2 вошли в паспорт «Гидроагрегат №1 (ГА-1) в блоке с трансформатором Т-1». |  |
| 2. | Ячейки №3 и №4 вошли в паспорт «Гидроагрегат №2 (ГА-2) в блоке с трансформатором Т-2». |  |
| ЯЧЕЙКА №3 ТМН-1 |  |  |
| 3. | Шинный разъединитель силового трансформатора ТМН-1. Тип РВЗ-16-10-1000 с приводом ПР-3УЗ. 10 кВ, 1000 А. Ячейка №3а, ЗРУ-10 кВ. | ШР ТМН-1 |
| 4. | Заземляющий разъединитель спуска выключателя ТМН-1. Тип ЗАН-10-200. Привод ПР-3УЗ. Ячейка №3а, ЗРУ-10 кВ. | ЗРС В ТМН-1 |
| 5. | Вакуумный выключатель ТМН-1. Тип 3АН3128-2NF55-OFD2Z. 12 кВ. 1250 А, Іоткл=63 кА. Ячейка №3а, ЗРУ-10 кВ. | В ТМН-1 |
| 6. | Измерительный трансформатор тока. Тип ТОЛ-10-1М-3. 10 кВ, 300/5 А, 15ВА, класс точности. 0,5S/0,5/10Р – учёт, защита. Ячейка №3а, ЗРУ-10 кВ. | 1 ТТ ТМН-1 |
| 7. | Измерительный трансформатор тока. Тип ТОЛ-10-1-8. 10 кВ, 2000/5 А, 15ВА, класс точности. 10Р/10/Р10/10Р – защита. Ячейка №3а, ЗРУ-10 кВ. | 2 ТТ ТМН-1 |
| 8. | Трансформатор собственных нужд №5 (ТМН-1). Тип ТМ-800, Сименс-Шуккерт. Р=800 кВА, 1000/525 В. Івн=46,2 А, Інн=880 А. Реакторная. | Т ТМН-1 |
| ЯЧЕЙКА №5 МШВ 10 кВ |  |  |
| 9. | Шинный разъединитель 1 с.ш.-10 кВ, МШВ-10 кВ. Тип SCO 2003, BBC. 20 кВ, 2000 А. Ячейка №5, ЗРУ-10 кВ. Пневматический привод ВВС, Р=6,5 кгс/см2. Ячейка №6, МШВ-10 кВ. Ячейка №5, ЗРУ-10 кВ. | 1ШР МШВ-10 |
| 10. | Шинный разъединитель 2 с.ш. - 10 кВ, МШВ - 10 кВ. Тип SCO 2003, BBC. 20 кВ, 2000 А. Ячейка №5, ЗРУ-10 кВ, Пневматический привод ВВВ, Р=6,5 Кгс/см2. Ячейка №6, МШВ-10 кВ. Ячейка №5, ЗРУ-10 кВ. | 2ШР МШВ-10 |
| 11. | Заземляющий разъединитель спуска МШВ-10 №1. Тип ЗАН-10, 200 А. 10 кВ. Привод ручной. Ячейка №5, ЗРУ-10 кВ. | ЗРС-1 |
| 12. | Заземляющий разъединитель спуска МШВ-10 №2. Тип ЗАН-10, 200 А. 10 кВ. Привод ручной. Ячейка №5, ЗРУ-10 кВ. | ЗРС-2 |
| 13. | Междушинный выключатель МШВ-10 кВ. Тип МГ-229, 10 кВ, 4000 А. Привод соленоидный, тип ПС-30, 220 В пост. Тока. Ячейка №5, ЗРУ-10 кВ. | МШВ-10 |
| ЯЧЕЙКА №6 Т-3 |  |  |
| 14. | Шинный разъединитель 1 с.ш.-10 кВ Т-3. Тип SCO 2003, BBC. 20 кВ, 2000А. Привод пневматический, Р=6,5 кгс/см2. Ячейка №6, ЗРУ-10 кВ. | 1ШР Т-3 |
| 15. | Шинный разъединитель 2 с.ш.-10 кВ Т-3. Тип SCO 2003, BBC. 20 кВ, 2000А. Привод пневматический, Р=6,5 кгс/см2. Ячейка №6, ЗРУ-10 кВ. | 2ШР Т-3 |
| 16. | Заземляющий разъединитель спуска выключателя Т-3. Тип ЗАН-10, 200 А. 10 кВ. Привод ручной. Ячейка №6, ЗРУ-10 кВ. | ЗРС ВТ-3 |
| 17. | Выключатель трансформатора Т-3. Тип МГГ-229. 10 кВ, 4000 А. Іоткл=90 кА. Привод соленоидный ПС-30, 220 В пост. Тока. Ячейка №6 ЗРУ-10 кВ. | В10 Т-3 |
| 18. | Измерительный трансформатор тока 10 кВ Т-3. Тип ТПШЛ-10. 10 кВ, 70 кА, 2000/5 А. Класс точности = 0,5/Р. Кабельный коридор, ЗРУ-10 кВ. | ТТ10 Т-3 |
| 19. | Измерительный трансформатор напряжения Т-3. Тип НОМ-10. 10 кВ. Ктр=10000/100 В. Класс точности = 0,5. 150 ВА. Ячейка №6а, ЗРУ-10 кВ. | ТН10 Т-3 |
| 20. | Шинопровод 10 кВ к трансформатору Т-3. Шина медная прямоугольная, сечение 100 х 10 мм2. Длина шинопровода - 25 м. |  |
| ЯЧЕЙКА №7 ТН 1 и 2 СШ 10 кВ |  |  |
| 21. | Шинный разъединитель ТН 1 с.ш.-10 кВ. Тип SCO 2003, BBC. 20 кВ, 2000А. Привод пневматический, Р=6,5 кгс/см2. Ячейка №7, ЗРУ-10 кВ. | ШР ТН 1СШ |
| 22. | Шинный разъединитель ТН 2 с.ш.-10 кВ. Тип SCO 2003, BBC. 20 кВ, 2000А. Привод пневматический, Р=6,5 кгс/см2. Ячейка №7, ЗРУ-10 кВ. | ШР ТН 2СШ |
| 23. | Предохранители ТН 1 с.ш.-10 кВ. 10 кВ, 0,2 А. Ячейка №7, ЗРУ-10 кВ. |  |
| 24. | Предохранители ТН 2 с.ш.-10 кВ. 10 кВ, 0,2 А. Ячейка №7, ЗРУ-10 кВ. |  |
| 25. | Измерительный трансформатор 1 с.ш.-10 кВ. Тип НТМИ-10-66. Ктр=10000; 100; 100/3 В. Класс точности = 0,5/1,0. 200 ВА. Ячейка №7, ЗРУ-10 кВ. | ТН 1СШ. |
| 26. | Измерительный трансформатор 2 с.ш.-10 кВ. Тип НТМИ-10-66 У4. Ктр=10000; 100; 100/3 В. Класс точности = 0,5/1,0. 200 ВА. Ячейка №7, ЗРУ-10 кВ. | ТН 2 СШ |
| ЯЧЕЙКА №8 Т-4 |  |  |
| 27. | Шинный разъединитель 1 с.ш.-10 кВ Т-4. Тип SCO 2003, BBC. 20 кВ, 2000А. Привод пневматический, Р = 6,5 кгс/см2. Ячейка №8, ЗРУ-10 кВ. | 1ШР Т-4 |
| 28. | Шинный разъединитель 2 с.ш.-10 кВ Т-4. Тип SCO 2003, BBC. 20 кВ, 2000А. Привод пневматический, Р = 6,5 кгс/см2. Ячейка №8, ЗРУ-10 кВ. | 2ШР Т-4 |
| 29. | Заземляющий разъединитель спуска выключателя Т-4. Тип ЗАН-10, 200 А. 10 кВ. Привод ручной. Ячейка №8, ЗРУ-10 кВ. | ЗРС ВТ-4 |
| 30. | Выключатель трансформатора Т-4. Тип МГГ-229. 10 кВ, 4000 А. Іоткл=90 кА Привод соленоидный ПС-30, 220 В пост. Тока. Ячейка №8 ЗРУ-10 кВ. | В10 Т-4 |
| 31. | Измерительный трансформатор тока 10 кВ Т-4. Тип ТПШЛ-10. 10 кВ, 70 кА, 2000/5 А. Класс точности = 0,5/Р. Кабельный коридор, ЗРУ-10 кВ. | ТТ10 Т-4 |
| 32. | Измерительный трансформатор напряжения Т-4. Тип НОМ-10. 10 кВ. Ктр=10000/100 В. Класс точности = 0,5. 150 ВА. Ячейка №8а, ЗРУ-10 кВ. | ТН10 Т-4 |
| 33. | Шинопровод 10 кВ к трансформатору Т-3. Шина медная прямоугольная, сечение 100 х 10 мм2. Длина шинопровода - 25 м. |  |
| ЯЧЕЙКА №9 ТСН-1 |  |  |
| 34. | Шинный разъединитель 1 с.ш.-10 кВ ТСН-1. Тип SCO 2003 ВВС. 20 кВ, 2000 А. Ячейка №9, ЗРУ-10 кВ. | 1ШР ТСН-1 |
| 35. | Шинный разъединитель 1 с.ш.-10 кВ ТСН-1. Тип SCO 2003 ВВС. 20 кВ, 2000 А. Ячейка №9, ЗРУ-10 кВ. | 2ШР ТСН-1 |
| 36. | Заземляющий разъединитель спуска ТСН-1. Тип ЗАН-10, 200 А. 10 кВ. Привод ручной. Ячейка №9, ЗРУ-10 кВ. | ЗРС ТСН-1 |
| 37. | Выключатель ТСН-1. Тип МГГ-229. 10 кВ, 4000 А. Іоткл=90 кА. Привод соленоидный ПС-30, 220 В постоянного тока. Ячейка №9, ЗРУ-10 кВ. | В10 ТСН-1 |
| 38. | Измерительный трансформатор тока ТСН-1. Тип АР-10,5 AEG, 10 кВ, Ктр=300/5, класс точности = 1,0. Ячейка №9, ЗРУ-10 кВ. | ТТ ТСН-1 |
| 39. | Силовой трансформатор ТСН-1. Тип ТСЗФ-1000/10 УЗ. Р=1000 кВА, Ктр=10000/400 В. Івн=57,73 А, Інн=1443 А. Изг. ОАО «Электрозавод». | ТСН-1 |
| ЯЧЕЙКА №10 ВГ-3 |  |  |
| 40. | Шинные разъединители 1 с.ш.-10 кВ Г-3. Тип РВР-10/40000 МУ3. 10 кВ, 4000 А. Пневмопривод, Р=6,5 кгс/см2. Ячейка №10, ЗРУ-10 кВ. | 1ШР Г-3 |
| 41. | Шинные разъединители 2 с.ш.-10 кВ Г-3. Тип РВРЗ-10/40000 МУ3 с заземлителем. 10 кВ, 4000 А. Пневмопривод, Р=6,5 кгс/см2. Ячейка №10, ЗРУ-10 кВ. | 2ШР Г-3 |
| 42. | Заземляющий разъединитель спуска выключателя Г-3. Тип ЗАН-10, 200 А. 10 кВ. Привод ручной. Ячейка №10, ЗРУ-10 кВ. | ЗРС Г-3 |
| 43. | Выключатель генераторный, вакуумный Г-3. Тип ЗАН38-18-7. Uном=17,5 кВ, Iном=4000 А. Предельное отключение 63 кА. Ячейка №10, ЗРУ-10 кВ. | В ГТ-3 |
| ЯЧЕЙКА №11 ТСН-2 |  |  |
| 44. | Шинный разъединитель 1 с.ш.-10 кВ ТСН-2. Тип SCO 2003 ВВС. 20 кВ, 2000 А. Ячейка №11, ЗРУ-10 кВ. | 1ШР ТСН-2 |
| 45. | Шинный разъединитель 1 с.ш.-10 кВ ТСН-2. Тип SCO 2003 ВВС. 20 кВ, 2000 А. Ячейка №11, ЗРУ-10 кВ. | 2ШР ТСН-2 |
| 46. | Заземляющий разъединитель спуска ТСН-2. Тип ЗАН-10, 200 А. 10 кВ. Привод ручной. Ячейка №11, ЗРУ-10 кВ. | ЗРС ТСН-2 |
| 47. | Выключатель ТСН-2. Тип МГГ-229. 10 кВ, 4000 А. Іоткл=90 кА. Привод соленоидный ПС-30, 220 В пост. тока. Ячейка №11 ЗРУ-10 кВ. Ячейка №11, ЗРУ-10 кВ. | В10 ТСН-2 |
| 48. | Измерительный трансформатор тока ТСН-2. Тип ТПОФ 1/3, 10 кВ, 80 кА/1 с. Ктр=600/5, класс точности = 1,0. Ячейка №11, ЗРУ-10 кВ. | ТТ ТСН-2 |
| 49. | Силовой трансформатор ТСН-2. Тип ТСЗФ-1000/10 УЗ. Р = 1000 кВА, Ктр=10000/400 В. Івн=57,73 А, Інн=1443 А. Изг. ОАО «Электрозавод». | ТСН-2 |
| ЯЧЕЙКА №12 ФБК-1 |  |  |
| 50. | Шинный разъединитель 1 с.ш.-10 кВ ФБК-1. Тип SCO 20кз ВВС. 20 кВ, 600 А. Ячейка №12, ЗРУ-10 кВ. | 1ШР ФБК-1 |
| 51. | Шинный разъединитель 2 с.ш.-10 кВ ФБК-1. Тип SCO 20кз ВВС. 20 кВ, 600 А. Ячейка 12, ЗРУ-10 кВ. | 2ШР ФБК-1 |
| 52. | Заземляющий разъединитель спускаФБК-1. Тип ЗАН-10, 200 А. 10 кВ. Привод ручной. Ячейка №12, ЗРУ-10 кВ. | ЗРС-ФБК-1 |
| 53. | Выключатель ФБК-1. Тип МГГ-229. 10 кВ, 4000 А. Іоткл=1500 кА. Ячейка №12, ЗРУ-10 кВ. | В ФБК-1 |
| 54. | Измерительный трансформатор тока 1ТТ ФБК-1. Тип ТПОФ 1/3, 10 кВ, 80 кА/1с. Ктр=600/5, класс точности = 1,0. Ячейка №12, ЗРУ-10 кВ. Защита. | 1ТТ ФБК-1 |
| 55. | Измерительный трансформатор тока 2ТТ ФБК-1. Тип ТЛП-10-3, 10 кВ,12ВА, Ктр=600/5, класс точности = 0,5S. Ячейка №12, ЗРУ-10 кВ. Измерение, учёт. | 2ТТ ФБК-1 |
| 56. | Измерительный трансформатор напряжения ФБК-1. Тип UGE-10. 10 кВ. Ктр=10/√3; 0,1/√3; 0,1В. Класс точности = 0,2/6Р. 30/100 ВА. Ячейка №12а, ЗРУ-10 кВ. Измерение, учёт. | ТН ФБК-1 |
| 57. | Реактор ФБК-1. Тип РБ-10-500-8. 10 кВ, 600 А. Провод медный сечением 120 мм2. Реакторная. | РЕАКТОР ФБК-1 |
| 58. | Заземляющий разъединитель ошиновки ФБК-1. Тип AEG-10. 10 кВ, 600 А. Привод ручной. Ячейка №12а, ЗРУ-10 кВ. | ЗРО ФБК-1 |
| 59. | Кабельный разъединитель ФБК-1. Тип SCO 20кз. 10 кВ, 600А. Привод пневматический и ручной. Ячейка №12а, ЗРУ-10 кВ. | КР ФБК-1 |
| 60. | Заземляющий разъединитель кабеля ФБК-1. Тип AEG-10. 10 кВ, 600 А. Привод ручной. Ячейка №12а, ЗРУ-10 кВ. | ЗРК ФБК-1 |
| ЯЧЕЙКА №13 ФБК-2 |  |  |
| 62. | Шинный разъединитель 1 с.ш.-10 кВ ФБК-2. Тип SCO 20кз ВВС. 20 кВ, 600 А. Ячейка №13, ЗРУ-10 кВ. | 1ШР ФБК-2 |
| 63. | Шинный разъединитель 2 с.ш.-10 кВ ФБК-2. Тип SCO 20кз ВВС. 20 кВ, 600 А. Ячейка №13, ЗРУ-10 кВ. | 2ШР ФБК-2 |
| 64. | Заземляющий разъединитель спускаФБК-2. Тип ЗАН-10, 200 А. 10 кВ. Привод ручной. Ячейка №13, ЗРУ-10 кВ. | ЗРС-ФБК-2 |
| 65. | Выключатель ФБК-2. Тип МГГ-229. 10 кВ, 4000 А. Іоткл=1500 кА. Ячейка №13, ЗРУ-10 кВ. | В ФБК-2 |
| 66. | Измерительный трансформатор тока 1ТТ ФБК-2. Тип ТПОФ 1/3, 10 кВ, 80 кА/1с. Ктр=600/5, класс точности = 1,0. Ячейка №12, ЗРУ-10 кВ. Защита. | 1ТТ ФБК-2 |
| 67. | Измерительный трансформатор тока 2ТТ ФБК-2. Тип ТЛП-10-3, 10 кВ,12ВА, Ктр=600/5, класс точности = 0,5S. Ячейка №13, ЗРУ-10 кВ. Измерение, учёт. | 2ТТ ФБК-2 |
| 68. | Измерительный трансформатор напряжения ФБК-2. Тип UGE-10. 10 кВ. Ктр=10/√3; 0,1/√3; 0,1 В. Класс точности = 0,2/6Р. 30/100 ВА. Ячейка №13а, ЗРУ-10 кВ. Измерение, учёт. | ТН ФБК-2 |
| 69. | Реактор ФБК-2. Тип РБ-10-600-6,8. 10 кВ, 600 А. Провод медный сечением 120 мм2. Реакторная. | РЕАКТОР ФБК-2 |
| 70. | Заземляющий разъединитель ошиновки ФБК-2. Тип AEG-10. 10 кВ, 600 А. Привод ручной. Ячейка №13а, ЗРУ-10 кВ. | ЗРО ФБК-2 |
| 71. | Кабельный разъединитель ФБК-2. Тип SCO 20кз. 10 кВ, 600А. Привод пневматический и ручной. Ячейка №13а, ЗРУ-10 кВ. | КР ФБК-2 |
| 72. | Заземляющий разъединитель кабеля ФБК-2. Тип AEG-10. 10 кВ, 600 А. Привод ручной. Ячейка №13а, ЗРУ-10 кВ. | ЗРК ФБК-2 |
| ЯЧЕЙКА №14 ФБК-3 |  |  |
| 73. | Шинный разъединитель 1 с.ш. - 10 кВ ФБК-3. Тип SCO 20кз ВВС. 20 кВ, 600 А. Ячейка №14, ЗРУ-10 кВ. | 1ШР ФБК-3 |
| 74. | Шинный разъединитель 2 с.ш.-10 кВ ФБК-3. Тип SCO 20кз ВВС. 20 кВ, 600 А. Ячейка №14, ЗРУ-10 кВ. | 2ШР ФБК-3 |
| 75. | Заземляющий разъединитель спускаФБК-3. Тип ЗАН-10, 200 А. 10 кВ. Привод ручной. Ячейка №14, ЗРУ-10 кВ. | ЗРС ФБК-3 |
| 76. | Выключатель ФБК-3. Тип МГГ-229. 10 кВ, 4000 А. Іоткл=1500 кА. Ячейка №14, ЗРУ-10 кВ. | В ФБК-3 |
| 77. | Измерительный трансформатор тока 1ТТ ФБК-3. Тип ТПОФ 1/3, 10 кВ, 120 ВА. 80 кА/1с. Ктр=600/5, класс точности = 1,0. Ячейка №14, ЗРУ-10 кВ. Защита. | 1ТТ ФБК-3 |
| 78. | Измерительный трансформатор тока 2ТТ ФБК-3. Тип ТЛП-10-3, 10 кВ,12ВА, Ктр=600/5, класс точности = 0,5S. Ячейка №14, ЗРУ-10 кВ. Измерение, учёт. | 2ТТ ФБК-3 |
| 79. | Измерительный трансформатор напряжения ФБК-3. Тип UGE-10. 10 кВ. Ктр=10/√3; 0,1/√3; 0,1 В. Класс точности = 0,2/6Р, 30/100 ВА. Ячейка №14а, ЗРУ-10 кВ. Измерение, учёт. | ТН ФБК-3 |
| 80. | Реактор ФБК-3. Тип РБ-10-500-6,8. 10 кВ, 500 А. Провод медный сечением 120 мм2. Реакторная. | РЕАКТОР ФБК-3 |
| 81. | Заземляющий разъединитель ошиновки ФБК-3. Тип AEG-10. 10 кВ, 600 А. Привод ручной. Ячейка №14а, ЗРУ-10 кВ. | ЗРО ФБК-3 |
| 82. | Кабельный разъединитель ФБК-3. Тип SCO 20кз. 10 кВ, 600А. Привод пневматический и ручной. Ячейка №14а, ЗРУ-10 кВ. | КР ФБК-3 |
| 83. | Заземляющий разъединитель кабеля ФБК-3. Тип AEG-10. 10 кВ, 600 А. Привод ручной. Ячейка №14а, ЗРУ-10 кВ. | ЗРК ФБК-3 |
| ЯЧЕЙКА №15 ФБК-4 |  |  |
| 84. | Шинный разъединитель 1 с.ш.-10 кВ ФБК-4. Тип SCO 20кз ВВС. 20 кВ, 600 А. Ячейка №15, ЗРУ-10 кВ. | 1ШР ФБК-4 |
| 85. | Шинный разъединитель 2 с.ш.-10 кВ ФБК-4. Тип SCO 20кз ВВС. 20 кВ, 600 А. Ячейка №15, ЗРУ-10 кВ. | 2ШР ФБК-4 |
| 86. | Заземляющий разъединитель спускаФБК-4. Тип ЗАН-10, 200 А. 10 кВ. Привод ручной. Ячейка №15, ЗРУ-10 кВ. | ЗРС ФБК-4 |
| 87. | Выключатель ФБК-4. Тип МГГ-229. 10 кВ, 4000 А. Іоткл=1500 кА. Ячейка №15, ЗРУ-10 кВ. | В ФБК-4 |
| 88. | Измерительный трансформатор тока 1ТТ ФБК-4. Тип ТПОФ, 10 кВ, 120 ВА. 80 кА/1с. Ктр=600/5, класс точности = 1,0. Ячейка №15, ЗРУ-10 кВ. Защита. | 1ТТ ФБК-4 |
| 89. | Измерительный трансформатор тока 2ТТ ФБК-4. Тип ТЛП-10-3, 10 кВ,12ВА, Ктр=600/5, класс точности = 0,5S. Ячейка №15, ЗРУ-10 кВ. Измерение, учёт. | 2ТТ ФБК-4 |
| 90. | Измерительный трансформатор напряжения ФБК-4. Тип UGE-10. 10 кВ. Ктр=10/√3; 0,1/√3; 0,1 В. Класс точности = 0,2/6Р, 30/100 ВА. Ячейка №15а, ЗРУ-10 кВ. Измерение, учёт. | ТН ФБК-4 |
| 91. | Реактор ФБК-4. Тип РБ-10-500-8. 10 кВ, 500 А. Провод медный сечением 120 мм2. Реакторная. | РЕАКТОР ФБК-4 |
| 92. | Заземляющий разъединитель ошиновки ФБК-4. Тип AEG-10. 10 кВ, 600 А. Привод ручной. Ячейка №15а, ЗРУ-10 кВ. | ЗРО ФБК-4 |
| 93. | Кабельный разъединитель ФБК-4. Тип SCO 20кз. 10 кВ, 600А. Привод пневматический и ручной. Ячейка №15а, ЗРУ-10 кВ. | КР ФБК-4 |
| 94. | Заземляющий разъединитель кабеля ФБК-4. Тип AEG-10. 10 кВ, 600 А. Привод ручной. Ячейка №15а, ЗРУ-10 кВ. | ЗРК ФБК-4 |
| ЯЧЕЙКА №16 Г-4 |  |  |
| 95. | Шинные разъединители 1 с.ш.-10 кВ Г-4. Тип РВР-10/40000 МУ3. 10 кВ, 4000 А. Пневмопривод, Р=6,5 кгс/см2. Ячейка №10, ЗРУ-10 кВ. | 1ШР Г-4 |
| 96. | Шинные разъединители 2 с.ш.-10 кВ Г-4. Тип РВРЗ-10/40000 МУ3 с заземлителем. 10 кВ, 4000 А. Пневмопривод, Р=6,5 кгс/см2. Ячейка №10, ЗРУ-10 кВ. | 2ШР Г-4 |
| 97. | Заземляющий разъединитель спуска выключателя Г-4. Тип ЗАН-10, 200 А. 10 кВ. Привод ручной. Ячейка №10, ЗРУ-10 кВ. | ЗРС Г-4 |
| 98. | Выключатель генераторный, вакуумный Г-4. Тип ЗАН38-18-7. Uном=17,5 кВ, Iном=4000 А. Предельное отключение 63 кА. Ячейка №10, ЗРУ-10 кВ. | В ГТ-4 |
| 9. Распределительное устройство 0,4 кВ. РУ-0,4 кВ состоит из низковольтного комплектного устройства (НКУ) с тремя секциями. Общее количество отходящих фидеров 40 штук. Предназначено для питания технологического вспомогательного оборудования. В настоящее время управление отходящими фидерами РУ-0,4 кВ осуществляется только в местном ручном режиме, посредством рубильников на щите, находящимся в РУ-0,4 кВ. Управление вводными автоматами ТСН-1,2,3, а также межсекционными автоматами СВ-1,2 производится дистанционно с ГЩУ посредством органов управления (ключей). На панели ГЩУ предусмотрены дистанционное управление фидерами пожарных насосов 1 и 2, а также световая индикация положения коммутационных аппаратов. |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования, характеристика | Сокращенное обозначение |
| 1. | Распределительное устройство собственных нужд 0,4кВ состоит из одиночной системы шин, разделённой на 3 (три) секции. 1 (первая) секция (шкафы 2-15,19) питается от силового трансформатора ТСН-1 (тип ТСЗУ-1000/10). 3 (третья) секция (шкафы 12-18,20), запитана от силового трансформатора ТСН-2 (тип ТСЗУ-1000/10). К 2 (второй) секции (шкафы 7-8) подключен ТСН-3 (тип ТСЗ-630/0,5/0,4кВ), питающий щит 500В. |  |
| 2. | Первая секция 0,4 кВ |  |
| 3. | Шкаф №2, фидер №1, МНУ-1.1 ГА-1. Автоматический выключатель ВА57-35, 660 В, 160 А. Іоткл=1600 А. Рн=50 кВт. Привод ручной. | Фидер №1 МНУ-1 ГА-1 |
| 3.1. | Трансформатор тока ТА-1. Тип ТЗЛМ-1 Т3, Ктр=200/5 А. Класс точности = 0,5. Земляная. | ТА-1 |
| 3.2. | Трансформатор тока ТА-2. Ктр=200/5 А. Класс точности 0,5. Измерение. | ТА-2 |
| 3.3. | Амперметр Э365.1-1. Шкала 0…250 А. Класс точности 1,0. | А |
| 3.4. | Кабель ВВГнгLS-5х70. Длина |  |
| 4. | Шкаф №2, фидер №2, МНУ-2 ГА-2. Автоматический выключатель ВА57-35, 660 В, 160 А. Іоткл=1600 А. Рн=50 кВт. Привод ручной. | Фидер №2 МНУ-2 ГА-2 |
| 4.1. | Трансформатор тока ТА-1. Тип ТЗЛМ-1 Т3, Ктр=200/5 А. Класс точности = 0,5. Земляная. | ТА-1 |
| 4.2. | Трансформатор тока ТА-2. Ктр=200/5 А. Класс точности 0,5. Измерение. | ТА-2 |
| 4.3. | Амперметр Э365.1-1. Шкала 0…250 А. Класс точности 1,0. | А |
| 4.4. | Кабель ВВГнгLS-5х70. Длина |  |
| 5. | Шкаф №2, фидер №3, МНУ-3 ГА-3. Автоматический выключатель ВА57-35, 660 В, 160 А. Іоткл=1600 А. Рн=50 кВт. Привод ручной. | Фидер №3 МНУ-3 ГА-3 |
| 5.1. | Трансформатор тока ТА-1. Тип ТЗЛМ-1 Т3, Ктр=200/5 А. Класс точности = 0,5. Земляная. | ТА-1 |
| 5.2. | Трансформатор тока ТА-2. Ктр=200/5 А. Класс точности 0,5. Измерение. | ТА-2 |
| 5.3. | Амперметр Э365.1-1. Шкала 0…200 А. Класс точности 1,0. | А |
| 5.4. | Кабель ВВГнгLS-5х70. |  |
| 6. | Шкаф №2, фидер №4, компрессор №2. Автоматический выключатель ВА57-35, 660 В, 160 А. Іоткл=1600 А. Рн=45 кВт. Привод ручной. | Фидер №4 Компрессор №2 |
| 6.1. | Трансформатор тока ТА-1. Тип ТЗЛМ-1 Т3, Ктр=200/5 А. Класс точности = 0,5. Земляная. | ТА-1 |
| 6.2. | Трансформатор тока ТА-2. Ктр=200/5 А. Класс точности 0,5. Измерение. | ТА-2 |
| 6.3. | Амперметр Э365.1-1. Шкала 0…200 А. Класс точности 1,0. | А |
| 6.4. | Кабель АВВГ-4х50. |  |
| 7. | Шкаф №3, фидер №5, генератор №3, сборка С3-1. Автоматический выключатель ВА57-35, 660 В, 160 А. Іоткл=1600 А. Рн=50 кВт. Привод ручной. | Фидер №5 Генератор №3 Сборка С3-1 |
| 7.1. | Трансформатор тока ТА-1. Тип ТЗЛМ-1 Т3, Ктр=200/5 А. Класс точности = 0,5. Земляная. | ТА-1 |
| 7.2. | Трансформатор тока ТА-2. Ктр=200/5 А. Класс точности 0,5. Измерение. | ТА-2 |
| 7.3. | Амперметр Э365.1-1. Шкала 0…250 А. Класс точности 1,0. | А |
| 8. | Шкаф №3, фидер №6, Щит. Автоматический выключатель ВА57-35, 660 В, 250 А. Іоткл=2500 А. Рн=70кВт. Привод ручной. | Фидер №6 Резерв |
| 8.1. | Трансформатор тока ТА-1. Тип ТЗЛМ-1 Т3, Ктр=200/5 А. Класс точности = 0,5. Земляная. | ТА-1 |
| 8.2. | Трансформатор тока ТА-2. Ктр=200/5 А. Класс точности 0,5. Измерение. | ТА-2 |
| 8.3. | Амперметр Э365.1-1. Шкала 0…250 А. Класс точности 1,0. | А |
| 9. | Шкаф №3, фидер №7, МНУ-4 ГА-4. Автоматический выключатель ВА57-35, 660 В, 160 А. Іоткл=1600 А. Ін=50 кВт. Привод ручной. | Фидер №7 МНУ-4, ГА-4 |
| 9.1. | Трансформатор тока ТА-1. Тип ТЗЛМ-1 Т3, Ктр=200/5 А. Класс точности = 0,5. Земляная. | ТА-1 |
| 9.2. | Трансформатор тока ТА-2. Ктр=200/5 А. Класс точности 0,5. Измерение. | ТА-2 |
| 9.3. | Амперметр Э365.1-1. Шкала 0…200 А. Класс точности 1,0. | А |
| 10. | Шкаф №3, фидер №8, пожарный насос №1. Автоматический выключатель ВА57-35, 660 В, 160 А. Іоткл=1600 А. Рн=48 кВт. Привод ручной. | Фидер №8 ПН-1 |
| 10.1. | Трансформатор тока ТА-1. Тип ТЗЛМ-1 Т3, Ктр = 200/5 А. Класс точности = 0,5. МТЗ. | ТА-1 |
| 10.2. | Трансформатор тока ТА-2. Ктр=200/5 А. Класс точности 0,5. Измерение. | ТА-2 |
| 10.3. | Амперметр Э365.1-1. Шкала 0…250 А. Класс точности 1,0. | А |
| 11. | Шкаф №15, фидер 29, 26 метровый секторный затвор (м.с.з.). Автоматический выключатель ВА57-35, 660 В, 100 А. Іоткл=1250 А. Рн=30 кВт. Привод ручной. | Фидер 29 26 м.с.з. |
| 11.1. | Трансформатор тока ТА-1. Тип ТЗЛМ-1 Т3, Ктр=100/5 А. Класс точности = 0,5. Земляная. | ТА-1 |
| 11.2. | Трансформатор тока ТА-2. Ктр=100/5 А. Класс точности 0,5. Измерение. | ТА-2 |
| 11.3. | Амперметр Э365.1-1. Шкала 0…150 А. Класс точности 1,0. | А |
| 12. | Шкаф №15, фидер 30, насос – 1 ТВС. Автоматический выключатель ВА57-35, 660 В, 200 А. Іоткл=2500 А. Рн=70 кВт. Привод ручной. | Фидер №30 |
| 12.1. | Трансформатор тока ТА-1. Тип ТЗЛМ-1 Т3, Ктр=100/5 А. Класс точности = 0,5. Земляная. | ТА-1 |
| 12.2. | Трансформатор тока ТА-2. Ктр=100/5 А. Класс точности 0,5. Измерение. | ТА-2 |
| 12.3. | Амперметр Э365.1-1. Шкала 0…250 А. Класс точности 1,0. | А |
| 13. | Шкаф №15, фидер 31, резерв. Автоматический выключатель ВА57-35, 660 В, 200 А. Іоткл=2500 А. Рн=70 кВт. Привод ручной. | Фидер №31 |
| 13.1. | Трансформатор тока ТА-1. Тип ТЗЛМ-1 Т3, Ктр=100/5 А. Класс точности = 0,5. Земляная. | ТА-1 |
| 13.2. | Трансформатор тока ТА-2. Ктр=100/5 А. Класс точности 0,5. Измерение. | ТА-2 |
| 13.3. | Амперметр Э365.1-1. Шкала 0…250 А. Класс точности 1,0. | А |
| 14. | Шкаф №15, фидер 32, сборка С1-1 ГА-1. Автоматический выключатель ВА57-35, 660 В, 200 А. Іоткл=2500 А. Рн = 70 кВт. Привод ручной. | Фидер №32 Сборка С1-1 ГА-1 |
| 14.1. | Трансформатор тока ТА-1. Тип ТЗЛМ-1 Т3, Ктр=100/5 А. Класс точности = 0,5. Земляная. | ТА-1 |
| 14.2. | Трансформатор тока ТА-2. Ктр=100/5 А. Класс точности 0,5. Измерение. | ТА-2 |
| 14.3. | Амперметр Э365.1-1. Шкала 0…150 А. Класс точности 1,0. | А |
| 15. | Шкаф №17, фидер 33, МНУ 1.2. Автоматический выключатель ВА57-35, 660 В, 160 А. Іоткл=1600 А. Рн=75 кВт. Привод ручной. | Фидер 33. МНУ-1.2. ГА-1 |
| 15.1. | Трансформатор тока ТА-1. Тип ТЗЛМ-1 Т3, Ктр=100/5 А. Класс точности = 0,5. Земляная. | ТА-1 |
| 15.2. | Трансформатор тока ТА-2. Ктр=100/5 А. Класс точности 0,5. Измерение. | ТА-2 |
| 15.3. | Амперметр Э365.1-1. Шкала 0…200 А. Класс точности 1,0. | А |
| 16. | Шкаф №17, фидер 34, насос №2 ТВС. Автоматический выключатель ВА57-35, 660 В, 250 А. Іоткл=2500 А. Рн=70 кВт. Привод ручной. | Фидер 34. Насос №2 ТВС |
| 16.1. | Трансформатор тока ТА-1. Тип ТЗЛМ-1 Т3, Ктр=100/5 А. Класс точности = 0,5. Земляная. | ТА-1 |
| 16.2. | Трансформатор тока ТА-2. Ктр=100/5 А. Класс точности 0,5. Измерение. | ТА-2 |
| 16.3. | Амперметр Э365.1-1. Шкала 0…250 А. Класс точности 1,0. | А |
| 17. | Шкаф №17, фидер 35, ВАЗП-2. Автоматический выключатель ВА57-35, 660 В, 100 А. Іоткл=1250 А. Рн=20 кВт. Привод ручной. | Фидер 35, ВАЗП-2 |
| 17.1. | Трансформатор тока ТА-1. Тип ТЗЛМ-1 Т3, Ктр=100/5 А. Класс точности = 0,5. Земляная. | ТА-1 |
| 17.2. | Трансформатор тока ТА-2. Ктр=100/5 А. Класс точности 0,5. Измерение. | ТА-2 |
| 17.3. | Амперметр Э365.1-1. Шкала 0…150 А. Класс точности 1,0. | А |
| 18. | Шкаф №17, фидер 36, КРУЭ. Автоматический выключатель ВА57-35, 660 В, 100 А. Іоткл=1250 А. Рн=28 кВт. Привод ручной. | Фидер 36, КРУЭ. |
| 18.1. | Трансформатор тока ТА-1. Тип ТЗЛМ-1 Т3, Ктр=100/5 А. Класс точности = 0,5. Земляная. | ТА-1 |
| 18.2. | Трансформатор тока ТА-2. Ктр=100/5 А. Класс точности 0,5. Измерение. | ТА-2 |
| 18.3. | Амперметр Э365.1-1. Шкала 0…150 А. Класс точности 1,0. | А |
| 19. | Шкаф №18, фидер 37, Сборка С3-2 ГА-3. Автоматический выключатель ВА57-35, 660 В, 160 А. Іоткл=1600 А. Рн=50 кВт. Привод ручной. | Фидер 37, С3-2 ГА-3 |
| 19.1. | Трансформатор тока ТА-1. Тип ТЗЛМ-1 Т3, Ктр=100/5 А. Класс точности = 0,5. Земляная. | ТА-1 |
| 19.2. | Трансформатор тока ТА-2. Ктр=100/5 А. Класс точности 0,5. Измерение. | ТА-2 |
| 19.3. | Амперметр Э365.1-1. Шкала 0…150 А. Класс точности 1,0. | А |
| 20. | Шкаф №18, фидер 38, Сборка С4-1. Автоматический выключатель ВА57-35, 660 В, 250 А. Іоткл=2500 А. Рн=70 кВт. Привод ручной. | Фидер 38, С4-1 ГА-4 |
| 20.1. | Трансформатор тока ТА-1. Тип ТЗЛМ-1 Т3, Ктр=100/5 А. Класс точности = 0,5. Земляная. | ТА-1 |
| 20.2. | Трансформатор тока ТА-2. Ктр=100/5 А. Класс точности 0,5. Измерение. | ТА-2 |
| 20.3. | Амперметр Э365.1-1. Шкала 0…250 А. Класс точности 1,0. | А |
| 21. | Шкаф №18, фидер 39, шахтный насос №2. Автоматический выключатель ВА57-35, 660 В, 250 А. Іоткл=2500 А. Рн=75 кВт. Привод ручной. | Фидер 39, шахтный насос 2 |
| 21.1. | Трансформатор тока ТА-1. Тип ТЗЛМ-1 Т3, Ктр=100/5 А. Класс точности = 0,5. Земляная. | ТА-1 |
| 21.2. | Трансформатор тока ТА-2. Ктр=100/5 А. Класс точности 0,5. Измерение. | ТА-2 |
| 21.3. | Амперметр Э365.1-1. Шкала 0…250 А. Класс точности 1,0. | А |
| 22. | Шкаф №18, фидер 40, 12 метровый секторный затвор (м.с.з.). Автоматический выключатель ВА57-35, 660 В, 80 А. Іоткл=100 А. Рн=30 кВт. Привод ручной. | Фидер 40, 12 м.с.з. |
| 22.1. | Трансформатор тока ТА-1. Тип ТЗЛМ-1 Т3, Ктр = 100/5 А. Класс точности = 0,5. Земляная. | ТА-1 |
| 22.2. | Трансформатор тока ТА-2. Ктр=100/5 А. Класс точности 0,5. Измерение. | ТА-2 |
| 22.3. | Амперметр Э365.1-1. Шкала 0…250 А. Класс точности 1,0. | А |
| 10. Устройства и сети постоянного тока 220 В Сеть постоянного тока 220В состоит из аккумуляторной батареи, двух зарядно-выпрямительных устройств, распределительного щита постоянного тока, распределительных сборок. Предназначено для питания оперативных цепей управления и защит. А также для обеспечения резервного питания технологических систем при потере собственных нужд станции. |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования, характеристика | Сокращенное обозначение |
| 1. | Аккумуляторная батарея. Тип 6 OpzS 420. Количество элементов – 112 шт. Номинальная ёмкость батареи – 450 А/час. Номинальное напряжение на элементе – 2.23 В. Изготовитель: Hoppeke, Германия. | А.Б. |
| 2. | Устройство зарядно-выпрямительное. Тип ВАЗП 380/260-40/80-У4-1. Выпрямленный ток – 80 А. Зарядная характеристика – IU. Uподз=2,23 В на элемент батареи. | ВАЗП-1 |
| 3. | Устройство зарядно-выпрямительное. Тип ВАЗП 380/260-40/80-У4-1. Выпрямленный ток – 80 А. Зарядная характеристика – IU. Uподз=2,23 В на элемент батареи. | ВАЗП-2 |
| 4. | Система распределения питания постоянного тока, включая: - щит постоянного тока (№7); - главный щит управления (№1); - щит защит генераторов (№2); - щит защит линий электропередач (№3); - щит собственных нужд (№4); - щит САОН, комплекс ПА. (№5); - щит гидротехнический (№6); - щит аварийного освещения; - сборки генераторов (отм. 34.40) и ЗРУ-10 кВ. | Щит-7. Щит-1. Щит-2. Щит-3. Щит-4. Щит-5. Щит-6 |
| 5. | Кабельное хозяйство сети постоянного тока. |  |
| 11. Здания и гидротехнические сооружения. |  |  |
| 1. | Здание ГЭС-11 параметр; подводная часть; надводная часть. длина, м; 86,20; 86,20. ширина, м; 48,70; 35,37. высота, м; 16,50; 17,00. |
| 2. | Плотина ГЭС-11. Основные проектные параметры водосливной плотины: длина по гребню, м; 100,6. ширина по гребню, м; 5,25. ширина по подошве, м; 20,0. отметка гребня, м; 36,15. максимальная высота, м; 30,00. |
| 3. | Здание подъемного механизма затвора «Бычок №1». Площадь 29,8 м2. Высота 7,3 м. Объем 218 м3. Фирма-изготовитель Tampereen pellava. Подъемный механизм: подъемное усилие 25 т. Мощность электродвигателя 5 кВт. Тип реечный. Высота подъема 3,77 м. |  |
| 4. | Здание подъемного механизма затвора «Бычок №2». Площадь 29,8 м2. Высота 7,3 м. Объем 218 м3. Фирма-изготовитель Tampereen pellava. |  |