|  |  | «УТВЕРЖДАЮ»: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «ТГК-1» |
|  |  | В.Е. Ведерчик |
|  |  | « » 20 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на модернизацию конструктивных элементов турбинного зала и шахт турбин гидроагрегатов Светогорской ГЭС (ГЭС-11) Каскада Вуоксинских ГЭС

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

г. Санкт-Петербург

2015г.

|  | Общие Положения. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для выполнения работ. |  |
|  | Инвестиционная программа ОАО «ТГК-1» на 2015 г., утвержденная Советом Директоров компании 30.12.2014 г. |  |
|  | Акт осмотра шахт гидроагрегатов и помещения турбинного этажа Светогорской ГЭС-11 от 20.10.2013г. |  |
|  | Заказчик – ОАО «Территориальная генерирующая компания №1». |  |
|  | Подрядчик – определяется на основании конкурентных процедур. |  |
|  | Наименование и место расположения объекта. |  |
|  | Светогорская ГЭС, Каскада Вуоксинских гидроэлектростанций филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», расположенная по адресу: Россия, Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Каскадная д. 1. |  |
|  | Территория строительства. |  |
|  | Строительная площадка расположена на территории действующего предприятия. |  |
|  | Сроки выполнения работ. |  |
|  | Начало – с даты подписания Договора. |  |
|  | Окончание – ноябрь 2015 года. |  |
|  | Особые условия: |  |
|  | При модернизации конструктивных элементов помещений выполнить гарантированное устранение проникновения фильтрующейся воды из проточной части гидроагрегатов через железобетонные конструкции в помещения на турбинной отметке 34,45 – 37,87 и в шахты турбин гидроагрегатов ст. №№1, 2 и 4. Работы проводить в четыре этапа: - Этап 1: в период с 01.04.2015 по 27.06.2015 устранение фильтрации через напорную стену камеры аварийно-ремонтного затвора и в зоне блоков гидроагрегатов ст. №№1, 2, 3 и 4 методами иньектирования и нанесения гидроизоляционных покрытий со стороны помещений турбинного этажа по наружным поверхностям стен шахт турбин и при модернизации полов; - Этап 2: в период с 27.06.2015 по 30.07.2015 выполнение мероприятий по устранению фильтрации со стороны потолочной части спиральной камеры и напорной части стены камеры аварийно-ремонтного затвора гидротурбины гидроагрегата ст. №3 методами иньектирования, и нанесения гидроизоляционных покрытий; - Этап 3: в период с 31.07.2015 по 15.10.2015 устранение фильтрации в шахтах турбин ст. №№1, 2 и 4 методами иньектирования, и нанесения гидроизоляционных покрытий с внутренней стороны шахт, а также гарантированное устранение возможного рецидивного проявления фильтраций после мероприятий, выполненных в период этапов 1-3; - Этап 4: в период с 16.10.2015 по 30.11.2015 модернизация помещений турбинного зала и шахт гидротурбин в целях приведения в соответствие Методическому руководству по оформлению производственных зданий и сооружений электроэнергетических компаний Группы «ГАЗПРОМ», в том числе модернизация электроосвещения турбинного зала и шахт гидротурбин с применением светодиодных светильников. |  |
|  | Реконструкция водоприёмника гидроагрегата ст. №3 выполняется в период: 27.06.2015 – 18.11.2015. |  |
|  | Устранение фильтрации через напорную стену камеры аварийно-ремонтного затвора у входа в потерну, требующее замены деструктивного бетона, в объёме, устанавливаемом при обследовании, проводится в период целевого планового останова гидроагрегата ст. №4, планируемого в период 2-3 декады мая 2015 года. |  |
|  | Работы на турбинном этаже (отметка 34,45 – 37,87) и работы в шахтах турбин гидроагрегатов ст. №№1, 2 и 4 по устранению фильтрации проводятся при работающем оборудовании с применением защитных укрытий и выполнения мероприятий по предотвращению пылеобразования. |  |
| 5. | Предмет поставки. |  |
|  | Подрядчик на свой риск собственными и привлечёнными силами должен выполнить работы по модернизации конструктивных элементов турбинного зала и шахт турбин гидроагрегатов Светогорской ГЭС, в том числе: |  |
| 5.1. | Этапы 1-3: Гарантированное устранение проникновения фильтрующейся воды из проточной части гидроагрегатов через железобетонные конструкции в помещения на турбинной отметке 34,45 – 37,87 и в шахты турбин гидроагрегатов ст. №№1, 2, 4. |  |
| 5.1.1. | Обследование железобетонных конструкций: - в осях Шо-В на отметке 34,45 - 37,87; - со стороны спиральной камеры гидроагрегата ст. №3; - со стороны напорной части стены камеры аварийно-ремонтного затвора, включая зоны примыкания гидроагрегата ст. №3; - шахт турбин гидроагрегатов ст. №№1, 2 и 4. |  |
| 5.1.2. | Разработка технологии по устранению фильтрации в железобетонных конструкциях основанную на внедрённых методиках в этой области с выполнением графической документации и пояснительной записки. |  |
| 5.1.3. | Согласование с Заказчиком выбранных технологий, материалов и объёмов работ, включая график и проект производства работ с учётом параллельных и совмещённых работ при реконструкции водоприёмника и капитального ремонта гидроагрегата ст. №3. |  |
| 5.1.4. | Гидроизоляционные работы: - по стенам снаружи шахт гидротурбин ст. №№1, 2, 3 и 4 на высоту 0,5 метра относительно отметки пола; - по стенам внутри шахт гидротурбин ст. №№1, 2 и 4 на высоту до отметки 34,45 от площадки обслуживания над направляющим аппаратом; - на высоту одного метра от пола на торцевой стене турбинного этажа со стороны гидроагрегата ст. №4; - в зоне строительного шва за напорной стеной камеры аварийно-ремонтного затвора (АРЗ) гидроагрегатов ст. №№1, 2, 3 и 4; - на потолочной части спиральной камеры гидротурбины гидроагрегата ст. №3; на со стороны напорной части стены камеры аварийно-ремонтного затвора гидроагрегата ст. №3, включая зоны примыкания на один метр по вертикальным стенам (бычкам), от границы гидроизоляции потолочной части спиральной камеры и далее до отметки 43,85. |  |
| 5.1.5. | Устранение фильтрации через напорную стену камеры аварийно-ремонтного затвора у входа в потерну плотины методом инъектирования с заменой деструктивного бетона и нанесением гидроизоляции. |  |
| 5.1.6. | Устранение инъектированием локальных фильтраций и нанесением гидроизоляционных покрытий на поверхности напорной стены камеры аварийно-ремонтного затвора со стороны турбинного этажа. |  |
| 5.1.7. | Обустройство существующих водосливных колодцев и лотков, расположенных в полу турбинного этажа. |  |
| 5.1.8. | Создание уклонов на полах турбинного этажа и устройство водоотводящих штраб в сторону водосливных колодцев при выполнении гидроизоляционных работ. |  |
| 5.2. | Этап 4: Модернизация помещений турбинного зала и шахт гидротурбин в целях приведения в соответствие Методическому руководству по оформлению производственных зданий и сооружений электроэнергетических компаний Группы «ГАЗПРОМ», в том числе модернизация электроосвещения турбинного зала и шахт гидротурбин с применением светодиодных светильников. |  |
| 5.2.1. | Модернизация электроосвещения турбинного зала. |  |
| 5.2.2. | Модернизация электроосвещения шахт гидротурбин. |  |
| 5.2.3. | Модернизация помещения турбинного этажа (стен, потолка, пола). |  |
| 5.2.4. | Модернизация шахт гидротурбин (стен, перекрытия с ограждением, лестницы). |  |
| 5.2.5. | Модернизация лестниц №1 и №2 для спуска из машинного зала в турбинный зал (на отметку 34,40). |  |
| 6. | Объёмы работ. |  |
| 6.1. | Гарантированное устранение проникновения фильтрующейся воды из проточной части гидроагрегатов через железобетонные конструкции в помещения на турбинной отметке 34,45 – 37,87 и в шахты турбин гидроагрегатов ст. №№1, 2, 4. |  |
| 6.1.1. | Устранение фильтрации воды в ж/б конструкциях пола со стороны отметки 34.45 – 37.87 в осях: Шо – В; II – III: - установка защитных укрытий и проведение мероприятий по предотвращению пылеобразования в зоне оборудования; - удаление с поверхности пола структурно непрочного бетона средней толщиной 20 мм механическим способом с учётом создания уклонов полов в сторону водосливных колодцев. Площадь поверхности пола 880 м2; - вынос и утилизация боя бетона; - очистка от коррозии оголённой арматуры; - обработка арматуры пассиватором коррозии; - сверление отверстий для установки пакеров в местах трещин и каверн, с шагом 200мм, в шахматном порядке; - инъецированные трещин и швов полиуретановыми составами; - восстановление защитного слоя бетона по всей площади демонтированного бетона с помощью ремонтного состава с созданием уклонов полов и водоотводящих штраб в сторону водосливных колодцев; - гидроизоляция деформационных швов; - обустройство существующих водосливных колодцев и лотков, расположенных в полу турбинного этажа; - нанесение по всей площади восстановленной поверхности гидроизоляционного покрытия на цементной основе проникающего действия (в два слоя); - нанесение по всей площади восстановленной поверхности гидроизоляционного полимер – цементного состава (в два слоя); - покраска пола в осях: Шо – В; II – III; эпоксидной краской в два слоя. |  |
| 6.1.2. | Устранение фильтрации воды в железобетонных конструкциях пола со стороны потолочной части спиральной камеры гидротурбины и напорной части забральной балки камеры аварийно-ремонтного затвора гидроагрегата ст. №3 до отметки 43,85, включая зоны примыкания на один метр по вертикальным стенам (бычкам), в осях: Ш2-Ш3; II-III: - удаление с потолка спиральной камеры и забральной балки деструктивного бетона с помощью водоструйного оборудования с давлением от 500 бар; - очистка металлического конуса в месте примыкания к потолку спиральной камеры с помощью водоструйного оборудования с давлением от 500 бар; - очистка от коррозии оголённой арматуры; - обработка арматуры пассиватором коррозии; - сверление отверстий для установки пакеров по периметру металлического конуса и в местах трещин с шагом 250мм; - инъектированние по периметру металлического конуса и трещин полиуретановыми составами; - восстановление защитного слоя бетона по всей площади с помощью ремонтного состава; - нанесение по всей площади поверхности гидроизоляционного покрытия на цементной основе проникающего действия (в два слоя); - нанесение по всей площади поверхности гидроизоляционного полимерцементного состава (в два слоя); - удаление с напорной стороны напорной стены камеры аварийно-ремонтного затвора, включая зоны примыкания на ширине один метр, деструктивного бетона с помощью водоструйного оборудования с давлением от 500 бар; - нанесение по всей площади, включая зоны примыкания на ширине один метр, поверхности гидроизоляционного покрытия на цементной основе проникающего действия (в два слоя); - нанесение по всей площади, включая зоны примыкания на ширине один метр, поверхности гидроизоляционного полимерцементного состава (в два слоя). |  |
| 6.1.3. | Гидроизоляция снаружи стен шахт турбин на высоту 0,5 метра от отметки пола: - удаление штукатурки глубиной до 10 мм по всему периметру шахты на высоту 0,5 метра; - отсечное инъектирование полиуретановыми составами (при необходимости); - нанесение на всю подготовленную поверхность грунтового покрытия; - нанесение на всю подготовленную поверхность минерального защитного покрытия; - нанесение на всю подготовленную поверхность финишного защитного покрытия. |  |
| 6.1.4. | Устранение зон фильтрации инъектированием в стенах внутри шахт гидротурбин ст. №№1, 2 и 4 на высоту до отметки 34,45 (зоны работы отгораживать укрытиями для предотвращения попадания строительных отходов и компонентов на энергетическое оборудование): - удаление штукатурки по всему периметру шахты на высоту до отметки 34,45; - сверление отверстий для установки пакеров; - поэтапное инъектирование полиуретановых составов до полного устранения фильтраций; - удаление пакеров. |  |
| 6.1.5. | Гидроизоляция внутри шахты турбины на высоту до отметки 34,45 после инъектирования зон фильтрации: - нанесение на всю подготовленную поверхность грунтового покрытия; - нанесение на всю подготовленную поверхность минерального защитного покрытия; - нанесение на всю подготовленную поверхность финишного защитного покрытия. |  |
| 6.1.6. | Гидроизоляция зоны строительного шва за напорной стеной камеры аварийно-ремонтного затвора гидроагрегатов ст. №№1, 2, 3 и 4: - сверление отверстий для установки пакеров в зоне швов, с шагом 200мм, в шахматном порядке; - инъектирование зоны швов гидроизоляционным составом до полного устранения фильтрации; - зачистка поверхности от деструктивного бетона; - нанесение на всю подготовленную поверхность грунтового покрытия; - нанесение на всю подготовленную поверхность минерального защитного покрытия; - нанесение на всю подготовленную поверхность финишного защитного покрытия. |  |
| 6.1.7. | Устранение локальных фильтраций на поверхности напорной стены камеры аварийно-ремонтного затвора со стороны турбинного этажа: - сверление отверстий для установки пакеров в зонах фильтрации; - инъектирование зоны швов гидроизоляционным составом; - зачистка поверхности от деструктивного бетона; - устранение фильтраций в напорной стене камеры аварийно-ремонтного затвора в районе потерны входа в плотину с применением инъектирования и площадной гидроизоляции, с заменой деструктивного бетона, в объёме, устанавливаемом при обследовании, в период планового останова гидроагрегата ст. №4; - нанесение на всю подготовленную поверхность грунтового покрытия; - нанесение на всю подготовленную поверхность минерального защитного покрытия; - нанесение на всю подготовленную поверхность финишного защитного покрытия. |  |
| 6.1.8. | Гидроизоляция зон фильтраций на торцевой стене: - гидроизоляционные работы на высоту один метр от пола на торцевой стене турбинного этажа со стороны гидроагрегата ст. №4. |  |
| 6.2. | Модернизация помещений турбинного зала и шахт гидротурбин в целях приведения в соответствие Методическому руководству по оформлению производственных зданий и сооружений электроэнергетических компаний Группы «ГАЗПРОМ», в том числе модернизация электроосвещения турбинного зала и шахт гидротурбин с применением светодиодных светильников. |  |
| 6.2.1. | Модернизация электроосвещения: |  |
|  | Согласовать тип и расположение светильников. В турбинном зале: - выполнить демонтаж светильников с люминесцентными лампами потолочного рабочего, аварийного и эвакуационного освещения; - работа на высоте до 3 м; - выполнить монтаж светодиодных светильников потолочного рабочего, аварийного и эвакуационного освещения; - предусмотреть раздельное включение рабочего, аварийного и эвакуационного освещения с применением алгоритма «коридорного типа», выполнить исполнительные электро-схемы. В шахтах турбин гидроагрегатов: - выполнить демонтаж существующих светильников настенного рабочего, аварийного и эвакуационного освещения; - работа на высоте до 3 м; - выполнить монтаж светодиодных светильников настенного рабочего, аварийного и эвакуационного освещения, в шахтах турбин выполнить установку светильников с рабочим напряжением 12 В, заменить на другой тип выключатели освещения при входе в шахту турбины, рассчитанные на коммутацию соответствующих токов нагрузки. |  |
| 6.2.2. | Модернизация стен, потолка, пола на турбинном этаже: |  |
|  | Стены и колонны: - очистка поверхности от старой краски и разрушенной штукатурки; - оштукатуривание цементно-известковым раствором; - шпатлёвка в 2 слоя; - устройство швов надрезов по температурным швам; - окраска стен по шпатлёвке краской поливинилацетатной водоэмульсионной ПРОФИ серой RAL7047; - окраска колонн по шпатлёвке краской поливинилацетатной водоэмульсионной ПРОФИ голубой RAL 5015; - работа на высоте до 3 м. Потолок: - очистка поверхности от старой краски и разрушенной штукатурки; - оштукатуривание цементно-известковым раствором; - устройство швов надрезов по температурным швам; - шпатлёвка в 2 слоя; - окраска по шпатлёвке краской поливинилацетатной водоэмульсионной ПРОФИ белой глянцевой матовой RAL9016; - работа на высоте до 3 м. Полы: - обеспечить корпоративное требование ОАО «ТГК-1» к цвету полов - серый RAL 7004 при их модернизации по п. 6.1. Гидроизоляция зон замасливания стен у задвижек труб слива масла: - гидроизоляционные работы на высоту один метр от пола в зоне задвижек труб слива масла, расположенных на стене со стороны нижнего бьефа с использованием маслостойких покрытий; Окраска двух металлических дверей в ЗРУ-10 кВ огнестойкой эмалью цвет серый RAL 7004. |  |
| 6.2.3. | Модернизация покрытий в шахтах турбин: стен, стального рифлёного перекрытия, ограждений, лестницы: |  |
|  | - очистка, обезжиривание и окраска стального рифлёного перекрытия над направляющим аппаратом, эмалью цвет серый RAL 7004; - очистка, обезжиривание и окраска стального отбойника ограждения перекрытия, эмалью цвет голубой RAL 5015; - очистка, обезжиривание и окраска стального перильного ограждения перекрытия, эмалью цвет жёлтый RAL 1021; - очистка, обезжиривание и окраска металлической лестницы: ступеней эмалью цвет серый RAL 7004, перильного ограждения эмалью цвет жёлтый RAL 1021, стального отбойника ограждения эмалью цвет голубой RAL 5015; |  |
| 6.2.4. | Модернизация лестниц №1 и №2 для спуска из машинного зала в турбинный зал (на отметку 34,40): - очистка, восстановление выщерблин ремонтным составом, обезжиривание и окраска ступеней композицией органо-силикатной ОС-11-07 атмосферостойкой в 2слоя, цвет серый RAL 7004; - очистка, обезжиривание и окраска металлических перильных ограждений лестниц, эмалью цвет жёлтый RAL 1021. |  |
| 7. | В процессе выполнения работ Подрядчик в установленные сроки сдаёт Заказчику: акты скрытых работ, паспорта, сертификаты. |  |
| 8. | Особые условия. |  |
|  | Выполнение требований: |  |
|  | Требования к производству и качеству работ: |  |
|  | - РД 153-34.0-03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». - СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях». - РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом». - РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом». - СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями». - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями». - ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов». - ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте». - СТО 17330282.27/100/003 – 2008 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». - СО 153-34.20.501-2003 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». - «Правила устройства электроустановок. Седьмое издание». - «СНиП» 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». - «СНиП» 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». - ФЗ от 30 декабря 2009г. №384 –ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - ВСН 35-95 Инструкция по технологии применения полимерных фильтрующих оболочек для защиты подземных частей зданий и сооружений от подтопления грунтовыми водами. - МДС 12-29.2006 Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты. - МДС 12-30.2006 Методические рекомендации по нормам, правилам и приёмам выполнения отделочных работ. - МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ. - МДС 31-11.2007 Устройство полов. - МДС 12-37.2007 Гидроизоляционные работы. Требования других действующих нормативно технических документов. |  |
| 9. | Требования к порядной организации: |  |
|  | Подрядная организация выбирается путём проведения конкурентной процедуры. |  |
| 9.1. | Общие требования: |  |
| 9.2. | Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»; |  |
| 9.3. | Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество; |  |
| 9.4. | Работники подрядчика должны быть ознакомлены с экологической политикой ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором. |  |
| 9.5. | Подрядчик обязан соблюдать требования системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором. |  |
| 9.6. | Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ ОАО «ТГК-1». |  |
| 9.7. | Акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований данного технического задания. |  |
| 10. | Специальные требования: |  |
| 10.1. | Организация безопасного и высокопроизводительного труда на объекте возлагается на административно-технический персонал подрядной организации. |  |
| 10.2. | Высокое качество и надёжность строительно-монтажных и пуско-наладочных работ должно обеспечиваться путём осуществления комплекса технических, экономических и организационных мероприятий, эффективного контроля на всех стадиях производимых работ. |  |
| 10.3. | Контроль качества работ должен осуществляться бригадирами, ИТР и инженерными службами строительной организации, оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. |  |
| 10.4. | Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ. |  |
| 10.5. | Все отходы (строительный мусор) образовавшиеся при проведении ремонтных работ переходят в собственность Подрядчика, и он несет полную ответственность за их сбор, транспортировку и размещение (утилизацию). При необходимости сбора отходов на станционной территории Подрядчик обязан согласовать с ответственным представителем Заказчика место для сбора и разместить на нем контейнер (ящик и т.п.). Место сбора должно быть обозначено и ограждено. После окончания работ Подрядчик обязан вывезти (разобрать) контейнер для сбора отходов и сдать территорию Заказчику по акту. |  |
| 10.6. | Перед началом работ предоставить Заказчику пояснительную записку с графической документацией и ППР с графиком производства работ. |  |
| 10.7. | Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, включая акты на скрытые работы. |  |
| 10.8. | Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ, погрузочно-разгрузочные работы, устройство лесов и подмостей. |  |
| 10.9. | Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг и т.п.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства. |  |
| 10.10. | Режим выполнения работ с 8.00 до 17.00 ч. При необходимости, для соблюдения графика производства работ, Подрядчик должен иметь возможность организовать работы на объекте в 2 смены, в т.ч. в общепринятые выходные и праздничные дни. |  |
| 10.11. | Заказчик не имеет возможности предоставить для Подрядчика отдельное помещение для размещения персонала на период выполнения работ. |  |
| 10.12. | Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов, оборудования и инструмента Подрядчика. |  |
| 10.13. | Организация, выполняющая проектные и строительно-монтажные работы, должна состоять в саморегулируемой организации (СРО), ФЗ №148-ФЗ «О саморегулируемых организациях». |  |
| 11. | Материалы. |  |
|  | Комплектующие и материалы для выполнения работ поставляются Подрядчиком. |  |
|  | Требования к материалам (Приложение №1). |  |
| 12. | Приложение: - Требования к материалам – на 2 листах. - Вертикальный разрез по гидроагрегату №3 – на 1 листе; - План турбинного этажа - отметка 34,40 – на 1 листе; - Схема устройства гидроизоляции стен шахты турбины – на 1 листе; - Схема устройства гидроизоляции пола – на 1 листе. |  |
| Главный инженер Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» |  | Д.О. Зимин |
| «СОГЛАСОВАНО»: Директор Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» __________________В.В. Пустоход «___ » ____________20___г. |  |  |
| Руководитель проекта департамента реализации проектов капитального строительства ОАО «ТГК-1» __________________В.В. Сизов «___ » ____________20___г. |  |  |