Приложение №

к договору №

от «	» 		20	  г.

| «СОГЛАСОВАНО»: |  | «УТВЕРЖДАЮ»: |
| --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «ТГК-1» |  | Заместитель генерального директора – главный инженер – директор филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» |
| В.Е. Ведерчик |  | С.Д. Лапутько |
| « » 2014 г. |  | « » 2014 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ
по реализации режима АВР ЗРУ-10кВ Лесогорской ГЭС

Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

г. Санкт-Петербург

2014г.

|  | Заказчик. |
| --- | --- |
| 1.1. | ОАО «ТГК-1», Российская Федерация, 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Добролюбова, д.16, корп.2, литера А. |
|  | Наименование и место расположения объекта. |
| 2.1. | Лесогорская ГЭС Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» расположена по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, п. Лесогорский, ул. Генераторная. |
|  | Территория строительства. |
| 3.1. | Строительная площадка расположена на территории действующего предприятия. |
|  | Сроки выполнения работ. |
| 4.1. | Начало – октябрь 2014 года. Окончание (ввод в эксплуатацию) – март 2015 года. |
|  | Предмет договора. |
| 5.1. | Подрядчик на свой риск собственными и привлечёнными силами должен выполнить реализацию «под ключ» режима АВР (автоматический ввод резерва) распределительного устройства 10кВ (далее – ЗРУ-10кВ) Лесогорской ГЭС Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», включающую в себя: - выполнение предпроектного обследования и оформление отчета; - разработку проектной документации; - разработку рабочей документации; - поставку оборудования и материалов (в соответствии с рабочей документацией); - разработку проекта производства работ; - выполнение электромонтажных работ (в соответствии с рабочей документацией); - выполнение пусконаладочных работы; - разработку инструкции по эксплуатации; - проведение испытаний; - разработку исполнительной документации; - сдачу выполненных работ. |
|  | Технические требования к выполнению работ |
| 6.1. | АВР должен обеспечивать резервирование питания распределительного устройства 10кВ (далее – РУ-10кВ) при отключении отпайки блока генератор-трансформатор (Г-Т) питающего собственные нужды станции в результате ложного либо ошибочного отключения, действия электрических защит, запуска останова гидроагрегата. |
| 6.2. | Описание режима АВР ЗРУ-10кВ. |
| 6.2.1. | Iс.ш. 10кВ и IIс.ш. 10кВ ЗРУ-10кВ питаются от отпаек двух блоков Г-Т соответственно. Включены выключатели отпаек (ВО) 10кВ данных блоков Г-Т. Междушинный выключатель 10кВ (МШВ-10кВ) отключен. АВР вводится на МШВ-10кВ. При отключении одного из выключателей отпаек 10кВ (ВО) происходит включение междушинного выключателя 10кВ (МШВ-10кВ) с целью обеспечения питания двух систем шин 10кВ. |
| 6.2.2. | Включен выключатель отпайки (ВО) 10кВ одного из блоков Г-Т и питает одну из систем шин 10кВ (с.ш. 10кВ). АВР вводится на выключатель резервной отпайки (ВО) одного из блоков Г-Т. При отключении, находящегося в работе, выключателя отпайки 10кВ (ВО) происходит включение резервного выключателя отпайки (ВО). |
| 6.3. | Требования к реализации АВР |
| 6.3.1. | Выполнить новую схему АВР с использованием современных средств РЗиА на микропроцессорных терминалах управления (далее – АУВ) в количестве пяти штук (четыре для управления выключателями отпаек (ВО) гидроагрегатов и одного для управления междушинным выключателем (МШВ-10кВ). Установку оборудования выполнить в виде панели управления ГЩУ (далее – ПУ АВР). |
| 6.3.2. | Выполнить световую индикацию режима АВР на панелях управления выключателями отпаек (ВО) гидроагрегатов, междушинного выключателя 10кВ (МШВ-10кВ), панели схемы АВР на ГЩУ (ПУ АВР). |
| 6.3.3. | Установку ключей выбора режима АВР произвести на лицевой стороне панели управления АВР на ГЩУ (ПУ АВР) в соответствии с проектом. |
| 6.3.4. | Выполнить замену всех кабельных связей схемы АВР. |
| 6.3.5. | Реализовать режим отключения междушинного выключателя 10кВ (МШВ-10кВ) при условии отсутствия напряжения на I и II системах шин 10кВ. |
| 6.3.6. | Реализовать блокировку действия АВР при отключении выключателя отпайки 10кВ (ВО) от защит отпайки, в зону действия которых входят шины 10кВ. Предотвращение возможного включения работающего блока Г-Т, при действии АВР, на поврежденные шины 10кВ. |
| 6.3.7. | Предусмотреть необходимость блокировки действия АВР при отключении выключателя отпайки 10кВ (ВО) оперативным персоналом с главного щита управления станции (далее – ГЩУ), а также органами местного управления в РУ-10кВ для предотвращения поражения электрическим током персонала станции в случае аварийных ситуаций. |
| 6.3.8. | Для обеспечения работы схемы АВР-10кВ при неработающем генераторе: - предусмотреть возможность включения выключателя отпайки 10кВ (ВО), при отключенном разъединителе 10кВ блока (РБ) Г-Т, возможность включения выключателя 110кВ блока (ВГ) Г-Т при отключенном разъединителе 10кВ блока (РБ) Г-Т. - произвести изменение защит блоков Г-Т по исключению блокировки включения выключателя 110кВ (отключения выключателя 110кВ) по аварийным сигналам от системы возбуждения и АСУ ТП гидроагрегатов, при условии отключенного положения разъединителя 10кВ блока (РБ) Г-Т. - обеспечить вывод электрических защит генераторов, при отключенном положении разъединителя 10кВ блока (РБ) Г-Т. - реализацию выбора режима работы, выполнить посредством установки дополнительного ключа. |
| 6.3.9. | Предусмотреть блокировку режима АВР при работе резервных электрических защит генераторов: - одновременно дистанционной защиты, Z1< и пусковых органов максимальной токовой защиты (МТЗ) отпайки 10кВ, I>СН - одновременно дистанционной защиты, Z2< и пусковых органов максимальной токовой защиты (МТЗ) отпайки 10кВ, I>СН - максимальной токовой защиты (МТЗ) отпайки 10кВ, I>СН - токовой отсечки отпайки 10кВ с пуском по напряжению, I>>СН, U< |
| 7. | Требования к материалам и оборудованию, используемым для осуществления поставки. |
| 7.1. | Оборудование и материалы должны быть новыми, соответствовать современным требованиям, ранее не использованными, не эксплуатируемыми. Не допускается поставка контрафактной продукции. |
| 8. | Требования по передаче заказчику технических и иных документов. |
| 8.1. | После согласования, Подрядчик передает Заказчику проектную и рабочую документацию в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе. |
| 8.2. | В срок за два месяца до начала монтажных работ, Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику проект производства работ, включающий в себя подробный график выполнения работ и вывод из работы необходимого оборудования, с указанием необходимых мер безопасности при производстве работ. |
| 8.3. | При поставке оборудования необходимо представить: сертификаты соответствия, паспорта, руководства по эксплуатации, товарно-транспортные накладные. |
| 8.4. | В срок за месяц до начала проведения испытаний, Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику программу проведения испытаний АВР ЗРУ-10кВ. |
| 8.5. | В срок за месяц до начала проведения испытаний, Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование инструкцию для персонала гидроэлектростанции по эксплуатации АВР ЗРУ-10кВ. |
| 8.6. | После завершения электромонтажных и пуско-наладочных работ, Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе. |
| 9. | Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий. |
| 9.1. | Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции в течение 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию поставленной продукции, но не менее 48 месяцев от даты поставки продукции на объекты. |
| 10. | Дополнительные (иные) требования. |
| 10.1. | Электромонтажные и пусконаладочные работы проводятся в условиях действующей электростанции, без существенного снижения мощности. |
| 10.2. | Обеспечить проведение испытаний в соответствии с нормативной документацией, действующей на территории Российской Федерации. |
| 10.3. | При выполнении электромонтажных и пусконаладочных работ, Подрядчик обязан обеспечить восстановление всех существующих цепей управления, сигнализации и т.д. (коммерческий учет, телемеханика, АСУ ТП гидроагрегатов, МПЗ гидроагрегатов, ГЩУ). |
| 10.4. | При выборе оборудования, предусмотреть возможность последующей интеграции с другими системами, для обеспечения обмена данными и управления (верхний уровень АСУ ТП). |
| 11. | Особые условия. |
| 11.1. | Требования к производству и качеству работ: |
|  | - СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (Утверждены приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 года № 229). - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». - РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях». - РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом». - РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом». - СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями». - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями». - ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов». - ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте». - СТО 70238424.27.140.020-2010 «Системы питания собственных нужд ГЭС. Условия создания. Нормы и требования» - СТО 56947007-29.240.30.004-2008 (СО 34.35.302-2006) «Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередач и производстве электромонтажных работ». - ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка». - ГОСТ Р 50509-93 (МЭК 391-72) «Маркировка изолированных проводников». - Требования других действующих нормативно-технических документов. |
| 11.2. | Требования к порядной организации: |
|  | Общие требования: |
| 11.2.1. | Обеспечить соответствие требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»; |
| 11.2.2. | Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество; |
| 11.2.3. | Работники подрядчика должны быть ознакомлены с экологической политикой ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором. |
| 11.2.4. | Подрядчик обязан соблюдать требования системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором. |
| 11.2.5. | Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ ОАО «ТГК-1». |
| 11.2.6. | Акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований данного технического задания. |
| 11.2.7. | Привлечение субпоставщиков, субподрядчиков, соисполнителей согласовывать с Заказчиком. |
|  | Специальные требования: |
| 11.2.8. | Организация безопасного и высокопроизводительного труда на объекте возлагается на административно-технический персонал подрядной организации. |
| 11.2.9. | Высокое качество и надёжность строительно-монтажных и пуско-наладочных работ должно обеспечиваться путём осуществления комплекса технических, экономических и организационных мероприятий, эффективного контроля на всех стадиях производимых работ. |
| 11.2.10. | Контроль качества работ должен осуществляться бригадирами, ИТР и инженерными службами строительной организации, оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. |
| 11.2.11. | Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ. |
| 11.2.12. | Все отходы (строительный мусор) образовавшиеся при проведении ремонтных работ переходят в собственность Подрядчика, и он несет полную ответственность за их сбор, транспортировку и размещение (утилизацию). При необходимости сбора отходов на станционной территории Подрядчик обязан согласовать с ответственным представителем Заказчика место для сбора и разместить на нем контейнер (ящик и т.п.). Место сбора должно быть обозначено и ограждено. После окончания работ Подрядчик обязан вывезти (разобрать) контейнер для сбора отходов и сдать территорию Заказчику по акту. |
| 11.2.13. | Перед началом работ предоставить Заказчику ППР и график производства работ. |
| 11.2.14. | Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, включая акты на скрытые работы. |
| 11.2.15. | Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ, погрузочно-разгрузочные работы, устройство лесов и подмостей. |
| 11.2.16. | Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг и т.п.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства. |
| 11.2.17. | Режим выполнения работ с 8.00 до 17.00 ч. При необходимости, для соблюдения графика производства работ, Подрядчик должен иметь возможность организовать работы на объекте в 2 смены, в т.ч. в общепринятые выходные и праздничные дни. |
| 11.2.18. | Заказчик не имеет возможности предоставить для Подрядчика отдельное помещение для размещения персонала на период выполнения работ. |
| 11.2.19. | Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов, оборудования и инструмента Подрядчика. |
| 11.2.20. | Организация, выполняющая проектные и строительно-монтажные работы, должна состоять в саморегулируемой организации (СРО), Федеральный закон от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». |
| 12. | Материалы: |
| 12.1. | Комплектующие и материалы для выполнения работ поставляются подрядчиком. |

Главный инженер

Каскада Вуоксинских ГЭС

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»       _____________________ Д.О. Зимин

| «СОГЛАСОВАНО»: |  | «СОГЛАСОВАНО»: |
| --- | --- | --- |
| Директор Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» ______________________ В.В. Пустоход «____»________________2014 г. |  | Заместитель главного инженера ОАО «ТГК-1» _____________________ А.И. Воробьёв «____»________________2014 г. |
| Руководитель проекта ______________________ В.В. Сизов «____»________________2014 г. |  |  |
| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |  |