ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к системе видеонаблюдения

Лесогорской ГЭС (Каскад Вуоксинских ГЭС) филиала «Невский»  ОАО «ТГК-1»

Светогорск

2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения………………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Назначение и цель создания системы…………………………………………………. | 4 |
| 3. | Сроки создания СВН…………………………………………………………………… | 4 |
| 4. | Исходные данные для создания системы видеонаблюдения………………………… | 4 |
| 4.1 | Характеристика объектов системы видеонаблюдения………………………………. | 4 |
| 4.2 | Перечень основных регламентирующих документов………………………………... | 4 |
| 5. | Общие требования к СВН……………………………………………………………… | 4 |
| 5.1 | Требования к системе…………………………………………………………………... | 5 |
| 5.2 | Помещения для установки камер, их тип……………………………………………... | 6 |
| 5.3 | Требования к структуре и функционированию………………………………………. | 6 |
| 5.4 | Требования к функциональным группам технических средств системы…………… | 6 |
| 5.4.1 | Требования к средствам управления системой……………………………………….. | 6 |
| 5.4.2 | Требования к средствам видеонаблюдения…………………………………………... | 7 |
| 5.4.3 | Требования к программно-аппаратному комплексу просмотра, регистрации событий, архивирования видеоинформации…………………………………………. | 7 |
| 5.4.4 | Требования к средствам обнаружения движения…………………………………….. | 8 |
| 5.4.5 | Требования к конфигурации компьютерного оборудования СВН………………….. | 9 |
| 5.4.6 | Требования к конструкции системы и монтажу технических средств……………… | 9 |
| 5.4.7 | Требования по условиям эксплуатации……………………………………………….. | 10 |
| 5.4.8 | Требования к электропитанию и средствам резервирования электропитания……... | 10 |
| 5.4.9 | Требования к составу документации………………………………………………….. | 10 |
| 5.4.10 | Требования к надежности……………………………………………………………… | 11 |
| 5.4.11 | Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ……………….. | 11 |
| 6. | Приёмка работ и гарантийные обязательства………………………………………… | 11 |
| 6.1 | Сдача-приемка работ....................................................................................................... | 11 |
| 6.2 | Предварительные испытания………………………………………………………….. | 11 |
| 6.3 | Опытная эксплуатация…………………………………………………………………. | 11 |
| 6.4 | Гарантийное обслуживание системы…………………………………………………. | 12 |

1. Общие сведения

Настоящий документ определяет требования к условиям разработки, изготовления, монтажа, пуско-наладки и вводу в эксплуатацию системы видеонаблюдения Лесогорской ГЭС (Каскад Вуоксинских ГЭС) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Настоящая работа предусматривает два этапа.

На первом этапе должен быть разработан рабочий проект системы технологического видеонаблюдения Лесогорской ГЭС-10 (далее СВН ГЭС-10) каскада Вуоксинских ГЭС  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

На втором этапе должен быть выполнен монтаж и проведение пуско-наладочных работ СВН ГЭС-10.

В состав работ должны входить:

- проектные работы;

- поставка необходимого оборудования и программного обеспечения;

- монтаж оборудования;

- привязка существующей системы охранного видеонаблюдения к новой системе;

- выполнение пуско-наладочных работ.

- приемо-сдаточные испытания СВН.

- Обучение персонала в количестве 2-х администраторов, 5-ти начальников смены станции.

2. Назначение и цель создания системы

Система видеонаблюдения должна выполнять функцию:

- контроля состояния технологического оборудования (технологического процесса) в помещениях ГЭС и на плотине;

- контроля доступа (охранная функция).

с просмотром происходящих на территории событий в режиме реального времени, а также возможностью архивации видеоинформации с последующим просмотром. Необходимо предусмотреть возможность расширения системы в интегрированную сеть безопасности с установкой дополнительных модулей и подключения внешнего оборудования.

Целями создания и внедрения системы видеонаблюдения является:

- обеспечение круглосуточного наблюдения за объектом и прилегающей к нему территории (на данном этапе необходимо выполнить подключение существующей охранной СВН к новой системе);

- обеспечения круглосуточного наблюдения за технологическими помещениями здания ГЭС и помещений плотины (при последующем расширении системы).

- регистрация событий и документирование их с помощью устройств видеозаписи, построенных на базе сервера-видеорегистратора и специализированного программного обеспечения (далее ПО).

3. Сроки создания СВН

Сроки создания системы видеонаблюдения приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование работ | Период выполнения работ, раб. дней |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1 | Разработка рабочего проекта СВН | 01.06.2013 | 30.07.2013 |
| 2 | Поставка оборудования системы видеонаблюдения | 01.08.2013 | 31.08.2013 |
| 3 | Монтаж оборудования СВН, прокладка кабеля, подключения | 01.09.2013 | 30.10.2013 |
| 4 | Подготовка комплекта эксплуатационной документации, проведение предварительных испытаний системы, запуск в опытную эксплуатацию | 1.11.2013 | 31.12.2013 |

4. Исходные данные для создания системы видеонаблюдения

4.1. Характеристика объектов системы видеонаблюдения

Объект – п. Лесогосркий, ул. Генераторная д.1. Здание гидроэлектростанции и прилегающей к ней территории. Схема расположения видеокамер, прокладки кабельных трасс определятся из рабочего проекта.

4.2. Перечень основных регламентирующих документов

При разработке СВН и создании проектно-эксплуатационной документации исполнитель должен руководствоваться требованиями следующих нормативных документов Госстандарта:

- СТО 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования»

- СТО 34-35-587-001-2012 «Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях»

- «Политика информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1»

- Р 78.36.008-99 «Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов. Рекомендации»

- Р 78.36.002-2010 «Выбор и применение систем охранных и телевизионных. Рекомендации».

- ГОСТ Р 51558-2008 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».

5. Общие требования к СВН.

Должны быть установлены телекамеры, чувствительные к инфракрасному излучению, со встроенными прожекторами ИК подсветки (до 60м), с автоматическим переключением день/ночь от встроенного датчика освещения, с разрешением 600/700 ТВЛ, с функцией шумоподавления и стабилизации изображения. Камеры наружного наблюдения должны иметь герметичный корпус с подогревом, класс защиты IP 66(67).

На сервер должно быть установлено специальное программное обеспечение,  имеющее лицензию на функцию видеораспознавания движений.

При возникновении движений в любой зоне внимания, в режиме реального времени должен генерироваться сигнал тревоги, по которому в соответствии с программой обработки тревоги запускается запись изображений на носители данных и передача тревожных кадров на АРМ видеонаблюдения.

Системы видеонаблюдения должна предоставлять пользователям широкий набор функциональных возможностей, например, управление купольными камерами и высокоскоростными наклонно-поворотными платформами, детектирование звуковой активности, управление записью и передачей изображений по тревогам, различные виды видеоанализа, включая распознавание автомобильных номерных знаков.

Для наружного видеонаблюдения (при дальнейшем развитии СВН ГЭС) алгоритм видеораспознавания движения должен быть нечувствителен к всевозможным внешним воздействиям, которые могут вызвать ложные тревоги, например, таким, как изменения освещенности, дрожание установленных на столбах камер под ветровыми нагрузками, дождь, снег и т.д., при этом для всех подключенных камер производится контроль видеосигнала.

5.1. Требования к системе

В данный момент на объекте функционирует охранная СВН состоящая из:

видеорегитсратора СВН, АРМ начальника караула. Установлено камер 8 аналоговых стационарных камер.

Предполагается создание новой СВН ГЭС на базе цифрового оборудования, оборудование системы разместить в напольном серверном шкафу. В помещении АТС ГЭС созданы условия для размещения оборудования СВН - есть кондиционер, свободные силовые розетки с возможностью подключения электрооборудования мощностью до 5 кВт.

В шкафу СВН разместить блоки питания, коммутатор (не менее 24 портов 10/100/1000, предпочтительно Cisco). Устройство защиты от высоковольтных импульсов и длительного аварийного повышения напряжения. 1 видеосервер (предпочтительно EX-83R 4U IP видеосервер, до 83 MPx, до 24 HDD, 4U, Windows), совмещающей в себе функции охраны (контроля доступа) и контроля за технологическими помещениями, процессами. 1 АРМ (монитор, системный блок, клавиатура, мышь)

Данные технические требования разработаны с учётом создания СВН технологических помещений и подключение существующей СВН к новой. При этом новая СВН должна предусматривать дальнейшее расширение.

Программное обеспечение СВН должно обеспечивать разграничение прав доступа пользователей, доступ к просмотру определённых групп камер. Часть камер должна быть оборудована сенсорами движения и при возникновения движения в контролируемой зоне должен генерироваться сигнал тревоги, по которой в соответствии с программой обработки тревоги запускается запись изображений и передача тревожных кадров на АРМ видеонаблюдения.

Планируется установить 7 внутренних камер, из них

2 - панорамных IP-мегапиксельных;

5 – фиксированных IP-мегапиксельных

Фактическое количество устанавливаемых видеокамер уточняется при проектировании СВН, т.е. рабочим проектом определить максимально необходимое количество камер в помещениях и на плотине ГЭС.

Мониторинг осуществляется в помещении главного щита управления ГЭС-10 (ГЩУ). От помещения АТС до помещения ГЩУ провести линию связи 1 Gb.

5.2. Помещения для установки камер, их характеристики

Таблица 2

| № п/п | Количество камер | Характеристика | Места установки (отметка по зданию станции) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4MP Outdoor Hemispheric with D/N, Advanced WDR, Fisheye lens, f1.05mm/F2.8, H.264, 1080p/12fps, 2D+3D DNR, Audio, MicroSDHC, PoE/DC12V, IP66, DI/DO (панорамная) | Машинный зал (отм. 23.10) |
|  | 1 | IP-камера, купольная, 1/2.7’’ CMOS, 0.1/0 лк, M-JPEG/H.264, 1280x1024, 42 к/с, удаленный фокус, удаленное масштабирование, IP66 | Главный щит управления (отм. 25.47) |
|  | 4 | IP-камера, купольная, 1/2.7’’ CMOS, 0.1/0 лк, M-JPEG/H.264, 1280x1024, 42 к/с, удаленный фокус, удаленное масштабирование, IP66 | Шахты турбин гидроагрегатов (отм. 19.50) |
| Итого |  | 2 – панорамных 5 - фиксированных |  |

5.3. Требования к структуре и функционированию

Система должна обеспечивать выполнение функций видеонаблюдения, видеоохраны, видеорегистрации событий, хранения и последующего воспроизведения видеоинформации. СВН спроектировать на базе компьютерной системы. В состав программно-аппаратного комплекса системы должны входить:

- средства управления;

- средства видеонаблюдения;

- программно-аппаратный комплекс просмотра, регистрации событий, архивирования видеоинформации;

- средства обнаружения движения;

- средства резервирования электропитания;

- комплект эксплуатационной документации.

5.4. Требования к функциональным группам технических средств системы

5.4.1. Требования к средствам управления системой

Средства управления системой должны обеспечивать:

- круглосуточное автоматическое функционирование системы с возможностью ручного управления с рабочих мест операторов наблюдения в соответствии с функциями рабочих мест;

- разграничение функции управления системой на операторские и администраторские с иерархией доступа к функциям и ресурсам системы, согласно предоставленным администратором полномочиями;

- возможность изменения режимов работы системы (режима наблюдения, режима охраны, уровня доступа оператора поста к видеокамерам или иного режима) в ходе эксплуатации системы в соответствии с решаемыми задачами.

Для   исключения   несанкционированного   вмешательства   в   работу   системы   на программном уровне доступ к администраторским функциям должен быть защищен паролем.

Технические    средства   системы   должны   поддерживать   следующие    функции дистанционного управления системой, осуществляемые:

пользователем с правами оператора:

•	наблюдение за выбранными камерами, выбор активной камеры, управление выбранной камерой (по мере необходимости), просмотр архива.

пользователем с правами администратора:

- наблюдение за выбранными камерами, выбор активной камеры, управление телеметрией, просмотр архива.

- корректировка конфигурации (настроек) системы;

- обновление программного обеспечения системы;

- резервное копирование выбранных фрагментов видеозаписи.

Текстовая информация, выдаваемая на экраны мониторов должна быть на русском языке.

5.4.2. Требования к средствам видеонаблюдения

Использовать видеокамеры наблюдения, имеющие следующие характеристики:

Для камеры № 1 из таблицы 2:

- Тип камеры: цветная 4-х мегапиксельная IP видеокамера;

- Требования к источнику электропитания: согласно паспорту на IP видеокамеру;

- Рабочая температура окружающей среды от - 10 до + 40 оС;

- Разрешение: Full HD;

- Чувствительность не менее 1.63/0.06 лк;

- Панорамная;

- Высота установки камеры 4-5,5 м.;

- Способ прокладки кабелей СВН - по стене внутри здания, в кабель-канале (лотке, гофротрубе);

- Обеспечить не более 8% падения напряжения на питающей линии в худших условиях (включение ИК подсветки).

Для камер № 2 из таблицы 2:

- Тип камеры: цветная 1-х мегапиксельная IP видеокамера, в купольном кожухе;

- Требования к источнику электропитания: согласно паспорту на IP видеокамеру;

- Рабочая температура окружающей среды от 0 до + 40 оС;

- Разрешение: 1280х1024;

- Чувствительность не менее 0.1 лк;

- Высота установки камер 3-5 м.;

- Способ прокладки кабелей СВН - по стене, внутри помещения, в кабель-канале (лотке, гофротрубе);

- Обеспечить не более 8% падения напряжения на питающей линии в худших условиях (включение ИК-подсветки);

Для камер № 3 из таблицы 2:

- Тип камеры: цветная 1-х мегапиксельная IP видеокамера, в купольном кожухе;

- Требования к источнику электропитания: согласно паспорту на IP видеокамеру;

- Рабочая температура окружающей среды от -10 до + 40 оС;

- Разрешение: 1280х1024;

- Чувствительность не менее 0.1 лк;

- Высота установки камер 3-5 м.;

- Способ прокладки кабелей СВН - по стене, внутри помещения, в кабель-канале (лотке, гофротрубе);

- Обеспечить не более 8% падения напряжения на питающей линии в худших условиях (включение ИК подсветки, включение нагревателя термокожуха);

5.4.3 Требования к программно-аппаратному комплексу просмотра, регистрации событий, архивирования видеоинформации

Средства просмотра видеоинформации должны удовлетворять следующим условиям:

- режим работы: триплексный (одновременное отображение/запись/просмотр записанной видеоинформации);

- Количество мониторов отображения - 1 (ЖК, диагональю не менее 27'', разрешение не менее 1600*1200), с просмотром на экранах изображения с камер. Должна существовать возможность настройки количества изображений на экране в зависимости от требований;

- Интерфейс программы просмотра, регистрации событий, архивирования видеоинформации – русскоязычный;

- Программа СВН должна обеспечивать цифровое увеличение изображения, контрастирование, выделение подвижных областей наблюдаемого объекта;

- Программно-аппаратное обеспечение системы не должно быть привязано к компьютерному оборудованию, в случае сбоя программного обеспечения (ПО), выхода из строя компьютерного оборудования должна быть предусмотрена возможность инсталляции ПО повторно или на другом компьютере;

- Должно применяться звуковое сопровождение тревог;

- Средняя скорость отображения видеоинформации от 12 до 25 кадров в секунду на канал (CIF4), для мегапиксельных IP камер 20 к/с на канал (с разрешением 1600*1200). Устройство видеозахвата должно аппаратно позволять производить обработку «живого» видео по каждому из каналов;

- Максимальная скорость отображения - 25 к/с на канал, для IP-камер допустимо 20 к/с (с разрешением 1600*1200);

- Обеспечить возможность просмотра видеоинформации на 3 клиентских местах, (с установкой соответствующего ПО) в поставляемой конфигурации;

- Обеспечить возможность просмотра видеоинформации удаленно, через стандартный Web-браузер на 3 подключения в поставляемой конфигурации;

Средства регистрации и архивирования видеоинформации должны обеспечивать:

- Среднюю скорость видеозаписи от 6 до 25 кадров в секунду на канал;

- Режим записи: непрерывно, по детекции движения, обеспечивать предтревожную видеозапись;

- индивидуальные настройки параметров продолжительности и скорости записи, цветности, яркости и контрастности изображения для каждой видеокамеры, запись видеоданных осуществляется по принципу замкнутого кольца;

- сжатие видеозаписи с использованием алгоритма компрессии Delta-Wavelet или лучшим;

- выбор степени компрессии для оптимального использования дискового пространства;

- быстрый поиск видеозаписи в архиве по признаку места и времени события, номеру видеокамеры;

- экспорт видеоизображения в формат AVI, видеокадров - в формат JPG;

- печать видеокадров на принтере;

- покадровый и ускоренный просмотр видеоархива;

- хранение записанной видеоинформации не менее 30-ти суток;

- поддержку интерфейса PCI Express x1 или x4, x8 для устройств захвата видеоизображения.

Программное обеспечение СВН в целом должно обеспечивать:

- Автоматическое слежение за объектом движения для поворотной камеры с двух обзорных;

- Возможность подключения других модулей - отображение планов помещений, подключение программ детекции и распознавания номеров автотранспорта;

- Подключение аудиоподсистемы на базе существующих устройств видеозахвата;

- Возможность увеличения количества видеосерверов без изменения в аппаратной части видеосерверов, поставляемых на данном этапе;

5.4.4. Требования к средствам обнаружения движения

Обнаружение движения в зонах наблюдения должно осуществляться посредством обработки видеосигналов от видеокамер системы. Средства обнаружения движения должны обеспечивать:

- программную детекцию движения с возможностью индивидуальной настройки по каждому видеоканалу;

- настройку на детекцию объектов разных размеров;

- накладываемую маску зон разрешенного/запрещенного движения для обнаружения движения в одних участках кадра и игнорирования в других;

- настройку начала видеозаписи по факту детекции движения;

- возможность использования двух типов зон обнаружения движения, тревожных и информационных.

5.4.5. Требования к конфигурации компьютерного оборудования СВН

Компьютерное оборудование системы должно обеспечивать требуемую надежность и производительность работы. Производительность системы выбрать исходя из рекомендованных производителем значений, предусмотреть запас по вычислительной мощности, требуемой для использования компьютера в качестве видеосервера с одновременным подключением 3 клиентов. Использовать IBM PC совместимый компьютер с установленной операционной системой, допускающей легкость восстановления или повторной инсталляции администратором СВН. Применить 1 видеосервер,  и один видеоклиент.

А) Конфигурация компьютерного оборудования видеосерверов должна включать:

- корпус формата Extended ATX, с возможностью без дополнительного оборудования установить 6 жестких дисков формата 3.5";

- блок питания не менее 800W;

- сетевую карту со скорость не менее 1 Gb/s;

- не менее 4 USB разъемов стандарта 2.0;

- видеокарту с памятью не менее 512 Mb;

- процессор Intel Xeon или более мощный;

- память общим объемом не менее 4Gb;

- жесткие диски формата SATA объемом 1Tb, предназначенные для работы в режиме 24/7, для серверов и систем видеонаблюдения, в количестве обеспечивающим необходимый режим записи видео данных.

Б) Конфигурация компьютерного оборудования видеоклиента должна включать:

- привод оптических дисков форматов CD/CDRW/DVD/DVDRW;

- сетевую карту со скорость не менее 1 Gb/s;

- не менее 4 USB разъемов стандарта 2.0;

- видеокарту с памятью не менее 1Gb, с 2 видеовыходами d-sub/dvi;

- процессор Intel Core i7-920 или более мощный;

- память общим объемом не менее 4Gb;

- 1 видеомонитор с разрешением не менее 1600х1200 и видимой диагональю не менее 27 дюйма;

- Накопители на жестких дисках общераспространенного формата, общим объемом не менее 1Tb.

5.4.6. Требования к конструкции системы и монтажу технических средств

Конструкция системы должна обеспечивать удобство эксплуатации и технического обслуживания, взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей, ремонтопригодность, защиту от несанкционированного доступа к компонентам системы, выполнение требований «Санитарных правил и норм».

Применяемое оборудование, электротехнические и другие изделия должны иметь сертификаты соответствия Российской Федерации.

Монтаж компонентов системы должен выполняться в соответствии с требованиями заводов-изготовителей и действующих на территории России Норм и Стандартов.

Не допускается открытое прохождение кабельных линий СВН. Разместить кабельные линии СВН в лотке, кабель-канале, гофротрубе, исходя из типа помещения. Использовать безопасные напряжения для питания камер - 12, 24, 48 Вольт. Для внешних камер применить кабеля с защитным покрытием из светостабильного пластика. Дополнительно поместить кабеля в защитные трубы. Подключения, отводы трасс выполнить с использованием распределительных коробок, зажимных переходников труба-коробка, муфт. Для подключения проводов использовать клеммники, устройства быстрого соединения, пайку. Не допускается подключение методом скрутки. Промаркировать кабеля согласно кабельному журналу.

5.4.7 Требования по условиям эксплуатации

Технические средства, устанавливаемые в помещении должны функционировать в следующих условиях:

•	температура окружающей среды от  -20 до + 40 оС;

•	относительная влажность воздуха до 80% при температуре + 40 оС (с конденсацией – отдельно для каждого помещения). Для камер, устанавливаемых на улице, использовать термокожух с нагревателем, обеспечивающий подогрев защитного стекла в холодное время года.

Технические средства, устанавливаемые вне помещения должны функционировать в следующих условиях:

•	температура окружающей среды от - 40 до + 40 оС;

5.4.8 Требования к электропитанию и средствам резервирования электропитания

Технические средства должны обеспечивать СВН техническими характеристиками при электропитании от сети переменного тока напряжением 220В (±10%) и частотой 50 Гц (±0,5Гц).

Технические средства системы должны иметь защитное заземление, изоляцию частей доступных для прикосновения, обеспечивающие защиту персонала от поражения электрическим током.

Для защиты всего оборудования от высоковольтных импульсов и длительного аварийного повышения напряжения применить соответствующие защитные устройства.

Дополнительно, создаваемая система видеонаблюдения должна иметь резервное электропитание при пропадании напряжения в электросети (до момента запуска существующего резервного генератора). Использовать источники бесперебойного питания (ИБП), обеспечивающие фильтрацию от помех в электросети. Для электропитания видеокамер наблюдения и центрального оборудования системы использовать разные ИБП. Обеспечить возможность отключения электропитания группы видеокамер (не более 3) по отдельности в создаваемой СВН. Мощность резервного источника питания выбрать из расчета мощности, потребляемой устройствами СВН, плюс 30%.

Длительность работы резервного источника питания подобрать, таким образом, чтобы обеспечить время работы системы не менее 10 минут при потере ёмкости  батарей до 65%.

Переход на резервное питание и обратно должен происходить автоматически без нарушения установленных режимов и функционального состояния системы (безударный переход). При переходе на резервное электропитание должен выдаваться световой и/или звуковой сигнал.

5.4.9. Требования к составу документации:

По завершению работ Подрядчик передает Заказчику три комплекта проектно-сметной документации на бумажном носителе и один комплект на эл. носителе, в составе:

- пояснительная записка, содержащая техническое описание системы, технические характеристики выбранного оборудования, программу приемо-сдаточных испытаний системы видеонаблюдения и т.д.;

- исполнительная документация - план размещения оборудования, структурная и функциональная схемы организации системы видеонаблюдения, схемы электрические принципиальные подключений, спецификация оборудования, спецификация материалов и т. д.

Технические средства системы должны иметь эксплуатационную документацию             - паспорта, технические описания, инструкции по эксплуатации, комплект программной документации, документацию по техническому обслуживанию. Техническая документация на оборудование должна быть на русском языке.

5.4.10. Требования к надежности

Все комплектующие должны быть рассчитаны на эксплуатацию в режиме 24/7.

Технические средства системы должны обеспечивать срок службы не менее 5 (пяти)  лет при непрерывной круглосуточной работе и при соответствующем техническом обслуживании системы. Для серверов применить устройства записи видеоинформации (накопители на жестких дисках) со средним временем безотказной работы 1,2 миллиона часов.

5.4.11. 	Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

Система передается Заказчику в виде функционирующего комплекса в сроки установленные Договором. Приемка системы осуществляется уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя. Порядок предъявления системы, ее испытаний и окончательной приемки определен в разделе 6 настоящих ТТ. Одновременно с предъявлением системы производится сдача разработанного Исполнителем комплекта документации согласно раздела 5.2.9 и 4.2 настоящих ТТ.

6. Приёмка работ и гарантийные обязательства

6.1. Сдача-приемка работ

Сдача-приёмка работ производится на основе акта выполненных работ. Для сдачи-приемки представляется также эксплуатационно-техническая документация.

6.2. Предварительные испытания

При сдаче-приёмке СВН, создаваемых в рамках настоящей работы, проводятся предварительные испытания с целью подтверждения работоспособности СВН и соответствия требованиям ТЗ.

По результатам предварительных испытаний оформляются:

- перечень выявленных недостатков и замечаний (при их наличии);

- заключение о возможности приемки системы в опытную эксплуатацию.

По итогам испытаний по мере необходимости Исполнителем проводится корректировка эксплуатационно-технической документации и устранение выявленных недостатков.

6.3. Опытная эксплуатация

Передача системы в опытную эксплуатацию производится после положительного заключения, сделанного по итогам предварительных испытаний.

В рамках опытной эксплуатации системы Исполнителем производится опытная эксплуатация аппаратных и программных продуктов не менее 1 месяца, включая следующие работы:

- настройка программного комплекса;

- функциональное и нагрузочное тестирование;

- устранение выявленных недостатков и выдача рекомендаций по дальнейшему развитию системы.

Завершение опытной эксплуатации производится уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя. По результатам приемки подписывается акт сдачи-приемки работ по договору в целом.

6.4. Гарантийное обслуживание системы

Исполнитель должен обеспечить бесплатную техническую и консультационную поддержку, а также устранение выявленных неполадок в течение 12 месяцев с момента окончательной приемки СВН. Устранение неполадок должно производиться при условии передачи Заказчиком Исполнителю всей информации, необходимой для устранения неполадки:

- перечня аварийных сообщений или неверных выходных данных;

- примеров исходных данных, приводящих к возникновению ошибки;

- описания условий возникновения ошибки, включая параметры программной среды   и   программно-аппаратного   обеспечения   в   объеме,   достаточном   для воспроизведения неполадки на испытательном стенде Исполнителя. Изготовитель должен обеспечивать платную техническую поддержку по окончании гарантийного срока на основании дополнительного соглашения о поддержке.