# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по разборке-сборке гидроагрегата ст. № 2 Лесогорской ГЭС (ГЭС-10) Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» для выполнения модернизации сервомотора рабочего колеса в условиях завода (номер закупки по ГКПЗ (1300/4.20-3004).

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКДП | 28.11.22.110 |

- Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Ленинградская обл. Выборгский район, пос. Лесогорский, ул. Генераторная, Лесогорская ГЭС    Каскад Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

  - Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО, Суханов Александр Владимирович, тел.:  +7 (921) 186-86-84

Ведущий инженер ПТО, Щерблюк Юлия Анатольевна, тел.: +7 (952) 356-70-65

1.2.  Период выполнения работ:

Начало               май 2016 г.

Окончание         октябрь 2016 г.

1.3. Стоимость закупки – 14 225тыс. руб. без учета НДС.

- стоимость строительно-монтажных (СМР) –13 225тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемых материалов –1 000тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал – 0,000 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 2 845 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 8 535 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 2 845 тыс. руб. без учета НДС;

- Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется сметой на СМР, составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

- Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работ.

Произвести работы по разборке-сборке гидроагрегата ст. № 2 Лесогорской ГЭС (ГЭС-10) для выполнения модернизации сервомотора рабочего колеса в условиях завода

  - Описание и основные технические характеристики

# Приложения 1-5

4.УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

работ по разборке-сборке гидроагрегата ст. № 2 Лесогорской ГЭС (ГЭС-10) для выполнения модернизации сервомотора рабочего колеса в условиях завода Выполняемых в срок:

с «__» мая 2016 г.

по «___» октября  2016 г.

| № п/п |  | Наименование работ | Ед. изм. |  | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительные работы |  |  |  |  |
| 1.1. | Разборка, устранение дефектов, установка (сборка) площадок, лестниц, перил, ограждений |  |  | т | 2,5 |
| 1.2. | Ограждение направляющего аппарата со стороны спиральной камеры (для недопущения попадания мусора) |  |  | турбина | 1 |
| 2. | Крышка турбины |  |  |  |  |
| 2.1. | Разъединение крышки турбины с верхним кольцом направляющего аппарата |  |  | крышка | 1 |
| 2.2. | Соединение крышки турбины с верхним кольцом направляющего аппарата |  |  | крышка | 1 |
| 2.3. | Подготовка опорного фланца крышки турбины, шнурового резинового уплотнения, сопрягаемых поверхностей с обтекателем и корпусом (крышкой), турбинного подшипника, восстановление резьбовых отверстий под крепежные изделия |  |  | турбина | 1 |
| 2.4. | Снятие запорного кольца с вала (при разборке гидроагрегата) |  |  | кольцо | 1 |
| 2.5. | Установка запорного кольца на вал (при разборке гидроагрегата) |  |  | кольцо | 1 |
| 2.6. | Снятие запорного кольца с вала (при сборке гидроагрегата) |  |  | кольцо | 1 |
| 2.7. | Установка запорного кольца на вал (при сборке гидроагрегата) |  |  | кольцо | 1 |
| 2.8. | Снятие, установка коллектора от обтекателя крышки турбины (корпуса подшипника) |  |  | коллектор | 1 |
| 2.9. | Перенос обтекателя с монтажной площадки в кратер агрегата. Установка обтекателя в кратере, соединение с коллектором |  |  | обтекатель | 1 |
| 2.10. | Разъединение крышки турбины и обтекателя, снятие крышки турбины (блок турбины на консолях) |  |  | турбина | 1 |
| 2.11. | Установка крышки турбины на обтекатель крышки турбины |  |  | турбина | 1 |
| 2.12. | Установка консолей на верхнее кольцо направляющего аппарата |  |  | консоль | 5 |
| 2.13. | Снятие консолей с верхнего кольца направляющего аппарата |  |  | консоль | 5 |
| 2.14. | Установка приспособления для подъема блока турбины (при разборке гидроагрегата) |  |  | турбина | 1 |
| 2.15. | Снятие приспособления для подъема блока турбины (при разборке гидроагрегата) |  |  | турбина | 1 |
| 2.16. | Установка приспособления для подъема блока турбины (при сборке гидроагрегата) |  |  | турбина | 1 |
| 2.17. | Снятие приспособления для подъема блока турбины (при сборке гидроагрегата) |  |  | турбина | 1 |
| 2.18. | Подъем блока турбины с помощью траверсы |  |  | турбина | 1 |
| 2.19. | Опускание блока турбины с помощью траверсы |  |  | турбина | 1 |
| 2.20. | Замена дренажного агрегата |  |  | шт. | 2 |
| 3. | Рабочее колесо |  |  |  |  |
| 3.1. | Проверка состояния поверхности облицовок и закладных частей |  |  | гидроагрегат | 1 |
| 3.2. | Изготовление заглушек |  |  | заглушка | 140 |
| 3.3. | Установка с подгонкой заглушек на фланцевых или лопастных болтах, обварка по контуру маслоплотным швом с помощью ручной электродуговой сварки |  |  | заглушка | 140 |
| 3.4. | Снятие рабочего колеса с консолей верхнего кольца направляющего аппарата, установка рабочего колеса на стенд |  |  | турбина | 1 |
| 3.5. | Подъем и перенос рабочего колеса в кратере гидроагрегата, установка рабочего колеса на серьгах и консолях |  |  | турбина | 1 |
| 3.6. | Проверка угла установки лопастей от оси разворота лопастей |  |  | рабочее колесо | 1 |
| 3.7. | Сборка и установка плиты под установку стола-стенда, сборка и установка, разборка стола-стенда для установки рабочего колеса и разборки поршневой группы |  |  | рабочее колесо | 1 |
| 3.8. | Снятие днища (обтекателя) рабочего колеса, установка и закрепление втулки рабочего колеса на стенде |  |  | турбина | 1 |
| 3.9. | Снятие рабочего колеса со стенда, установка днища рабочего колеса, установка рабочего колеса, соединение втулки с днищем |  |  | турбина | 1 |
| 3.10. | Установка обтекателя на стенд, крепление к рабочему колесу |  |  | турбина | 1 |
| 3.11. | Снятие и установка надставки обтекателя рабочего колеса |  |  | надставка | 1 |
| 3.12. | Установка крышки-приспособления, подключение временной маслонапорной установки, заполнение рабочего колеса маслом, гидравлические испытания после модернизации рабочего колеса |  |  | испытание | 1 |
| 3.13. | Снятие крышки-приспособления, отключение временной маслонапорной установки, слив масла с рабочего колеса |  |  | испытание | 1 |
| 3.14. | Снятие сервомотора рабочего колеса, разборка, дефектация, снятие замеров, составление формуляров, упаковка для отправки на завод. После получения с завода: распаковка, входной контроль, снятие замеров, составление формуляров, сборка поршневой группы, монтаж сервомотора в рабочее колесо; Очистка внутренней полости рабочего колеса |  |  | поршневая группа | 1 |
| 3.15. | Сверление и заварка отверстий в количестве 2 шт. (обтекатель РК) |  |  | комплект | 1 |
| 3.15. | Слив масла с обтекателя рабочего колеса, при наличии масла |  |  | обтекатель | 1 |
| 3.16. | Очистка поверхностей лопастей, втулки и обтекателя РК лопаток и колец НА от наносов |  |  | комплект | 1 |
| 3.18. | Устройство лесов, подмостей, ограждений, лестниц. Очистка от ржавчины кор.щетками, обезжиривание, нанесение лакокрасочного покрытия кистью на 2 слоя (обтекатель и втулка рабочего колеса), Работа на высоте до 3 м. |  |  | 10м2 | 12 |
| 3.19. | Изготовление заглушек |  |  | заглушка | 3 |
| 3.20. | Установка заглушек на сливные клапана рабочего колеса |  |  | заглушка | 3 |
| 3.21. | Сверловка отверстий Ø 13 мм в облицовке конуса отсасывающей трубы в местах, определённых простукиванием, с последующей заваркой. |  |  | комплект | 1 |
| 4. | Вал турбины |  |  |  |  |
| 4.1. | Разъединение фланцевого соединения нижней штанги рабочего колеса |  |  | фланец | 2 |
| 4.2. | Демонтаж, монтаж бронзового сегмента на торце фланца вала турбины |  |  | сегмент | 7 |
| 4.3. | Визуальный контроль галтельного перехода вала турбины |  |  | галтель | 2 |
| 4.4. | Удаление и установка бобышек контровки головок болтов крепления фланца вала турбины к корпусу рабочего колеса |  |  | фланец | 1 |
| 4.5. | Разъединение фланцевого соединения "вал турбины - крышка рабочего колеса" с применением гидропневмогайковерта |  |  | фланец | 2 |
| 4.6. | Установка вала турбины на промежуточные опоры и снятие вала с промежуточных опор, расположенных в кратере турбины (при разборке гидроагрегата) |  |  | вал | 1 |
| 4.7. | Установка вала турбины на промежуточные опоры и снятие вала с промежуточных опор, расположенных в кратере турбины (при сборке гидроагрегата) |  |  | вал | 1 |
| 4.8. | Разъединение и снятие средней штанги маслоприемника |  |  | средняя штанга | 1 |
| 4.9. | Установка, соединение средней штанги маслопровода рабочего колеса |  |  | штанга | 1 |
| 4.10. | Снятие верхней (малой) штанги |  |  | верхняя штанга | 1 |
| 4.11. | Снятие вала турбины в комплекте со штангами маслопровода рабочего колеса |  |  | вал | 1 |
| 4.12. | Гидравлическое испытание нижней и средней штанг на монтажной площадке |  |  | испытание | 1 |
| 4.13. | Гидравлическое испытание 3х штанг (верхняя, средняя, нижняя) в сборе от маслоприемника |  |  | испытание | 1 |
| 4.14. | Кантовка вала турбины с применением мостового крана, перенос на монтажную площадку |  |  | вал | 1 |
| 4.15. | Сборка штанг маслопровода над поршнем рабочего колеса |  |  | турбина | 1 |
| 4.16. | Установка вала турбины в кратере, соединение штанг маслопровода: вес вала свыше 14,0 до 40,0 тн |  |  | турбина | 1 |
| 4.17. | Соединение вала турбины с крышкой рабочего колеса |  |  | вал | 1 |
| 4.18. | Замена соединений на трубопроводах уплотнения вала на нержавеющие |  |  | комплект | 1 |
| 4.19. | Полировка рабочих поверхностей шейки вала турбины |  |  | м2 | 1,88 |
| 4.20. | Подготовка поверхности сопряжения фланцев к монтажной операции, устранение забоин, заусенцев |  |  | фланец | 2 |
| 4.21. | Удаление болтов М90 (4 болта) |  |  | комплект | 1 |
| 5. | Вал генератора |  |  |  |  |
| 5.1. | Разъединение фланцевого соединения "генератор - турбина" с использованием гидропневмогайковерта |  |  | фланцевое соединение | 1 |
| 5.2. | Восстановлениекрепежных элементов фланцевого соединения с дефектацией, очисткой, восстановлением резьбы |  |  | фланцевое соединение | 1 |
| 5.3. | Соединение фланцев валов турбины и генератора с применением гидропневмогайковерта |  |  | фланец | 2 |
| 5.4. | Установка приспособления для подтягивания фланца ротора турбины к фланцу ротора генератора, прицентровка в плане и по высоте фланцев друг к другу (при разборке гидроагрегата) |  |  | турбина | 1 |
| 5.5. | Снятие приспособления для подтягивания фланца ротора турбины к фланцу ротора генератора, прицентровка в плане и по высоте фланцев друг к другу (при разборке гидроагрегата) |  |  | турбина | 1 |
| 5.6. | Установка приспособления для подтягивания фланца ротора турбины к фланцу ротора генератора, прицентровка в плане и по высоте фланцев друг к другу (при сборке гидроагрегата) |  |  | турбина | 1 |
| 5.7. | Снятие приспособления для подтягивания фланца ротора турбины к фланцу ротора генератора, прицентровка в плане и по высоте фланцев друг к другу (при сборке гидроагрегата) |  |  | турбина | 1 |
| 5.8. | Подготовка поверхности сопряжения фланцев к монтажной операции, устранение забоин, заусенцев |  |  | фланец | 2 |
| 6. | Направляющий аппарат |  |  |  |  |
| 6.1. | Разъединение и снятие деталей (узлов) кинематики направляющего аппарата, фиксация тяг сервомоторов по натягу |  |  | направляющий аппарат | 1 |
| 6.2. | Снятие, восстановление и установка шпонок цилиндрических для соединения рычага с верхней цапфой лопатки направляющего аппарата с применением штатной оснастки в составе гидроагрегата |  |  | шпонка | 24 |
| 6.3. | Сборка кинематики направляющего аппарата |  |  | гидроагрегат | 1 |
| 6.4. | Проверка функциональной зависимости открытия лопаток направляющего аппарата от хода поршня сервомотора по шкале сервомотора (до разборки гидроагрегата) |  |  | направляющий аппарат гидротурбины | 1 |
| 6.5. | Проверка функциональной зависимости открытия лопаток направляющего аппарата от хода поршня сервомотора по шкале сервомотора (после сборки гидроагрегата) |  |  | направляющий аппарат гидротурбины | 1 |
| 6.6. | Снятие маслопроводов системы регулирования |  |  | турбина на тонну маслопровода | 0,75 |
| 6.7. | Проверка кинематической связи под давлением поворотно-лопастной турбины |  |  | турбина | 1 |
| 6.8. | Проверка системы регулирования на соответствие техническим данным завода-изготовителя (после сборки гидроагрегата). Снятие характеристик обратных связей от сервомоторов рабочего колеса и направляющего аппарата, определение времени открытия и закрытия направляющего аппарата и разворота (сворачивания) лопастей рабочего колеса, определение времени срабатывания золотника аварийного закрытия - выполняет Заказчик. Определение перестановочных усилий в сервомоторах рабочего колеса и направляющего аппарата, проверка цикличности работы насосов маслонапорной установки: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м - выполняет Подрядчик |  |  | турбина | 1 |
| 6.9. | Сборка технологических трубопроводов по гидроагрегату включая трубопроводы охлаждения, масла и маслопроводы системы регулирования турбины |  |  | тонна | 2,6 |
| 6.10. | Гидравлические испытания трубопроводов воды и масла по генератору |  |  | генератор | 1 |
| 6.11. | Замена манометра термометрического (на "открытие"/"закрытие" направляющего аппарата). Манометр типа EN837-1 (кл.точ.1, от 0 до 160 МПа) |  |  | шт. | 2 |
| 7. | Маслоприемник |  |  |  |  |
| 7.1. | Снятие опоры маслоприемника |  |  | турбина | 1 |
| 7.2. | Установка опоры маслоприемника |  |  | маслоприемник | 1 |
| 7.3. | Снятие, установка зубчатого колеса датчика частоты вращения |  |  | зубчатое колесо | 1 |
| 8. | Турбинный подшипник |  |  |  |  |
| 8.1. | Снятие, установка противоразгонной защиты |  |  | противоразгонная защита | 1 |
| 8.2. | Замена расходомера уплотнения вала. |  |  | шт. | 1 |
| 8.3. | Выполнить перенос электро-контактного манометра уплотнения вала в шахту турбины с заменых тройников Ду10 из черной стали на нержавеющую |  |  | комплект | 1 |
| 8.4. | Разборка и сборка сальникового (кожаного) уплотнения: диаметр шейки вала свыше 0,95 до 1,5 м. Заменить шпильки, гайки из чёрной стали на нержавеющую (материал подрядчика). |  |  | подшипник | 1 |
| 9. | Вспомогательное оборудование и трубопроводы |  |  |  |  |
| 9.1. | Снятие трубопроводов масла и воды по главному генератору |  |  | 1 т трубопровода | 0,65 |
| 10. | Верхняя крестовина |  |  |  |  |
| 10.1. | Сборка перекрытия камеры холодного воздуха |  |  | комплект | 1 |
| 10.2. | Демонтаж и монтаж фильтров с рамками и элементов крепления патрубков вохдуховодов |  |  | комплект | 1 |
| 10.3. | Чистка, промывка стальных конструкций лап верхней крестовины, перекрытия лап крестовины, балок, перемычек вручную, при разобранном агрегате |  |  | крестовина | 1 |
| 10.4. | Снятие верхней крестовины и перенос на монтажную площадку с использованием гибких стропов |  |  | крестовина | 1 |
| 10.5. | Отсоединение 4х разборных лап верхней крестовины от центральной части, соединение при монтаже |  |  | крестовина | 1 |
| 10.6. | Демонтаж и монтаж маслосборной ванны верхней крестовины |  |  | маслосборная ванна | 1 |
| 10.7. | Погрузка, разгрузка деталей верхней крестовины и верхних воздухоразделяющих щитов, укрытие от осадков, возвращение деталей крестовины на стенд |  |  | крестовина | 1 |
| 10.8. | Монтаж верхней крестовины, закрепление на "маяках" домкратами от стакана генератора |  |  | крестовина | 1 |
| 10.9. | Установка перекрытия верхней крестовины |  |  | крестовина | 1 |
| 10.10. | Снятие верхних горизонтальных воздухоразделяющих щитов статора генератора |  |  | генератор | 1 |
| 10.11. | Установка верхних воздухоразделяющих вертикальных щитов генератора |  |  | генератор | 1 |
| 10.12. | Установка верхних воздухоразделяющих горизонтальных щитов генератора |  |  | генератор | 1 |
| 11. | Подпятник |  |  |  |  |
| 11.1. | Устранение деформации поверхности тыльной стороны диска подпятника, или деформации рабочей поверхности диска подпятника |  |  | подпятник | 1 |
| 11.2. | Снятие, восстановление, установка комплекта маслоуспокоительных щитов в ванне подпятника |  |  | подпятник | 1 |
| 11.3. | Снятие сегментов, тарелок, опорных болтов подпятника |  |  | сегмент | 12 |
| 11.4. | Очистка маслованны подпятника |  |  | м3 | 6 |
| 11.5. | Установка упоров, опор, сегментов подпятника: вес сегмента свыше 0,065 до 0,13 тн |  |  | сегмент | 12 |
| 12. | Нижняя крестовина |  |  |  |  |
| 12.1. | Разъединение и восстановление резьбовых соединений распорок лап нижней крестовины, соединение, при диаметре резьбы до М56 |  |  | лапа | 8 |
| 12.2. | Отсоединение 2х разборных лап нижней крестовины от центральной части, соединение при монтаже |  |  | крестовина | 1 |
| 12.3. | Погрузка, разгрузка деталей нижней крестовины, укрытие от осадков, возвращение деталей крестовины |  |  | нижняя крестовина | 1 |
| 12.4. | Снятие перекрытия нижней крестовины-шахты турбины и перенос на монтажную площадку с использованием гибких стропов |  |  | крестовина | 1 |
| 12.4. | Снятие нижней крестовины с нижним направляющим подшипником |  |  | генератор | 1 |
| 12.5. | Снятие нижних горизонтальных воздухоразделяющих щитов |  |  | генератор | 1 |
| 12.6. | Снятие нижних горизонтальных воздухоразделяющих щитов |  |  | генератор | 1 |
| 12.7. | Установка нижних воздухоразделяющих вертикальных щитов генератора |  |  | генератор | 1 |
| 12.8. | Установка нижних воздухоразделяющих горизонтальных щитов генератора |  |  | генератор | 1 |
| 12.9. | Подготовка фундаментных плит лап к монтажу нижней крестовины |  |  | крестовина | 1 |
| 12.10. | Установка нижней крестовины на промежуточные опоры, подрезка фундаментных плит лап нижней крестовины, демонтаж промежуточных опор |  |  | крестовина | 1 |
| 12.11. | Установка нижней крестовины |  |  | крестовина | 1 |
| 12.12. | Установка перекрытия шахты турбины |  |  | гидроагрегат | 1 |
| 13. | Демонтаж и монтаж тали и монорельсов |  |  |  |  |
| 13.1. | Демонтаж и монтаж тали г/п 0,25 т и малого монорельса (длина монорельса на таль г/п 0,25тн - 12,57 м, 3 части; 1 часть = 4,19 м) |  |  | секция | 3 |
| 13.2. | Демонтаж и монтаж тали г/п 2,0 тн и большого монорельса в шахте турбины (длина монорельса на таль г/п 2,0 тн - 37,82 м, 3 части; 1 часть = 12,60 м) |  |  | секция | 3 |
| 14. | Ротор |  |  |  |  |
| 14.1. | Установка траверсы для перемещения ротора главного генератора (при разборке гидроагрегата) |  |  | турбина | 1 |
| 14.2. | Снятие траверсы для перемещения ротора главного генератора (при разборке гидроагрегата) |  |  | турбина | 1 |
| 14.3. | Установка траверсы для перемещения ротора главного генератора (при сборке гидроагрегата) |  |  | турбина | 1 |
| 14.4. | Снятие траверсы для перемещения ротора главного генератора (при сборке гидроагрегата) |  |  | турбина | 1 |
| 14.5. | Проверка, восстановление опрессовки обода ротора стяжными шпильками с подклиновкой крайних пакетов, установка дополнительных упоров с применением пневмоинструмента, ротор на монтажной площадке |  |  | ротор | 1 |
| 14.6. | Проведение испытаний полюсов ротора на витковую и корпусную изоляцию, ротор на монтажной площадке |  |  | полюс | 60 |
| 14.7. | Проведение измерений омических сопротивлений каждого полюса и межполюсных соединений ротора генератора |  |  | полюс | 60 |
| 14.8. | Устанавливать на каждый вывод полюса ротора термометрические полоски с диапазоном чувствительности +71 ... +110 °C |  |  | полюс | 60 |
| 14.9. | Демонтаж и монтаж одного сегмента кожуха генератора для переноса ротора |  |  | сегмент кожуха | 1 |
| 14.10. | Снятие ротора главного генератора из расточки статора и перенос на монтажную площадку |  |  | ротор | 1 |
| 14.11. | Установка ротора генератора в расточку со статором |  |  | ротор | 1 |
| 14.12. | Лакокрасочное покрытие полюсов |  |  | 10м2 | 8 |
| 14.13. | Перевозка опорных элементов стенда для сборки ротора и конструкций стенда |  |  | комплект | 1 |
| 14.14. | Установка балок и опор под вал ротора генератора |  |  | комплект | 1 |
| 14.15. | Установка стенда для сборки ротора, разборка стенда для сборки ротора |  |  | комплект | 1 |
| 15. | Статор |  |  |  |  |
| 15.1. | Оценка состояния статора главного генератора при визуальном контроле (крепление активной стали сердечника к корпусу, наличие контактной коррозии, «волны» пакетов сердечника, местных перегревов, смещения листов в пакетах, элементов крепления обмотки в пазовых и лобовых частях, крепления нижнего фланца статора к стыковым и фундаментным плитам), установка (переустановка) навесных лесов |  |  | статор | 1 |
| 15.2. | Установка, перестановка навесных лесов для осмотра, очистки и покраски сердечника статора главного генератора |  |  | комплект | 1 |
| 15.3. | Подпрессовка активного железа нажимными гребенками и стяжными шпильками, ротор на монтажной площадке |  |  | статор | 1 |
| 15.4. | Переклиновка пазов активной стали сердечника статора при зоне бухтения до 50% длины паза, ротор на монтажной площадке |  |  | паз | 198 |
| 15.5. | Покрытие обмотки статора эмалью (электроизоляционным лаком) на два слоя на монтажной площадке |  |  | статор за один слой | 1 |
| 15.6. | Покрытие обмотки статора эмалью (электроизоляционным лаком) на два слоя на монтажной площадке |  |  | статор за один слой | 1 |
| 16. | ВГП |  |  |  |  |
| 16.1. | Демонтаж и монтаж крышки маслованны и воротниковых манжет |  |  | крышка | 1 |
| 17. | НГП |  |  |  |  |
| 17.1. | Шабрение сегментов подшипника по натирам после проворота ротора гидроагрегата мостовым краном |  |  | сегмент | 12 |
| 17.2. | Устройство и разборка деревянных лесов для монтажа и демонтажа НГП, при высоте лесов до 3м (при разборке гидроагрегата) |  |  | м2 | 20 |
| 17.3. | Устройство и разборка деревянных лесов для монтажа и демонтажа НГП, при высоте лесов до 3м (при сборке гидроагрегата) |  |  | м2 | 20 |
| 18. | Система торможения |  |  |  |  |
| 18.1. | Снятие напорного или сливного кольца коллектора торможения |  |  | кольцо коллектора торможения | 2 |
| 18.2. | Снятие тормоз-домкрата весом свыше 80 до 120 кг |  |  | узел | 6 |
| 18.3. | Разборка, замена уплотнений (шайб) на трубном коллекторе (кольце), во фланцевых соединениях, сборка трубопровода торможения |  |  | трубный коллектор (кольцо коллектора) | 2 |
| 18.4. | Установка тормозов-домкратов, опор под тормоза-домкраты |  |  | узел | 6 |
| 18.5. | Установка трубопроводов системы торможения, соединение с тормозами-домкратами и в кольцо |  |  | кольцо | 2 |
| 18.6. | Замена кранов 1/2 дюйма на шаровые, водяных, ДУ-15 мм (Alfa Laval). |  |  | шт. | 5 |
| 19. | Система пожаротушения |  |  |  |  |
| 19.1. | Разборка, устранение дефектов, очистка, продувка, сборка верхнего пожарного кольца внутри стакана генератора |  |  | кольцо коллектора | 1 |
| 19.2. | Разборка, устранение дефектов, очистка, продувка, сборка нижнего пожарного кольца внутри стакана генератора |  |  | кольцо коллектора | 1 |
| 20. | Центровка гидроагрегата |  |  |  |  |
| 20.1. | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, установка (после сборки гидроагрегата) |  |  | гидроагрегат | 1 |
| 20.2. | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, разборка (после сборки гидроагрегата) |  |  | гидроагрегат | 1 |
| 21. | Электрооборудование |  |  |  |  |
| 21.1. | Демонтаж и монтаж датчиков технологического контроля |  |  | комплект | 1 |
| 22. | Восстановление сороудерживающего заграждения гидротурбины |  |  |  |  |
| 22.1. | Подъем секции заграждения |  |  | комплект | 2 |
| 22.2. | Восстановление антикоррозийной защиты |  |  | м2 | 122,8 |
| 22.3. | Восстановление решеток заграждения, длиной 1,5м. |  |  | комплект | 1 |
| 22.4. | Ревизия узлов крепления |  |  | комплект | 1 |
| 22.5. | Установка заграждения |  |  | комплект | 1 |

  - Сроки работ по разборке-сборке гидроагрегата ст. №2 по согласованию заказчика и подрядчика могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режиму работы ГЭС без изменения гарантийных обязательств.

  - За 20 дней до начала проведения работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график работ по разборке-сборке гидроагрегата ст. №2, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса модернизации гидроагрегата ст. №2 во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

При одновременном проведении на оборудовании работ, подрядчик, выполняющий работы по сборке/разборке, в обязательном порядке должен предоставить заказчику согласованный с подрядчиком, проводящим работы по шеф-инженерному сопровождению, а также по капитальному ремонту график совмещённых работ.

  - Гарантийный срок эксплуатации оборудования, а также гарантийная ответственность подрядчика за работоспособность оборудования, на котором им был выполнены работы по разборке-сборке гидроагрегата ст. №2, составляет 24 месяца.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1 Требования к организации производства работ и их качеству:

  - СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

  - СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

  - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

  - РД 153-34.0-03.205-2001 «Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

  - СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования».

  - СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

  - СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

  - Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ № 275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России».

  - СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

  - РД 34.17.415-96.  Инструкция по проведению ультразвукового контроля крепежа энергооборудования.

  - Требования к подрядной организации.

# Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1.Общие требования.

      - опыт работы по демонтажу и монтажу энергооборудования гидроэлектростанций не менее 3 лет;

      - иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (раздел III: п.23.18 «Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений», п. 33.11 на «Объектах гидроэнергетики» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

      - станции Каскада Вуоксинских ГЭС не относятся к особо опасным объектам.

      - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

      - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

    - Специальные требования.

      - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

      - желательно иметь производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

      - иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

      - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по монтажу основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту гидромеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

      - иметь успешный опыт в реализации в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

      - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

      - у персонала, осуществляющего работы по сборке и разборке электрооборудования и системы контроля и управления, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

      - в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

      - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по разборке-сборке гидроагрегата ст. №2;

      - иметь аттестованных специалистов, имеющих действующие удостоверения на проведение контроля металла неразрушающими методами, проведение инструментальных обследований и проведение электрических испытаний;

      - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющий право выдачи распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

      - обеспечить в составе персонала наличие аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, назначенных приказом по предприятию;

      - знать технологию работ и особенности оборудования;

      - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

      - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

      - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

      - иметь все необходимые для работ по разборке-сборке гидроагрегата ст. №2 инструменты и специальные приспособления;

      - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

      - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

      - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ по разборке-сборке гидроагрегата ст. № 2: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты; вывоз и утилизацию мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, вывоз металлолома на площадки временного хранения

      - организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

      - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

      - предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

      - обладать достаточными ресурсами и опытом для выполнения работ по разборке-сборке гидроагрегата ст. №2: наличие в собственности или в аренде производственных мощностей для выполнения работ, наличие персонала не менее 30 человек.

# 5.4 Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

- сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы;

- график работ;

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты приемки скрытых работ;

- перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

- акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление), динамического и статического испытаний ГПМ и иных испытаний, предусмотренных НТД для применяемых технических устройств, приемки каждой системы в отдельности;

- акты входного контроля, сертификаты соответствия на использованные в процессе СМР материалы;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты о приемке после испытаний смонтированного оборудования, схем и систем;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- формуляры на монтаж оборудования и производство сварочных работ, заводские инструкции, протоколы, чертежи, а также иную документацию, составленную перед строительно-монтажными работами, в процессе строительно-монтажных работ и после и отражающую техническое состояние объекта технического перевооружения, объем и качество выполненных работ.

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.5. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

- Материалы, поставляемые подрядчиком

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Отвердитель ПРИМ АИС (Банка 1,6 кг) | кг | 4 |
| 2 | - | Ветошь | кг | 40 |
| 3 | - | Кислород технический газообразный (10 баллонов) ГОСТ 5583-78 | м3 | 31,8 |
| 4 | - | Круг зачистной 125х6х22 мм | шт. | 30 |
| 5 | - | Круг отрезной по металлу 125х1,5х22 | шт. | 200 |
| 6 | - | Бензин БР-2 ('Нефрас С2 80/120') | т | 0,200 |
| 7 | - | Пропан-бутан, смесь техническая (4 баллона) | кг | 42 |
| 8 | - | Резина листовая марки МБС-С-3 ГОСТ 7338-90 | кг | 20 |
| 9 | - | Резина листовая марки МБС-С-1 ГОСТ 7338-90 | кг | 10 |
| 10 | - | Резина ленточная 1мм ГОСТ 7338-90 | кг | 50 |
| 11 | - | Электроды марки УОНИ-13/55, типа Э-50А 4 мм ГОСТ_10052-75 | кг | 15 |
| 12 | - | Электроды ОК 61.30 d=2,4-3,2 мм (для трубопроводов н/ж) ГОСТ_10052-75 | кг | 20 |
| 13 | - | Болты с гайками и шайбами диам. 12 мм ГОСТ Р 52643-2006 | т | 0,025 |
| 14 | - | Болты с гайками и шайбами диам. 16 мм ГОСТ Р 52643-2006 | т | 0,025 |
| 15 | - | Фитинг Dy - 25 мм (М36х2) пр тип DKO-L DIN 2353 | шт. | 7 |
| 16 | - | Фитинг Dy - 25 мм (М36х2) 90 тип DKO-L DIN 2353 | шт. | 1 |
| 17 | - | Муфта обжимная Dy - 25 мм тип ISN/2SC EN 857 | шт. | 8 |
| 18 | - | Манжета резиновая 223х140х32х5мм ГОСТ 14896-84 | шт. | 6 |
| 19 | - | Шпилька М16 - 6g х 116.88 - 20Х13 DIN 975 | шт | 16 |
| 20 | - | Эмаль 092-ХС электроизоляционная (покраска ротора) | кг | 12 |
| 21 | - | Лист ПН-0-16 ГОСТ 19903-74 Ст3сп5-св ГОСТ 14637-89 | т | 1,141 |
| 22 | - | Лента клеящая прозр. Зубр | шт | 3 |
| 23 | - | Скотч упаковочный коричн. | шт | 5 |
| 24 | - | Пленка 150 мкм ширина 1,5 м ГОСТ 10354-83 | м2 | 100 |
| 25 | - | Круг шлифовальный лепестковый | шт | 10 |
| 26 | - | Шпатлевка латексная "Профи" (1,5 кг) | шт | 3 |
| 27 | - | Шпатлевка для наружных и внутренних работ влагостойкая (1кг.) | банка | 1 |
| 28 | - | Grundfos Unilift КР 350-AV 1, дренажный насос | шт. | 2 |
| 29 | - | Преобразователь сигналов с гальванической развязкой Knick BasicLine BL 510 | шт. | 32 |
| 30 | - | Манометр типа EN837-1 (кл.точ.1, от 0 до 16 МПа), | шт. | 2 |
| 31 | - | Расходомер ДР ПП 03-15 (Датчик-реле потока поршневой подпружиненный), | шт. | 1 |
| 32 | - | Шайба 3-30 65Г ГОСТ 6402-70 | т | 0,007 |
| 33 | - | Электроды сварочные нержавеющие ЭА-395/9 - ⌀4,0 ГОСТ_10052-75 | кг | 10 |
| 34 | - | Проволока низкоуглеродистая 3,0-О-С | т | 0,005 |
| 35 | - | Шнур ⌀4 МБС (15,8 м) ГОСТ 6467-79 | кг | 25 |
| 36 | - | Шнур ⌀8 МБС (63 м) ГОСТ 6467-79 | кг | 25 |
| 37 | - | Шнур ⌀10 МБС (23 м) ГОСТ 6467-79 | кг | 25 |
| 38 | - | Пластины резиновые МБС-С t=3 ГОСТ 7338-90 | кг | 25 |
| 39 | - | Клей Адгезив 3М марку уточняет Каскад (минимально 0,4 кг) | кг | 0,4 |
| 40 | - | Герметик фланцевый Loctite 518 (300 мл) | шт | 2 |
| 41 | - | Электроды сварочные нержавеющие ЭА-395/9 - ⌀3,0 ГОСТ_10052-75 | кг | 5 |
| 42 | - | Герметик резьбовой Loctite 577 (300 мл) | шт | 9 |
| 43 | - | Прокладка 2,0 ⌀57-90 ПОН ГОСТ 481-80 | шт. | 4 |
| 44 | - | Прокладка 2,0 ⌀76-110 ПОН ГОСТ 481-80 | шт. | 2 |
| 45 | -- | Аккумуляторная батарея Panasonic UP-VW1245P1 | шт | 66 |
| 46 | - | Сталь листовая горячекатаная 2х1250х2500 мм, марки Ст3ПС (под ванну, стенд для промывки сервомотора) ГОСТ 19903-74 | т | 0,02 |
| 47 | - | Сталь листовая горячекатаная 10х1500х3000, марки Ст3ПС (стенд для промывки сервомотора) ГОСТ 19903-74 | т | 0,01 |
| 48 | - | Сталь листовая горячекатаная 4 х1500х2800 мм, марки Ст3ПС (для бака грязного масла, стенд для промывки сервомотора) ГОСТ 19903-74 | т | 0,05 |
| 49 | - | Кожа техническая 4 мм ГОСТ 20836-75 | м2 | 4 |
| 50 | - | Кран шаровый 1/2 дюйма водяной, ДУ-15 мм (Alfa Laval) ГОСТ 21345-2005 | шт. | 5 |
| 51 | - | Теплоизоляция, отражающая самоклеящаяся Порилекс с фольгой, 0,005х0,6х5 м | м2 | 26 |
| 52 | - | Штанги М30 L=2 м DIN 975 н/ж | шт. | 3 |
| 53 | - | Сгон прямой американка 1/2" ГОСТ 8965-75 | шт. | 18 |
| 54 | - | Кабель из сшитого полиэтилена 10кВ ПвПу 3*50/16 с концевыми муфтами | м | 100 |
| 55 | - | Плата контролера С269 | шт. | 1 |
| 56 | - | Кран шаровый G 1/4" вн., G 1/4" нар. на давление до 10 МПа ДУ-10 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 8 |
| 57 | - | Термометрические полоски testoterm +71 ... +110 °C (10 шт. в уп.) | упаковка | 12 |

# Стоимость материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает.

- энергоснабжение работ по разборке-сборке гидроагрегата ст. № 2 Лесогорской ГЭС, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в установленные сроки, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения работ;

- обеспечение работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, стационарными грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и установленным сроком;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.

## Приложение № 1

## к Техническому заданию

Основные технические характеристики гидроагрегата №2 ГЭС-10.

| Гидротурбина |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип гидротурбины: | ПЛ20/0961-В-562. |  |
| Дата изготовления: | 2010 г. |  |
| Завод изготовитель: | ЛМЗ ОАО «Силовые машины» |  |
| Тип сервомотора: | прямоосный одноцилиндровый производства фирмы HYDORING (Финляндия). |  |
| Номинальное число оборотов: | 100 об/мин. |  |
| Направление вращения: | правое (по часовой стрелке, если смотреть на гидротурбину со стороны гидрогенератора) |  |
| Число лопастей рабочего колеса: | 5 шт. |  |
| Диаметр рабочего колеса: | 5,620 м |  |
| Номинальный расход воды при ном. мощности | 210,9 м³/сек |  |
| Тип регулятора скорости | RST-1 |  |
| Система автоматического управления | САУ МП-2-025-12-1,2-220 (110) |  |
| Время запаздывания сервомотора | ˂0,2 сек |  |
| Номинальное давление масла в исполнительных блоках РК и НА | 12 мПа |  |
| Тип подшипника турбины | на жидкой масляной смазке |  |
| Количество лопаток направляющего аппарата: | 24 шт. |  |
| Диаметр направляющего аппарата: | 6620 мм |  |
| Диаметр гидрораспределителя | 25 мм |  |
| Объём гироаккумулятора маслонапорной установки | 1,2 м³ |  |
| Количество насосов МНУ | 2 шт. |  |
| Диаметр поршня сервомотора направляющего аппарата: | 160 мм |  |
| Объём бака лекажного агрегата | 0,04 м³ |  |
| Тип подшипника турбины | баббитовый, на жидкой масляной смазке |  |
| Гидрогенератор |  |  |
| Тип гидрогенератора: |  | СВ-800/95-60 УХЛ4 |
| Завод изготовитель |  | «Электросила» ОАО «Силовые машины» |
| Дата изготовления: |  | 2010 г. |
| Дата установки: |  | 2011 г. |
| Номинальная мощность активная: |  | 31 500 кВт |
| Номинальное напряжение статора: |  | 10,5 кВ |
| Частота |  | 50 Гц |
| Частота вращения ротора |  | 100 об/мин |
| Тип изоляции ротора: |  | Изоляция полюсов класса F, между витками обмотки – NOMEX, между сердечником и обмоткой – вакуумно-нагнетательная пропитка POROMAT, катушки стеклотекстолитовые шайбы. |
| Тип подпятника: |  | однорядный на жесткой опоре |
| Диаметр статора |  | 10,6 м |
| Число фаз |  | 3 |
| Соединение фаз обмотки статора |  | Звезда (Y) |
| Диаметр зеркального диска: |  | 1,97 м |
| Высота стали статора: |  | 0,95 м |
| Высота стали ротора: |  | 1,312 м |
| Число сегментов подпятника |  | 12 |
| Число сегментов НГП |  | 12 |
| Число сегментов ВГП |  | 8 |

Приложение №2

К Техническому заданию

Технические характеристики насосов

| Наименование насосов | Тип | Завод-изготовитель | Производительность, м³/ч | Напор м. вод. ст. | Скорость Вращения об/мин | Температура перекачиваемой жидкости, ºС, не более | Тип электродвигателя | Напряжение V Мощность Двигателя кВт | Вес электродвигателя | Вес насоса, кГ | Система смазки | Подшипники | Наличие грузоподъемного механизма, г/п, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маслонапорная установка (МНУ) | ПДГ | ООО «Акваток» | 2,2 | 12 | 1450 | 65°C турбинное масло | 5А200М4 Т2 | 220/380 37 | 255 | 35 | масло | Дв. – качения Нас. скольже ния | Временный такелаж |
| Лекажный агрегат | НШ 10-3 | ООО «Тарурус» г. Тольятти | 21 | 1,5 | 40 | 65°C турбинное масло | ЯМЗ 326 ДК | 220 8,6 | 5 | 3 | масло | Дв. – качения Нас. скольже ния |  |
| ТВС | К150-125-315 | ЗАО «Московский насосный завод-1» | 200 | 25 | 1450 | 20°C речная вода | АИР180S4 | 380 30 | 530 |  | Пластичная | Качения | Временный такелаж |
| Шахтный насос | 20А-18х1-5-М1. | Пермэнергопром | 600 | 28 | 1470 | 20°C речная вода | 4АН250Ш2У3 | 380 91 | 5580 |  | Пластичная | Дв. – качения Нас. скольже ния | Временный такелаж |
| Дренажный насос | Unilift KP 350 | Grundfos Дания | 12 | 9 | 2900 | 20°C речная вода |  | 1Х230 0,7 | 7,9 |  | Пластичная | Скольжения спец. графит |  |

Приложение №3

к Техническому заданию

Технические характеристики арматуры

| №№ пп | Наименование схемы | Параметры рабочей среды | Параметры установленной арматуры Ду ; Ру | Тип (Ручная; электрифицированной) | Способ установки (фланцевая; вварная) | Наличие электропривода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Кол-во |  |
| 1 | МНУ | Азот | 16 10 | Кран шаровый ручной 8 | Резьба 8 | - |
| 2 | МНУ | Масло турбинное | 12 57 | Кран шаровый ручной 8 | Фланцевый 8 | - |
| 3 | МНУ | Азот | 28 110 | Клапан предохранительный газовый типа GSV6 | Резьба 8 | - |
| 4 | МНУ | Масло турбинное | 32 35 | Гидроклапан предохранительный типа МКПВ | Резьба 8 | - |
| 5 | ТВС | Вода | 325 16 | Задвижка ручная 2 | Фланцевая 2 | - |
| 6 | ТВС | Вода | 150 64 | Кран шаровый эл. привод 8 | Фланцевый 8 | AG2F |
| 7 | ТВС | Вода | 150 16 | Задвижка клиновая 8 | Фланцевый 8 | Н-А 05 |
| 8 | ТВС | Вода | 150 16 | Задвижка ручная 2 | Фланцевая 2 | - |
| 9 | ТВС | Вода | 300 16 | Обратный клапан | Фланцевый 4 |  |
| 10 | ТВС | Вода | 150 16 | Обратный клапан | Фланцевый 4 |  |
| 11 | Шахтный колодец | Вода | 420 16 | Задвижка ручная 20 | Фланцевая 20 | - |
| 12 | ТВС | Вода | 50 16 | Расходомер воды на ТП тип S2-FSS65 8 | Резьба 8 |  |
| 13 | ТВС | Вода | 65 16 | Расходомер воды на ПП тип S2-FSS65 8 | Резьба 8 |  |
| 14 | ТВС | Вода | 10 16 | Расходомер воды на УВ 8 | Резьба 8 |  |
| 15 | Система пожаротушения | Вода | 114 16 | Задвижка 8 | Фланцевая 8 | - |

Приложение №4

к Техническому заданию

Технические характеристики трубопроводов

| №№ пп | Наименование схемы трубопроводов | Место расположения, отметки | Типоразмеры трубопроводов | Параметры среды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Температура, 0С | Давление, кгс/см2 |
| 1 | Забор воды из верхнего бьефа | 25,80 - 23,10 | ДУ 400 | 30 | 4 |
| 2 | ТВС по гидроагрегатам | 23,10 - 15,36 | ДУ 150 | 30 | 16 |
| 3 | Масляный напорный трубопровод | 23,10 - 15,36 | Ду 57 | 60 | 120 |
| 4 | Пожарный трубопровод и дренаж | 23,10 - 15,36 | ДУ 100 | 30 | 16 |
| 5 | Воздушный трубопровод | 23,10 - 15,36 | Ду80 | 20 | 10 |

Приложение №5

к Техническому заданию

Технические характеристики

теплообменного оборудования

гидроагрегата

| №№ пп | Наименование потребителя | Обозначение | Кол-во |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расход воды м3/час | Рабочее давление, МПа |
| 1 | Воздухоохладители генератора | ВО | 8 | 95 | 0,3 |
| 2 | Верхний генераторный подшипник | ВГПш | 7 | ~4 | 0,3 |
| 3 | Охладители нижнего генераторного подшипника-подпятника | НГПш-П | 4 | ~30 | 0,3 |
| 4 | Маслоохладители подшипника турбины | МОТП | 2 | ~7,2 |  |