## 4.1
Приложение № 1
к техническому заданию
«Перечень трансформаторов тока ГЭС-10, ГЭС-11»
Таблица 2
Порядковый номер | Номер записи Таблицы 3.1 | Тип трансформатора тока | Коэффициент трансформации | Класс точности | Фазы | Регистрационный номер | Номинальная нагрузка | Фактическая нагрузка | Тип приборов | Длина токовых цепей | Заводской номер | Дата и номер акта ввода в эксплуатацию | Дата и номер акта метрологической поверки | Межповерочный интервал | Место расположения ТТ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 5 | ТЛО-10 | 600/5 | 0,5S | А | 25433-08 | 20 BA | 7 BA | нет пр. | 37 | 12972 | 2010 | III-2007 | 48 | ЗРУ-10 кВ яч.6
2 | 5 | ТЛО-10 | 600/5 | 0,5S | В | 25433-08 | 20 BA | 7 BA | нет пр. | 37 | 12970 | 2010 | III-2007 | 48 | ЗРУ-10 кВ яч.6
3 | 5 | ТЛО-10 | 600/5 | 0,5S | С | 25433-08 | 20 BA | 7 BA | нет пр. | 37 | 12980 | 2010 | III-2007 | 48 | ЗРУ-10 кВ яч.6
4 | 6 | ТЛО-10 | 600/5 | 0,5S | А | 25433-08 | 20 BA | 7 BA | нет пр. | 23 | 12971 | 9-2009 | III-2007 | 48 | ЗРУ-10 кВ яч.1
5 | 6 | ТЛО-10 | 600/5 | 0,5S | В | 25433-08 | 20 BA | 7 BA | нет пр. | 23 | 12988 | 9-2009 | III-2007 | 48 | ЗРУ-10 кВ яч.1
6 | 6 | ТЛО-10 | 600/5 | 0,5S | С | 25433-08 | 20 BA | 7 BA | нет пр. | 23 | 12992 | 9-2009 | III-2007 | 48 | ЗРУ-10 кВ яч.1
7 | 1 | ТЛП-10-1 | 2000/5 | 0,2S | А | 30709-08 | 40 BA | 27,5 BA | Ваттметр | 30 | 4059 | 22.01.10 | I-2008 | 48 | ЗРУ-10 кВ яч.12
8 | 1 | ТЛП-10-1 | 2000/5 | 0,2S | А | 30709-08 | 40 BA | 28 BA | Ваттметр | 30 | 4062 | 22.01.10 | I-2008 | 48 | ЗРУ-10 кВ яч.12
9 | 1 | ТЛП-10-1 | 2000/5 | 0,2S | А | 30709-08 | 40 BA | 27,5 BA | Ваттметр | 30 | 4065 | 22.01.10 | I-2008 | 48 | ЗРУ-10 кВ яч.12
10 | 1 | ТЛП-10-1 | 2000/5 | 0,2S | А | 30709-08 | 40 BA | 27,5 BA | Ваттметр | 30 | 4056 | 2011-03-01 | I-2008 | 48 | ЗРУ-10 кВ яч.16
11 | 1 | ТЛП-10-1 | 2000/5 | 0,2S | А | 30709-08 | 40 BA | 27,5 BA | Ваттметр | 30 | 4058 | 2011-03-01 | I-2008 | 48 | ЗРУ-10 кВ яч.16
12 | 1 | ТЛП-10-1 | 2000/5 | 0,2S | А | 30709-08 | 40 BA | 27,5 BA | Ваттметр | 30 | 4064 | 2011-03-01 | I-2008 | 48 | ЗРУ-10 кВ яч.16
13 | 1 | ТЛП-10-1 | 2000/5 | 0,2S | А | 30709-08 | 40 BA | 25 BA | Ваттметр | 50 | 4067 | 2010 | I-2008 | 48 | ЗРУ-10 кВ яч. 20
14 | 1 | ТЛП-10-1 | 2000/5 | 0,2S | А | 30709-08 | 40 BA | 25 BA | Ваттметр | 50 | 4070 | 2010 | I-2008 | 48 | ЗРУ-10 кВ яч. 20
15 | 1 | ТЛП-10-1 | 2000/5 | 0,2S | А | 30709-08 | 40 BA | 25 BA | Ваттметр | 50 | 4073 | 2010 | I-2008 | 48 | ЗРУ-10 кВ яч. 20
16 | 1 | ТЛП-10-1 | 2000/5 | 0,2S | А | 30709-08 | 40 BA | 25 BA | Ваттметр | 50 | 4061 | 2010 | I-2008 | 48 | ЗРУ-10 кВ яч. 24
17 | 1 | ТЛП-10-1 | 2000/5 | 0,2S | А | 30709-08 | 40 BA | 25 BA | Ваттметр | 50 | 4063 | 2010 | I-2008 | 48 | ЗРУ-10 кВ яч. 24
18 | 1 | ТЛП-10-1 | 2000/5 | 0,2S | А | 30709-08 | 40 BA | 25 BA | Ваттметр | 50 | 4057 | 2010 | I-2008 | 48 | ЗРУ-10 кВ яч. 24
19 | 1 | EXK-CTO | 600/5 | 0,2S | А | 33112-06 | 20 ВА | 12 ВА | Ваттметр | 110 | 2007.4389.06/1 | 2010 | IV-2009 | 48 | яч.5 ЗРУ-110 кВ
20 | 1 | EXK-CTO | 600/5 | 0,2S | В | 33112-06 | 20 ВА | 12 ВА | Ваттметр | 110 | 2007.4389.06/2 | 2010 | IV-2009 | 48 | яч.5 ЗРУ-110 кВ
21 | 1 | EXK-CTO | 600/5 | 0,2S | С | 33112-06 | 20 ВА | 12 ВА | Ваттметр | 110 | 2007.4389.06/3 | 2010 | IV-2009 | 48 | яч.5 ЗРУ-110 кВ
22 | 2 | EXK-CTO | 300/5 | 0,2S | А | 33112-06 | 20 ВА | 15 ВА | Ваттметр | 120 | 2007.4389.05/1 | 2010 | IV-2009 | 48 | яч.9 ЗРУ- 110 кВ
23 | 2 | EXK-CTO | 300/5 | 0,2S | В | 33112-06 | 20 ВА | 15 ВА | Ваттметр | 120 | 2007.4389.05/2 | 2010 | IV-2009 | 48 | яч.9 ЗРУ- 110 кВ
24 | 2 | EXK-CTO | 300/5 | 0,2S | С | 33112-06 | 20 ВА | 15 ВА | Ваттметр | 120 | 2007.4389.05/3 | 2010 | IV-2009 | 48 | яч.9 ЗРУ- 110 кВ
25 | 3 | ТЛП-10-3 | 600/5 | 0,5S | А | 30709-08 | 20 ВА | 12 ВА | нет | 55 | 5135 | 2010 | II-2008 | 96 | яч.12 РУ-10 кВ
26 | 3 | ТЛП-10-3 | 600/5 | 0,5S | В | 30709-08 | 20 ВА | 12 ВА | нет | 55 | 5187 | 2010 | II-2008 | 96 | яч.12 РУ-10 кВ
27 | 3 | ТЛП-10-3 | 600/5 | 0,5S | С | 30709-08 | 20 ВА | 12 ВА | нет | 55 | 5159 | 2010 | II-2008 | 96 | яч.12 РУ-10 кВ
28 | 4 | ТЛП-10-3 | 600/5 | 0,5S | А | 30709-08 | 20 ВА | 7 ВА | нет | 58 | 5185 | 2010 | II-2008 | 96 | яч.13 РУ-10 кВ
29 | 4 | ТЛП-10-3 | 600/5 | 0,5S | В | 30709-08 | 20 ВА | 7 ВА | нет | 58 | 5148 | 2010 | II-2008 | 96 | яч.13 РУ-10 кВ
30 | 4 | ТЛП-10-3 | 600/5 | 0,5S | С | 30709-08 | 20 ВА | 7 ВА | нет | 58 | 5199 | 2010 | II-2008 | 96 | яч.13 РУ-10 кВ
31 | 5 | ТЛП-10-3 | 600/5 | 0,5S | А | 30709-08 | 20 ВА | 5 ВА | нет | 60 | 5169 | 2010 | II-2008 | 96 | яч.14 РУ-10 кВ
32 | 5 | ТЛП-10-3 | 600/5 | 0,5S | В | 30709-08 | 20 ВА | 5 ВА | нет | 60 | 5188 | 2010 | II-2008 | 96 | яч.14 РУ-10 кВ
33 | 5 | ТЛП-10-3 | 600/5 | 0,5S | С | 30709-08 | 20 ВА | 5 ВА | нет | 60 | 5149 | 2010 | II-2008 | 96 | яч.14 РУ-10 кВ
34 | 6 | ТЛП-10-3 | 600/5 | 0,5S | А | 30709-08 | 20 ВА | 5 ВА | нет | 63 | 5129 | 2010 | II-2008 | 96 | яч.15 РУ-10 кВ
35 | 6 | ТЛП-10-3 | 600/5 | 0,5S | В | 30709-08 | 20 ВА | 5 ВА | нет | 63 | 5163 | 2010 | II-2008 | 96 | яч.15 РУ-10 кВ
36 | 6 | ТЛП-10-3 | 600/5 | 0,5S | С | 30709-08 | 20 ВА | 5 ВА | нет | 63 | 5203 | 2010 | II-2008 | 96 | яч.15 РУ-10 кВ
37 | 7 | EXK-CTO | 600/5 | 0,5S | А | 33112-06 | 20 ВА | 10 BA | Ваттметр | 125 | 2007.4389.04/1 | 2010 | IV-2009 | 48 | яч.7 ЗРУ- 110 кВ
38 | 7 | EXK-CTO | 600/5 | 0,5S | В | 33112-06 | 20 ВА | 10 BA | Ваттметр | 125 | 2007.4389.04/2 | 2010 | IV-2009 | 48 | яч.7 ЗРУ- 110 кВ
39 | 7 | EXK-CTO | 600/5 | 0,5S | С | 33112-06 | 20 ВА | 10 BA | Ваттметр | 125 | 2007.4389.04/3 | 2010 | IV-2009 | 48 | яч.7 ЗРУ- 110 кВ
40 | 8 | Т-0,66 | 200/5 | 0,5S | А | 22656-07 | 5 ВА | 1 ВА | нет | 18 | 122223 | 2011 | I-2008 | 48 | пан.1 ЗРУ-0,5 кВ
41 | 8 | Т-0,66 | 200/5 | 0,5S | В | 22656-07 | 5 ВА | 1 ВА | нет | 18 | 122227 | 2011 | I-2008 | 48 | пан.1 ЗРУ-0,5 кВ
42 | 8 | Т-0,66 | 200/5 | 0,5S | С | 22656-07 | 5 ВА | 1 ВА | нет | 18 | 122250 | 2011 | I-2008 | 48 | пан.1 ЗРУ-0,5 кВ
43 | 9 | Т-0,66 | 200/5 | 0,5S | А | 22656-07 | 5 ВА | 2,5 ВА | нет | 5 | 307765 | 2013 | IV-2013 | 48 | сб. 41С РУ-0,4 кВ
44 | 9 | Т-0,66 | 200/5 | 0,5S | В | 22656-07 | 5 ВА | 2,5 ВА | нет | 5 | 315061 | 2013 | IV-2013 | 48 | сб. 41С РУ-0,4 кВ
45 | 9 | Т-0,66 | 200/5 | 0,5S | С | 22656-07 | 5 ВА | 2,5 ВА | нет | 5 | 307768 | 2013 | IV-2013 | 48 | сб. 41С РУ-0,4 кВ
46 | 10 | VAU-123 | 750/1 | 0,2S | А | 40088-08 | 30 BA | 12 BA | Ваттметр | 60 | 864374 | 2010 | IV-2008 | 96 | ОРУ-110 кВ
47 | 10 | VAU-123 | 750/1 | 0,2S | В | 40088-08 | 30 BA | 12 BA | Ваттметр | 60 | 864375 | 2010 | IV-2008 | 96 | ОРУ-110 кВ
48 | 10 | VAU-123 | 750/1 | 0,2S | С | 40088-08 | 30 BA | 12 BA | Ваттметр | 60 | 864376 | 2010 | IV-2008 | 96 | ОРУ-110 кВ
49 | 1 | ТЛШ-10-5-У3 | 2000/5 | 0,2s | А | 11077-07 | 20 ВА | 12 ВА | Ваттметр | 130 | 501 | 2010 | II-2010 | 96 | ЗРУ-10 кВ яч. 2
50 | 1 | ТЛШ-10-5-У3 | 2000/5 | 0,2s | В | 11077-07 | 20 ВА | 12 ВА | Ваттметр | 130 | 494 | 2010 | II-2010 | 96 | ЗРУ-10 кВ яч. 2
51 | 1 | ТЛШ-10-5-У3 | 2000/5 | 0,2s | С | 11077-07 | 20 ВА | 12 ВА | Ваттметр | 130 | 512 | 2010 | II-2010 | 96 | ЗРУ-10 кВ яч. 2
52 | 2 | ТЛШ-10-5-У3 | 2000/5 | 0,2S | А | 11077-07 | 20 ВА | 12 BA | Ваттметр | 130 | 627 | 2012 | II-2012 | 96 | ЗРУ-10 кВ яч. 4
53 | 2 | ТЛШ-10-5-У3 | 2000/5 | 0,2S | В | 11077-07 | 20 ВА | 12 BA | Ваттметр | 130 | 629 | 2012 | II-2012 | 96 | ЗРУ-10 кВ яч. 4
54 | 2 | ТЛШ-10-5-У3 | 2000/5 | 0,2S | С | 11077-07 | 20 ВА | 12 BA | Ваттметр | 130 | 628 | 2012 | II-2012 | 96 | ЗРУ-10 кВ яч. 4
55 | 3 | ТШЛ-10-1УТ3 | 2000/5 | 0,2s | А | 3972-03 | 20 ВА | 10 ВА | Ваттметр | 150 | 25 | 2009 | I-2009 | 96 | ЗРУ-10 кВ яч. 10
56 | 3 | ТШЛ-10-1УТ3 | 2000/5 | 0,2s | В | 3972-03 | 20 ВА | 10 ВА | Ваттметр | 150 | 24 | 2009 | I-2009 | 96 | ЗРУ-10 кВ яч. 10
57 | 3 | ТШЛ-10-1УТ3 | 2000/5 | 0,2s | С | 3972-03 | 20 ВА | 10 ВА | Ваттметр | 150 | 23 | 2009 | I-2009 | 96 | ЗРУ-10 кВ яч. 10
58 | 4 | ТЛШ-10-5-У3 | 2000/5 | 0,2S | А | 11077-07 | 20 ВА | 11 BA | Ваттметр | 150 | 825 | 2011 | II-2011 | 96 | ЗРУ-10 кВ яч. 16
59 | 4 | ТЛШ-10-5-У3 | 2000/5 | 0,2S | В | 11077-07 | 20 ВА | 11 BA | Ваттметр | 150 | 824 | 2011 | II-2011 | 96 | ЗРУ-10 кВ яч. 16
60 | 4 | ТЛШ-10-5-У3 | 2000/5 | 0,2S | С | 11077-07 | 20 ВА | 11 BA | Ваттметр | 150 | 823 | 2011 | II-2011 | 96 | ЗРУ-10 кВ яч. 16
И.о. директора Каскада Вуоксинских ГЭС | [11 empty] | Д.О. Зимин