ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

первому профилактическому контролю защит ЛС-10, ЛС-9, ЛС-6, ЛС-13, МШВ-110кВ, ДЗШ-110кВ ГЭС-10,  ЛС-13 ГЭС-11» Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

№ ГКПЗ: № 1300/6.42-2905

I. Общие требования.

- Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., Выборгский район, г. Светогорск, ул. Каскадная,1

Каскад Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственных лиц, составивших техническое задание:

Начальник ЭТЛ  Самсонов А. С.   тел.  8 812 78 49 076

Ведущий инженер   ЭТЛ Дмитриев  Д.С. тел.8 921 433 68 16

Экономист    Тропина О.А.  тел   8 921 393 35 69

Ведущий инженер ПТО Пустоход М.С. тел. 8 81378-49-365

- Период выполнения работ:

Начало          апрель  2013г.

Окончание    декабрь  2013г.

Предельная цена закупки –1 6000 000,00 руб. без учета НДС,  в  том  числе:

2-й квартал 2013 года –700 000 руб. без  учета  НДС.

4-й квартал 2013 года ‒ 900 000 руб. без  учета  НДС.

- Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной    документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II.  Техническая характеристика объекта работ.

Технологические процессы на ГЭС-10 и ГЭС-11 автоматизированы и управляются  распределительным устройством, в состав которого входят микропроцессорные устройства РЗА с функциями опережающего отключения оборудования при регистрации аварийных ситуаций.

| Оборудование | Микропроцессорные устройства РЗА | Количество шт. |
| --- | --- | --- |
| ЛС-10 ГЭС-10 | REL-670; REC-670; ИМФ-3Р. | 3 |
| ЛС-9 ГЭС-10 | REL-670; REC-670; RED-670; ИМФ-3Р; ПВЗУ-Е. | 5 |
| ЛС-6 ГЭС-10 | REL-670; REC-670; RED-670; ИМФ-3Р; ПВЗУ-Е. | 5 |
| ЛС-13 ГЭС-10 | REL-670; REC-670; RED-670; ИМФ-3Р. | 4 |
| МШВ-110 ГЭС-10 | REС-670, RED-670 | 2 |
| ДЗШ-110 ГЭС-10 | REВ-670 (ф.А, ф.В, ф.С) | 3 |
| ЛС-13 ГЭС-11 | REL-670; REC-670; RED-670; ИМФ-3Р. | 4 |

III. Требования к выполнению работ.

Цель:

Поддержание работоспособности и исправности  ГЭС-10 и ГЭС-11 во всех режимах и стадиях эксплуатации, организация их эффективного использования и развития.

ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ «Первый профилактический контроль защит ЛС-10, ЛС-9, ЛС-6, ЛС-13, МШВ-110кВ, ДЗШ-110кВ ГЭС-10, ЛС-13 ГЭС-11»

Объемы работ при проведении технического обслуживания в объеме первого профконтроля для REL-670;  REC-670;  RED-670, REВ-670:

| № п/п | Производимые работы при техническом обслуживании в объеме первого профконтороля. | Ед.изм | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка наличия необходимой документации; | Устройство | 19 |
|  | Проверка функции самодиагностики; | Устройство | 19 |
|  | Внешний осмотр; | Устройство | 19 |
|  | Проверка правильности подключения к МП устройству цепей тока и напряжения. Проверка правильности подключения к МП устройству цепей дискретных входов и выходных реле; | Устройство | 19 |
|  | Проверка правильности измерения аналоговых величин - токов, напряжений и др. Проверка правильности измерения состояния дискретных входов; | Устройство | 19 |
|  | Проверка конфигурации МП устройства РЗА и ПА согласно с исполнительной схемой и принятыми проектными решениями; | Устройство | 19 |
|  | Проверка значений заданных уставок защитных и других функций; | Устройство | 19 |
|  | Проверка параметров срабатывания и коэффициентов возврата каждого измерительного органа при подаче на входы устройства тока (напряжения) от постороннего источника; контроль состояния светодиодов при срабатывании; | Устройство | 19 |
|  | Проверка времени срабатывания защит и автоматики на соответствие заданным выдержкам времени; | Устройство | 19 |
|  | Проверка взаимодействия измерительных органов и логических цепей защиты с контролем состояния всех контактов выходных реле (и состояния светодиодов). Проверка производится при создании условий для срабатывания каждого измерительного органа и поочередной додачей всех логических сигналов на вход защиты; | Устройство | 19 |
|  | Проверка управляющих функций устройства защиты с воздействием контактов выходного реле на модель коммутационного аппарата (например, управление двухпозиционным реле) при управлении по месту установки защиты и дистанционно через порт последовательной связи (при наличии системы АСУ); | Устройство | 19 |
|  | Проверка управления по месту установки защиты коммутационными аппаратами присоединения (включить/отключить); | Устройство | 19 |
|  | Проверка взаимодействия с другими устройствами защиты, электроавтоматики, управления и сигнализации с воздействием на коммутационный аппарат путем подачи на МП устройство от постороннего источника тестового воздействия, сформированного с помощью осциллограмм смоделированных или реальных процессов в защищаемом оборудовании; | Устройство | 19 |
|  | Проверка устройств рабочим током и напряжением. | Устройство | 19 |
|  | Запись в журнале релейной защиты о результатах проверки, состоянии проверенных устройств и о возможности включения их в работу, так же выдача протоколов и рекомендаций и замечаний | Устройство | 19 |

Объемы работ при проведении технического обслуживания в объеме первого профконтроля для ИМФ-3Р:

Таблица 1 Проверка электрического сопротивления изоляции:

| Группа контактов | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| IАн, IАк, IВн, IВк, IСн, IСк, 3I0’н – 2, 3I0’к –2 2 | Токовые цепи | Устройство | 5 |
| UА, UВ, UС, 0 напряжения | Цепи напряжения | Устройство | 5 |
| «Отказ» – 3, «Сигнал» – 3, «Пуск» – 3 | Выходные релейные цепи | Устройство | 5 |
| «Внеш. запуск» – 2, «Фиксация КЗ» – 2, «Резерв» – 2 | Входные логические цепи | Устройство | 5 |
| ≅ 220 В (= 110 В) (обе клеммы) | Цепи питания | Устройство | 5 |

Таблица 2 Имитация различных видов КЗ для проверки устройства ИМФ-3Р:

| Номер режима | Вид КЗ | Контакты для подключения |  |  |  |  | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | цепей тока |  |  | цепей напряжения |  |  |  |
|  |  | Начало | Конец | Перемычка | Начало | Конец |  |  |
|  | А0 | IАн | IАк | - | UА | 0 напряжения | Устройство | 5 |
|  | В0 | IВн | IВк | - | UВ | 0 напряжения | Устройство | 5 |
|  | С0 | IСн | IСк | - | UС | 0 напряжения | Устройство | 5 |
|  | АВ | IАн | IВн | IАк, IВк | UА | UВ | Устройство | 5 |
|  | ВС | IВн | IСн | IВк, IСк | UВ | UС | Устройство | 5 |
|  | СА | IСн | IАн | IСк, IАк | UС | UА | Устройство | 5 |
|  | А0’ | IАн | 3I0’к | IАк, 3I0’н | UА | 0 напряжения | Устройство | 5 |

Объемы работ при проведении технического обслуживания в объеме первого профконтроля для ПВЗУ-Е:

| № п/п | Производимые работы при техническом обслуживании в объеме первого профконтороля. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр; | Устройство | 2 |
|  | проверка блока питания; | Устройство | 2 |
|  | снятие АЧХ линейного фильтра; | Устройство | 2 |
|  | измерение частот гетеродинов и несущей; | Устройство | 2 |
|  | измерение выходной мощности; | Устройство | 2 |
|  | измерение остаточного напряжения передатчика; | Устройство | 2 |
|  | проверка БИ ПУСКА; | Устройство | 2 |
|  | снятие характеристики входного сопротивления; | Устройство | 2 |
|  | установка тока приемника; | Устройство | 2 |
|  | проверка чувствительности приемника; | Устройство | 2 |
|  | проверка полосы пропускания приемника; | Устройство | 2 |
|  | запись в журнале релейной защиты о результатах проверки, состоянии проверенных устройств и о возможности включения их в работу, так же выдача протоколов и рекомендаций и замечаний. | Устройство | 2 |

Сроки проведения работ:

Работы по проф. контролю защит выполняются одновременно с выводом основного оборудования   согласно   План-графика ремонта основного  оборудования  Каскада Вуоксинских ГЭС на 2013год:

Яч. ЛС-10           ГЭС-10       17-22 марта 2013г.

Яч. ЛС-9             ГЭС-10       15-19 апреля  2013г.

Яч.  ЛС-6            ГЭС-10       20-24 мая   2013г.

Яч.  ЛС-13          ГЭС-10       17-21 июня  2013г.

МШВ-110кВ      ГЭС-10       15-19 июля  2013г.

Яч.ЛС-13            ГЭС-11       17-21 июня  2013г.

ДЗШ -110 кВ      ГЭС-10                 2-3кв  2013г.

Конкретные сроки выполнения работ  уточнятся и согласовываются  с Каскадом Вуоксинских ГЭС.

Требования к организации работ:

- работы должны быть организованы согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- при заключении Договора на выполнение работ в сроки, установленные СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику - победителю предложения уточненную «Ведомость планируемых работ»;

-  подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованными   графиком работ.

Особые условия.

Первый профилактический контроль защит ЛС-10, ЛС-9, ЛС-6,

ЛС-13, МШВ-110кВ, ДЗШ-110кВ ГЭС-10,   ЛС-13 ГЭС-11

Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

- Требования к производству и качеству работ:

1.   Обязательное уточнение предмета работ с предварительным выездом на объект «Заказчика».

2.	Выполнение требований:

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

- СТО 17330282.27.140.015-2008 Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- СТО 17230282.27.100.006-2008 Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования;

- СТО 70238424.27.140.012-2011 Гидроэлектростанции. Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации и техническом обслуживании сооружений и оборудования ГЭС. Нормы и требования;

- РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями [СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204), с изменением №1/1995 г., № 2/ 1995 г.,  № 3/ 1996 г]. Утверждены Управлением по ТБ и промышленной санитарии Минэнерго СССР  27.03.91.

- РД 153-34.0-35-617-2001  Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750кВ.

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 3 лет;

- обязательное ознакомление с объектом по месту;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- наличие разрешительных документов, действующих на территории Российской Федерации,  необходимых для выполнения работ на весь срок действия договора, а именно:

- наличие Свидетельства о членстве в СРО для выполнения работ не требуется.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ и услуг по контролю защит (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю), персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- у персонала, осуществляющего услуги по контролю электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых приборов, материалов;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости промежуточных ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- персонал  должен  быть  обеспечен  спецодеждой  с  фирменной  символикой;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3. Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.