## Лист1
С М Е Т А
на капитальный ремонт гидроагрегата № 1 Верхне-Свирской ГЭС (ГЭС-12) филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"
№ п/п | Наименование | Обоснование цены | Единица измерения | Кол-во | Средний разряд работ | Трудоемкость на единицу, чел-час | Итого трудо-емкость, чел-час | К корр. | Стоимость нормо-часа (цена за единицу),руб | Стоимость работ всего, руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 |  | 9 | 11
1 | По "Базовым ценам"
2 | Гидротурбина К-91-ВБ-800
3 | Подготовительные работы
4 | Установка и снятие защитного настила средств механизации, вспомогательного оборудования до и после ремонта в машинном зале (Диаметр рабочего колеса, м : свыше 5,0 до 8,0) | 0107120301 | турбина | 1 | 4 | 220 | 220 | 1 | 308 | 67760
5 | Снятие характеристик обратных связей от сервомоторов рабочего колеса и направляющего аппарата, определение времени открытия и закрытия направляющего аппарата и разворота (сворачивания) лопастей рабочего колеса , определение времени срабатывания золотника аварийного закрытия, определение перестановочных усилий в сервомоторах рабочего колеса и направляющего аппарата, прверка цикличности работы насосов малонапорной установки | 0107110103 | турбина | 1 | 6 | 108 | 108 | 1 | 394 | 42552
6 | Участие ремонтного персонала в проведении испытаний системы регулирования до ремонта или после ремонта. Содержание работ: снятие характеристик работы гидротурбины до ремонта.(Визуальное и инструментальное обследование узлов и деталей основного и вспомогательного оборудования гидроагрегата и составление дефектной ведомости. Внешний осмотр, выявление повреждений на РК. Снятие формуляров кавитационных разрушений (совместно с ЭМЦ). Осмотр и составление формуляра кавитационных разрушений КРК (совместно с ЭМЦ)) | 0302010101 | турбина | 1 | 6 | 120 | 120 | 1 | 394 | 47280
7 | Маркировка всех узлов и деталей до начала ремонта (Диаметр рабочего колеса, м : свыше 5,0 до 8,0 ) | 0301010201 | гидро- агрегат | 1 | 3 | 28 | 28 | 1 | 273 | 7644
8 | Снятие и установка люка крышки турбины (спиральной камеры, конуса отсасывающей трубы) для прохода на лопасти рабочего колеса (Вес люка, тн: свыше 0,02 до 0,03 при диаметре рабочего колеса, м: свыше 5,0 до 8,0) - снятие | 0104010205 | люк | 1 | 3 | 15.7 | 15.7 | 1 | 273 | 4286.1
9 | Снятие и установка люка крышки турбины (спиральной камеры, конуса отсасывающей трубы) для прохода на лопасти рабочего колеса (Вес люка, тн: свыше 0,02 до 0,03 при диаметре рабочего колеса, м: свыше 5,0 до 8,0) - установка | 0104010206 | люк | 1 | 3 | 19 | 19 | 1 | 273 | 5187
10 | Разборка гидроагрегата, дефектация, ремонт
11 | Рабочее колесо
12 | Установка (снятие) крышки-приспособления, подключение временной маслонапорной установки, заполнение рабочего колеса маслом и слив масла, гидравлические испытания после ремонта ( Диаметр рабочего колеса, м: свыше 8,0 до 9,5 ;при весе рабочего колеса, тн : свыше 200) | 0705420404 | испытание | 1 | 4.5 | 348 | 348 | 1 | 330 | 114840
13 | Установка, снятие такелажной оснастки для замены уплотнений фланца лопасти. Установка приспособлений и оснастки при снятии, установке прижимных секторов, при очистке и шлифовке прижимных секторов уплотнений фланца лопасти (Диаметр рабочего колеса, м : свыше 5,0 до 8,0) - снятие | 0104020105 | лопасть | 1 | 3 | 77 | 77 | 1 | 273 | 21021
14 | Установка, снятие такелажной оснастки для замены уплотнений фланца лопасти. Установка приспособлений и оснастки при снятии, установке прижимных секторов, при очистке и шлифовке прижимных секторов уплотнений фланца лопасти (Диаметр рабочего колеса, м : свыше 8,0 до 9,5) - установка | 0104020106 | лопасть | 1 | 3 | 95 | 95 | 1 | 273 | 25935
15 | Разборка и снятие съемного уплотнения лопасти (Диаметр рабочего колеса, м: свыше 8,0 до 9,5 при весе рабочего колеса, тн: свыше 200) | 0704050604 | лопасть | 4 | 4.5 | 67 | 268 | 1 | 330 | 88440
16 | Сборка и установка съемного уплотнения лопасти (Диаметр рабочего колеса, м : свыше 8,0 до 9,5 при весе рабочего колеса, тн: свыше 200) | 07042900404 | лопасть | 4 | 4 | 101 | 404 | 1 | 308 | 124432
17 | Снятие лопасти без уплотнения фланца лопасти, фиксация рычагов, расположение на монтажной площадке для контроля сопрягаемых поверхностей, проведение ремонтных работ (Диаметр рабочего колеса, м: свыше 8,0 до 9,5 при весе рабочего колеса, тн: свыше 200) | 0704060604 | лопасть | 4 | 4.5 | 238 | 952 | 1 | 330 | 314160
18 | Установка лопасти, соединение с цапфой, рычагом, затяжка фланцевого соединения с помощью мостового крана через динамометры (Диаметр рабочего колеса, м: свыше 8,0 до 9,5 при весе рабочего колеса, тн: свыше 200) К=1,15 (доплата: при установке уплотнений лопастных болтов) | 0704300404 | лопасть | 4 | 5 | 149.5 | 598 | 1 | 352 | 210496
19 | Ремонт сколов, трещин кавитационных разрушений на лопастях рабочего колеса с применением воздушно-дуговой резки и ручной электродуговой сварки с последующей шлифовкой() | 0104070101 | кг | 40 | 5 | 32 | 1280 | 1 | 352 | 450560
20 | Камера рабочего колеса
21 | Устранение кавитационных и механических разрушений облицовки камеры рабочего колеса методом наплавки с применением ручной дуговой электросварки (камера рабочего колеса выполнена из углеродистой или низколегированной стали) Содержание работы : Строжка разрушенной поверхности при помощи воздушно-дуговой резки (Глубина обрабатываемого металла, мм : до 10 ) | 0101050101 | м2 | 4 | 5 | 83 | 332 | 1 | 352 | 116864
22 | Устранение кавитационных и механических разрушений облицовки камеры рабочего колеса методом наплавки с применением ручной дуговой электросварки (камера рабочего колеса выполнена из углеродистой или низколегированной стали) Содержание работы : Строжка разрушенной поверхности при помощи воздушно-дуговой резки (Глубина обрабатываемого металла, мм : до 10 ) | 0101050201 | м2 | 4 | 3 | 58 | 232 | 1 | 273 | 63336
23 | Устранение кавитационных и механических разрушений облицовки камеры рабочего колеса методом наплавки с применением ручной дуговой электросварки (камера рабочего колеса выполнена из углеродистой или низколегированной стали) Содержание работы : Наплавка металла на подготовленную поверхность (Толщина слоя, мм : до 5 ) | 0101050301 | м2 | 4 | 5 | 84 | 336 | 1 | 352 | 118272
24 | Устранение кавитационных и механических разрушений облицовки камеры рабочего колеса методом наплавки (камера рабочего колеса выполнена из углеродистой или низколегированной стали). Содержание работы : Зачистка шлифмашинкой поверхности после наплавки вручн | 0101050401 | м2 | 4 | 3 | 50 | 200 | 1 | 273 | 54600
25 | Ремонт съемного сегмента (сектора) камеры рабочего колеса с заменой крепежных элементов, распорных домкратов, фаркопфов, восстановление сварных соединений в ребрах жесткости (Диаметр рабочего колеса, м : свыше 5,0 до 8,0). | 0101080201 | сектор | 1 | 4 | 552 | 552 | 1 | 308 | 170016
26 | Установка, снятие такелажной оснастки и приспособлений при проведении ремонтных работ в проточной части гидроагрегата(по видам работ: установка и навеска: диаметр рабочего колеса, м : свыше 5,0 до 8,0). | 0101040301 | турбина | 1 | 4 | 25 | 25 | 1 | 308 | 7700
27 | Установка, снятие такелажной оснастки и приспособлений при проведении ремонтных работ в проточной части гидроагрегата(по видам работ: снятие и разборка: диаметр рабочего колеса, м : свыше 5,0 до 8,0). | 0101040302 | турбина | 1 | 4 | 21 | 21 | 1 | 308 | 6468
28 | Проточная часть турбины
29 | Сборка технологических трубопроводов по гидроагрегату (Ревизия патрубков и труб отбора давления из проточной части турбины для контрольных манометров, дренажных и водозаборных труб ) | 0801550101 | т | 1 | 4 | 181.5 | 181.5 | 1 | 308 | 55902
30 | Проверка с помощью щупа фланцевых соединений по крышке турбины, обтекателю крышки турбины; контроль контровки крепежных элементов; визуальный контроль сварных соединений (Диаметр рабочего колеса, м : свыше 5,0 до 8,0) | 0106020401 | шт | 1 | 4.5 | 4 | 4 | 1 | 330 | 1320
31 | Направляющий аппарат
32 | Проверка торцевых зазоров по лопаткам направляющего аппарата с фиксацией длины вилок-стяжек, прогиба крышки турбины при открытии и закрытии направляющего аппарата до и после ремонта (Диаметр направляющего аппарата, м: свыше 8,4 до 10,8 при количестве лопаток, шт: свыше 24) К=1,2 (доплата: при длине (высоте) пера лопатки более двух метров) К=0,85 (скидка: при отсутствии работ по определению прогиба крышки турбины) | 0105020603 | напр. аппарат | 1 | 4 | 26.52 | 26.52 | 1 | 308 | 8168.16
33 | Разъединение, снятие соединительных пальцев и втулок подшипников скольжения с накладок, вилок-стяжек и проушин регулирующего кольца, установка новых втулок подшипников скольжения, соединительных пальцев, сборка и соединение накладок через вилки- стяжки с проушинами регулирующего кольца (Диаметр направляющего аппарата, м: свыше 8,4 до 10,8 при количестве лопаток, шт: свыше 24) К=0,85 (скидка: при выполнении работ без замены втулок и соединительных пальцев) | 0105040603 | напр. аппарат | 1 | 4 | 776.05 | 776.05 | 1 | 308 | 239023.4
34 | Подъём и установка регулирующего кольца при помощи ручных грузоподъемных приспособлений, осмотр опор скольжения, ремонт опор скольжения с подгонкой и шабровкой, заливкой эпоксидным компаундом (Диаметр рабочего колеса, м: свыше 5,0 до 8,0) | 0105050301 | регулирующее кольцо | 1 | 4 | 278 | 278 | 1 | 308 | 85624
35 | Вывешивание лопаток направляющего аппарата и установка торцевых зазоров (Диаметр направляющего аппарата, м : свыше 8,4 до 10,8 при весе на лопатку, тн : свыше 1,7 до 3,4 ) | 0105180503 | лопатка | 32 | 4.5 | 5.6 | 179.2 | 1 | 330 | 59136
36 | Разгонка зазоров по лопаткам направляющего аппарата (Диаметр направляющего аппарата, м : свыше 8,4 до 10,8 при количестве лопаток, шт. : свыше 24 ) | 0105190503 | напр. Аппарат | 1 | 4.5 | 159 | 159 | 1 | 330 | 52470
37 | Турбинный подшипник
38 | Ремонт нижнего направляющего подшипника кольцевой конструкции на водяной смазке (Наименование работы: Снятие и установка ограждения вала, ремонт верхнего торцевого уплотнения, воротникового уплотнения при диаметре шейки вала, м: свыше 0,95 до 1,5) | 0103030104 | подшипник | 1 | 4 | 192 | 192 | 1 | 308 | 59136
39 | Ремонт нижнего направляющего подшипника кольцевой конструкции на водяной смазке (Содержание работ : Разборка, очистка и сборка ванны подшипника при диаметре шейки вала, м : свыше 0,95 до 1,5) К=1,12 (доплата: при выполнении работ по очистке ванны нижнего направляющего подшипника от наносов, грязи и коррозии) | 0103030304 | подшипник | 1 | 4 | 62.72 | 62.72 | 1 | 308 | 19317.76
40 | Ремонт нижнего направляющего подшипника кольцевой конструкции на водяной смазке (Содержание работ : Разборка, очистка, замена уплотнения, сборка крышки ванны подшипника при диаметре шейки вала, м: свыше 0,95 до 1,5) | 0103030404 | подшипник | 1 | 4 | 85 | 85 | 1 | 308 | 26180
41 | Ремонт нижнего направляющего подшипника кольцевой конструкции на водяной смазке (Содержание работ : Снятие, очистка, ремонт и установка обрезиненного вкладыша Тип подшипника : однорядный при диаметре шейки вала, м : свыше 0,95 до 1,5 ) | 0103030804 | подшипник | 1 | 4 | 134 | 134 | 1 | 308 | 41272
42 | Ремонт нижнего направляющего подшипника кольцевой конструкции на водяной смазке (Содержание работ: Проверка зазоров в подшипнике на "качь" по индикаторам часового типа с установкой прокладок Тип подшипника : однорядный при диаметре шейки вала, м : свыше 0,95 до 1,5 ) Прим: до и после ремонта | 0103031204 | подшипник | 2 | 4 | 195 | 390 | 1 | 308 | 120120
43 | Ремонт крепежных элементов с дефектацией, очисткой, восстановлением и комплектацией (Диаметр ротора генератора, м : свыше 9,0 до 12,0) | 0612070401 | генератор | 1 | 3 | 271 | 271 | 1 | 273 | 73983
44 | Ремонт фильтров грубой очистки на техническое водоснабжение нижнего направляющего подшипника, установленных в шахте турбины. Ремонт фильтров, запорной арматуры, дефектация, замена сеток, уплотнений фланцевых соединений, запорной арматуры, замена приводов контроля, сборка, проведение испытаний (Диаметр рабочего колеса, м: до 8,0) (Ревизия запорной арматуры, обратного клапана, чистка фильтров) | 0108090401 | турбина | 1 | 4 | 35 | 35 | 1 | 308 | 10780
45 | Генераторный подшипник
46 | Разборка, сборка, устранение дефектов направляющего подшипника, встроенного в ванну подпятника, с проверкой корпусной изоляции и восстановление резьбовых соединений опорных болтов, клиньев встроенного подшипника (Вес сегмента, тн: свыше 0,065 до 0,13 по типу генератора: зонтичный) | 0204040202 | сегмент | 16 | 4 | 28 | 448 | 1 | 308 | 137984
47 | Шабрение сегментов подшипника по натирам после проворотом ротора мостовым краном (Вес сегмента, тн: от 0,065 до 0,13) | 0207030201 | сегмент | 16 | 4 | 32 | 512 | 1 | 308 | 157696
48 | Маслоприёмник
49 | Ремонт маслоприемника. Снятие крышки (колпака), разъединение механизма обратной связи, установка приспособления с индикаторными головками, центровка малой штанги маслоприемника, замена уплотнения, сборка механизма обратной связи, установка крышки (Диаметр штанги, мм: свыше 150) К=1,4 (доплата: при выполнении работ по снятию маслопроводов, перецентровке корпуса маслоприемника, восстановлении корпусной изоляции) | 0108010201 | масло-приемник | 1 | 4 | 205.8 | 205.8 | 1 | 308 | 63386.4
50 | Снятие маслоприемника (Диаметр рабочего колеса, м : свыше 5,0 до 8,0) | 0506010301 | шт | 1 | 4 | 178 | 178 | 1 | 308 | 54824
51 | Установка малой штанги маслоприемника. Установка и крепление деталей и узлов маслоприемника (Диаметр рабочего колеса, м : свыше 5,0 до 8,0) К=1,2 (доплата: при фиксации штанги и корпуса маслоприемника штифтами диаметром до 30мм не менее 4х штук) | 0801680103 | масло-приемник | 1 | 5 | 152.4 | 152.4 | 1 | 352 | 53644.8
52 | Снятие опоры маслоприемника (Диаметр рабочего колеса, м : свыше 5,0 до 8,0) | 0506020301 | турина | 1 | 4 | 28 | 28 | 1 | 308 | 8624
53 | Установка опоры маслоприемника (Диаметр рабочего колеса, м : свыше 5,0 до 8,0) К=1,2 (доплата: при проведении работ с фиксацией опоры маслоприемника штифтами) | 0801530301 | шт | 1 | 4 | 171.6 | 171.6 | 1 | 308 | 52852.8
54 | Снятие, ремонт и установка обратных связей по гидроагрегату (Содержание работы: Разборка, ревизия роликов, фаркопов, проверка натяжения троса, сборка обратной связи от сервомотора рабочего колеса до командоаппарата при диаметре рабочего колеса, м: свыше 5 | 0107090103 | турбина | 1 | 5 | 91 | 91 | 1 | 352 | 32032
55 | Снятие, ремонт и установка обратных связей по гидроагрегату (Содержание работы: Разборка, ревизия роликов, фаркопов, проверка натяжения троса, сборка обратной связи от сервомотора направляющего аппарата до командоаппарата при диаметре рабочего колеса, м: | 0107090203 | турбина | 1 | 5 | 96 | 96 | 1 | 352 | 33792
56 | Маслонапорная установка (МНУ)
57 | Ремонт насосов МВН -25
58 | Насосы многоступенчатые секционные типа МВ, НА (Подача, м3/ч : Свыше 80 до 150 по группам сложности ремонта : I ) | Часть 07 0404010201 | шт | 2 | 3.5 | 302.2 | 604.4 | 1 | 290 | 175276
59 | Ремонт и восстановление рабочих параметров измерительных и исполнительных устройств системы регулирования гидроагрегатом (Содержание работы : Вскрытие, устранение дефектов, установка люка на аккумулятор по типу МНУ: однокотельная) | 0107080301 | маслонапорная установка | 1 | 4.5 | 22 | 22 | 1 | 330 | 7260
60 | Ремонт лекажных насосов НШ 06:
61 | Насосы шестеренчатые (Подача, м3/ч : До 6 по группам сложности ремонта : I ) | ЧАСТЬ 07 0601010101 | шт | 2 | 4 | 18.4 | 36.8 | 1 | 308 | 11334.4
62 | Ремонт и восстановление проектных (рабочих) параметров маслонапорной установки (Содержание работы : Клапан регулировочно-предохранительный) | 0107070601 | маслонапорная установка | 1 | 5 | 8 | 8 | 1 | 352 | 2816
63 | Подпятник
64 | Разборка и сборка, устранение дефектов по уплотнению ванны подпятника, крышки маслованны со встроенным в ванну подпятника направляющим подшипником (Диаметр диска подпятника , м : свыше 2,5 по типам генераторов : зонтичный) | 0204070402 | подпятник | 1 | 4 | 231 | 231 | 1 | 308 | 71148
65 | Разборка (сборка), дефектация, устранение дефектов деталей подпятника, включая опору подпятника (Диаметр зеркального диска, м : свыше 2,5 по типу подпятника : подпятник однорядный на жесткой опоре по типу генератора : зонтичный) К=0,85 (скидка: при выполнении работ на подпятнике с сегментами ЭМП-покрытия) | 0204120402 | подпятник | 1 | 4 | 770.95 | 770.95 | 1 | 308 | 237452.6
66 | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подпятника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсины, окраска, сборка, проведение гидроиспытание, установка маслоохладителей в ванну подпятника (Вес маслоохладителя, тн: свыше 0,2 до 0,4 по конструкции: прямоугольный) | 0204080204 | маслоохладитель | 8 | 4 | 81 | 648 | 1 | 308 | 199584
67 | Входной контроль трубопроводной арматуры. Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые) (Диаметр условного прохода, мм : 80 по видам работ : II группа сложности входного контроля ) | ЧАСТЬ 03 доп.7 0601040202 | шт | 15 | 3.6 | 2.8 | 42 | 1 | 294 | 12348
68 | Входной контроль трубопроводной арматуры. Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые) (Диаметр условного прохода, мм : 125 по видам работ : II группа сложности входного контроля ) | Часть 03 доп.7 0601040402 | шт | 1 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 1 | 294 | 1264.2
69 | Распределение нагрузки(подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичного типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны (Диаметр ротора генератора, м: свыше 9,0 до 12,0 по типу работ: распределение нагрузки предварительно и методам исчисления: по индикаторам) | 0204130401 | подпятник | 1 | 5 | 79 | 79 | 1 | 352 | 27808
70 | Распределение нагрузки(подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичного типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны (Диаметр ротора генератора, м: свыше9,0 до 12,0 по типу работ: распределение нагрузки окончательно и методам исчисления: по индикаторам) | 0204130403 | подпятник | 1 | 5 | 66 | 66 | 1 | 352 | 23232
71 | Проверка и контроль макронеровности рабочей поверхности диска подпятника (сопрягаемой поверхности втулки подпятника), путем проворота ротора главного генератора (диска) при помощи мостового крана, с использованием индикаторов часового типа (Диаметр диска подпятника , м : свыше 2,5 по типу подпятника : подпятник однорядный на жесткой опоре по типу генератора : зонтичный) | 0204160402 | подпятник | 1 | 4 | 57 | 57 | 1 | 308 | 17556
72 | Разборка и сборка трубных узлов, устранение дефектов, гидроиспытание на прочность и плотность трубопровода системы охлаждения сегментов подпятника (Диаметр ротора генератора, м: свыше 9,0 до 12,0 по типу генератора: зонтичный) | 0212010402 | т | 1 | 4 | 85 | 85 | 1 | 308 | 26180
73 | Проверка центровки и линии вала гидроагрегата
74 | Проверка, фиксация зазоров, контрольных расстояний ("маяков") подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, уклона вала, магнитной оси , средней линии, оси разворота лопастей рабочего колеса, до или после ремонта (Диаметр ротора генератора : свыше 9,0 до 12,0) К=1,08 (доплата: при выполнении работ по контролю минимальных зазоров рабочее колесо - камера рабочего колеса при свернутых лопатках) | 0301020301 | проверка | 2 | 4 | 361.8 | 723.6 | 1 | 308 | 222868.8
75 | Подготовка подшипника к провороту ротора главного генератора при помощи мостового крана с целью: проверки линии вала, концентричности обода ротора до или после ремонта (диаметр шейки вала, м : от 0,95 и выше) | 0206070401 | проворот | 2 | 4 | 40 | 80 | 1 | 308 | 24640
76 | Установка и разборка приспособления для проворота ротора гидроагрегата( Диаметр диска подпятника, м : свыше 2,5, по типу: однорядный- установка) | 0301030401 | гидроагрегат | 2 | 3.5 | 19 | 38 | 1 | 290 | 11020
77 | Установка и разборка приспособления для проворота ротора гидроагрегата( Диаметр диска подпятника, м : свыше 2,5, по типу: однорядный- разборка) | 0301030402 | гидроагрегат | 2 | 3.5 | 15 | 30 | 1 | 290 | 8700
78 | Проверка линии вала, центровки штанги маслоприемника, неперпендикулярности диска подпятника к оси гидроагрегата проворотом ротора главного генератора с применением мостового крана до ремонта или после ремонта (Диаметр ротора генератора, м : свыше 9,0 до 12,0 ) До и после ремонта | 0301050401 | проворот | 2 | 5 | 140 | 280 | 1 | 352 | 98560
79 | Устранение деформации поверхности тыльной стороны диска подпятника, или деформации рабочей поверхности диска подпятника (Диаметр зеркального диска, м: свыше 2,5 по типам генераторов: зонтичный по типу работ: “вышабриванием на клин” по типу генератора: зонтичный) | 0204200404 | подпятник | 1 | 4 | 1095 | 1095 | 1 | 308 | 337260
80 | Система регулирования | 01060101 |  | 1 | [5 empty] | 33444
82 | Сороудерживающие решетки | 06020101 | м2 | 326.57 | [5 empty] | 344531.35
83 | Клапана срыва вакуума
84 | Ремонт клапана срыва вакуума. Разборка, устранение дефектов клапана с заменой прокладок, направляющих втулок на штоке клапана, восстановление посадочных мест под седло клапана (Диаметр рабочего колеса ,м: свыше 5,0 до 8,0 ) | 0108050301 | клапан | 4 | 3.5 | 66 | 264 | 1 | 290 | 76560
85 | Дренажные устройства
86 | Очистка, промывка крышки турбины, карманов, ребер жесткости (Диаметр рабочего колеса, м : свыше 5,0 до 8,0) | 0106050301 | турбина | 1 | 3 | 120 | 120 | 1 | 273 | 32760
87 | Ремонт насоса типа К 20/30:
88 | Насосы центробежные горизонтальные консольного типа подачей до 800 м3/ч (Подача, м3/ч : До 50 при напоре (м) < : до 35 по группам сложности ремонта : I ) | Часть 07 0301010101 | шт | 1 | 4 | 11.6 | 11.6 | 1 | 308 | 3572.8
89
90 | Система охлаждения гидрогенератора
91 | Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые) (Диаметр условного прохода, мм : 50 по видам работ : снятие ) | Часть 03 0104010103 | шт | 2 | 3.2 | 1.9 | 3.8 | 1 | 280 | 1064
92 | Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые) (Диаметр условного прохода, мм : 50 по видам работ : установка ) | Часть 03 0104010104 | шт | 2 | 3.8 | 3.8 | 7.6 | 1 | 301 | 2287.6
93 | Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые) (Диаметр условного прохода, мм : 100 по видам работ : снятие ) | Часть 03 0104010303 | шт | 12 | 3.2 | 3.4 | 40.8 | 1 | 280 | 11424
94 | Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые) (Диаметр условного прохода, мм : 100 по видам работ : установка ) | Часть 03 0104010304 | шт | 12 | 3.8 | 5.1 | 61.2 | 1 | 301 | 18421.2
95 | Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые) (Диаметр условного прохода, мм : 250 по видам работ : снятие ) | Часть 03 0104010703 | шт | 2 | 3.2 | 6.8 | 13.6 | 1 | 280 | 3808
96 | Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые) (Диаметр условного прохода, мм : 250 по видам работ : установка ) | Часть 03 0104010704 | шт | 2 | 3.8 | 10.2 | 20.4 | 1 | 301 | 6140.4
97 | Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые) (Диаметр условного прохода, мм : 250 по видам работ : снятие )моторной арматуры Ду= 250 Ру=10 тип 30ч 906 бр тип э/д АОЛТ 31/4 | Часть 03 0104010703 | шт | 2 | 3.2 | 6.8 | 13.6 | 1 | 280 | 3808
98 | Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые) (Диаметр условного прохода, мм : 250 по видам работ : установка )моторной арматуры Ду= 250 Ру=10 тип 30ч 906 бр тип э/д АОЛТ 31/4 | Часть 03 0104010704 | шт | 2 | 3.8 | 10.2 | 20.4 | 1 | 301 | 6140.4
99 | Система торможения
100 | Снятие, установка тормозов-домкратов (Вес тормоза-домкрата, кг :свыше 80 до 120) К=1,3 (доплата : при ремонте тормоза-домкрата с заменой манжет, шлифовкой поршней) | 0209020201 | тормоз-домкрат | 16 | 4 | 26 | 416 | 1 | 308 | 128128
101 | Разборка, замена уплотнений (шайб) на трубном коллекторе (кольце) во фланцевых соединениях, сборка трубопровода торможения (Диаметр ротора, м : свыше 9,0 до 12,0 ) | 0209010401 | кольцо | 1 | 4 | 83 | 83 | 1 | 308 | 25564
102 | Центробежный выключатель
103 | Заключительные работы
104 | Предпусковая очистка турбины, осмотр и освидетельствование (Диаметр рабочего колеса, м : свыше 5,0 до 8,0 по типу турбины : поворотно-лопастная) | 0302020301 | турбина | 1 | 3 | 160 | 160 | 1 | 273 | 43680
105 | Пробный пуск турбины и наладка работы механизмов турбины с участием ремонтного персонала (Диаметр рабочего колеса, м : свыше 5,0 до 8,0 по типу : поворотно-лопастная ) | 0302040301 | турбина | 1 | 5 | 360 | 360 | 1 | 352 | 126720
106 | Участие ремонтного персонала в проведении нагрузочных испытаний гидротурбины до ремонта или после ремонта (Диаметр рабочего колеса, м : свыше 5,0 до 8,0 по типу : поворотно-лопастная ) | 0302050301 | турбина | 1 | 5 | 147 | 147 | 1 | 352 | 51744
107 | Гидрогенератор СВ-1100/145-88
108 | Подготовительные работы
109 | Статор генератора
110 | Осмотр статора главного генератора по узлам и деталям. (Крепления активной стали сердечника к корпусу, наличие контактной коррозии, "волны" пакетов сердечника, местных перегревов, смещения листов в пакетах, элементов крепления обмотки в пазовых и лобовых частях путем демонтажа кратного числа полюсов - 4, и проворотом главного генератора при помощи мостового крана) Высота стали статора , м свыше 1,0 до 1,7, при количестве полюсов 96 К= 1,2. (доплата : при визуальном и инструментальном контроле крепления нижнего фланца статора к стыковым и фундаментным плитам) | 0202010204 | проворот | 1 | 4 | 530.4 | 530.4 | 1 | 308 | 163363.2
111 | Проверка механических параметров гидроагрегата проворотом ротора на один полюс с применением мостового крана: концентричности и геометрических форм ротора-статора главного генератора, вспомогательного и регуляторного генератора, рабочего колеса, камеры рабочего колеса, волны тормозного диска (до и после ремонта) (Диаметр ротора генератора, м: свыше 9,0 до 12,0) К=1,08 (доплата: при выполнении более 2-х проворотов но не более 4-х ) | 0301040401 | проворот | 2 | 5 | 648 | 1296 | 1 | 352 | 456192
112 | Разборка, устранение дефектов, установка (сборка) площадок, лестниц, перил, ограждений | 0208020101 | тонна | 1 | 4 | 40 | 40 | 1 | 308 | 12320
113 | Разборка, устранение дефектов, сборка верхних воздухоразделяющих щитов генератора (Тип щитов: вертикальный; диаметр ротора генератора, м : свыше 9,0 до 12,0 ) К=1,08 (доплата : при проведении работ на вертикальных щитах расположенных под лапами верхней крестовины) | 0208030401 | генератор | 1 | 3.5 | 197.64 | 197.64 | 1 | 290 | 57315.6
114 | Разборка, устранение дефектов, сборка верхних воздухоразделяющих щитов генератора (Тип щитов: горизонтальные ; диаметр ротора генератора, м : свыше 9,0 до 12,0 ) | 0208030402 | генератор | 1 | 3.5 | 106 | 106 | 1 | 290 | 30740
115 | Разборка, устранение дефектов, сборка верхних воздухоразделяющих щитов генератора (Тип щитов: вертикальный; диаметр ротора генератора, м : свыше 9,0 до 12,0 ) К=1,08 (доплата : при проведении работ на вертикальных щитах расположенных под лапами верхней крестовины) | 0208040401 | генератор | 1 | 3.5 | 141.48 | 141.48 | 1 | 290 | 41029.2
116 | Разборка, устранение дефектов, сборка нижних воздухоразделяющих щитов генератора (Тип щитов: горизонтальные ; диаметр ротора генератора, м : свыше 9,0 до 12,0 ) | 0208040402 | генератор | 1 | 3.5 | 87 | 87 | 1 | 290 | 25230
117 | Очистка, промывка активного железа сердечника статора, лобовых частей обмотки, шин, перемычек, устранение закупорок вентиляционных каналов, вручную (Диаметр ротора генератора, м : свыше 9,0 до 12,0 по месту нахождения ротора : ротор в расточке со статором) | 0202020401 | статор | 1 | 3 | 413 | 413 | 1 | 273 | 112749
118 | Ремонт со снятием и установкой перекрытия верхней крестовины с заменой крепления элементов, уплотнения стыков (Диаметр ротора генератора, м : свыше 9,0 до 12,0 ) | 0203020401 | крестовина | 1 | 4 | 326 | 326 | 1 | 308 | 100408
119 | Разборка, устранение дефектов, очистка, продувка, сборка верхнего пожарного трубного кольца внутри стакана генератора (Диаметр ротора генератора, м: свыше 9,0 до12,0) К=1,08 (доплата : при выполнении работ на нижнем кольце коллектора трубопровода пожаротушения) | 0210010401 | кольцо | 1 | 4 | 169.56 | 169.56 | 1 | 308 | 52224.48
120 | Ротор генератора
121 | Снятие и установка полюсов с двуми хвостовиками с удалением (установкой) полюсных клиньев, межполюсных, демпферных соединений, пружин (Диаметр ротора генератора, м : свыше 9,0 до 12,0 по месту нахождения ротора : ротор в расточке со статором при высоте активного железа, м : свыше 1,4 до 1,7 ) | 0201070504 | полюс | 3 | 4 | 26 | 78 | 1 | 308 | 24024
122 | Осмотр ротора главного генератора по узлам и деталям: выход клиньев обода, клинььев полюсов, проседание обода, наличие контактной коррозии и визуальный контроль крепления токопровода по остову ротора и вал-надставке, сварных соединений по остову ротора, визуальный контроль крепления и контровки межполюсных соединений, перемычек,демпыерных соединений, лопаток вентиляторов, боковых упоров обда ротора, проверка подклиновки краних пакетво обода ротора, крепления и контровки стыковых плит к втулке обода ротора, верхних и нижних шпонок обода ротора, дистанционных втулок, стяжных шпилек (Диаметр ротора генератора, м : свыше 9,0 до 12,0 по месту нахождения ротора : ротор в расточке со статором при высоте активного железа, м : свыше 1,0 до 1,7 ) | 0201030502 | ротор | 1 | 4 | 60 | 60 | 1 | 308 | 18480
123 | Ремонт изоляционных втулок, шайб, восстановление изоляционных покрытий на стяжных шпильках контактных колец (Диаметр ротора генератора, м : свыше 9,0 до 12,0 по месту нахождения контактных колец : на опоре маслоприёмника ) | 0211010401 | кольцо | 1 | 4 | 50 | 50 | 1 | 308 | 15400
124 | Шлифовка контактных колец в подшипниках на холостом ходу гидроагрегата (узел расположен выше ротора главного генератора) с помощью приспособления (Диаметр ротора генератора, м : свыше 9,0 до 12,0 по месту нахождения контактных колец : на опоре маслоприёмника ) | 0211020401 | генератор | 1 | 4 | 82 | 82 | 1 | 308 | 25256
125 | Снятие, ремонт, установка щеточно-контактного аппарата (узел расположен выше ротора главного генератора) с помощью приспособления (Диаметр ротора генератора, м : свыше 9,0 до 12,0 по месту нахождения контактных колец : на опоре маслоприёмника ) | 0211040401 | генератор | 1 | 4 | 37 | 37 | 1 | 308 | 11396
126 | Пендель-генератор СПМ 60/20-16
127 | Снятие характеристик, устранение дефектов регуляторного и углоизмерительного генераторов (Диаметр ротора генератора, м : свыше 9,0 до 12,0 по типам : регуляторный) К=0,85 (скидка : при выполнении работ без снятия характеристик по току и напряжению) | 0211100401 | генератор | 1 | 4 | 32.3 | 32.3 | 1 | 308 | 9948.4
128 | Очистка, промывка активного железа сердечника статора, лобовых частей обмотки, шин, перемычек, устранение закупорок вентиляционных каналов, вручную (Диаметр ротора генератора, м : до 3,0 по месту нахождения ротора : ротор в расточке со статором) | 0202020101 | статор | 1 | 3 | 296 | 296 | 1 | 273 | 80808
129 | Система возбуждения
130 | Ремонт корпусной изоляции токопровода (Высота стали ротора : свыше 1,4 до 1,7 по месту нахождения ротора : в расточке со статором) К=1,2 (доплата: при выполнении работ по ремонту изоляции токопровода, идущего по валу-надставке (вверх или вниз)) | 0201170401 | повреждение | 1 | 4 | 7.56 | 7.56 | 1 | 308 | 2328.48
131 | Воздухоохладители
132 | Разборка, сборка, очистка, устранение дефектов с гидроиспытанием воздухоохладителей главного генератора (Вес воздухоохладителя, тн : свыше 0,4 до 0,8 ) | 0212040201 | воздухоохладитель | 6 | 4 | 42 | 252 | 1 | 308 | 77616
133 | Разборка, замена соединительных труб на воздухоохладителях, задвижек на коллекторе и трубопроводе охладжения обмотки статора главного генератора, сборка (Диаметр ротора генератора, м : свыше 9,0 до 12,0) | 0212050401 | тонна | 1 | 4 | 103 | 103 | 1 | 308 | 31724
134 | Электродвигатели (ремонт по I группе сложности):
135 | Типовой капитальный ремонт двигателей МНУ:
136 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток (Мощность, кВт : Свыше 75 до 100 по исполнению корпуса < : Закрытое при частоте вращения, об/мин : 1500-3000 ) | 0301010906 | шт | 2 | 3.3 | 41.9 | 83.8 | 1 | 283 | 23715.4
137 | Типовой капитальный ремонт электродвигателя самовсасывающего насоса типа 4АОА-2У:
138 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток (Мощность, кВт : Свыше 1 до 3 по исполнению корпуса < : Закрытое при частоте вращения, об/мин : 1500-3000 ) | 0301010206 | шт | 1 | 3.5 | 6.6 | 6.6 | 1 | 290 | 1914
139 | Типовой капитальный ремонт электродвигателей лекажных насосов тип А-14-6 (U=380B P=1кВт, n=930 об/мин):
140 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток (Мощность, кВт : Свыше 1 до 3 по исполнению корпуса < : Закрытое при частоте вращения, об/мин : 1500-3000 ) | 0301010206 | шт | 3 | 3.5 | 6.6 | 19.8 | 1 | 290 | 5742
141 | Типовой капитальный ремонт электродвигателя маятника ФАРД-32/2 (U=35 B P=0,51 кВт, n=500 об/мин):
142 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток (Мощность, кВт : До 1 по исполнению корпуса < : Закрытое при частоте вращения, об/мин : 1500-3000 ) | 0301010106 | шт | 1 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 1 | 290 | 1334
143 | Типовой капитальный ремонт электродвигателей лебедок быстропадающих щитов типа МТ-63-10 ( Р=60кВт, n=277об/мин, U=380/220В):
144 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток (Мощность, кВт : Свыше 50 до 75 по исполнению корпуса < : Закрытое при частоте вращения, об/мин : 1500-3000 ) | 0301010806 | шт | 3 | 3.3 | 34.5 | 103.5 | 1 | 283 | 29290.5
145 | Типовой капитальный ремонт электродвигателей моторных задвижек воздухоохладителей и маслоохладителей типа АОЛТ 31/4:
146 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток (Мощность, кВт : До 1 по исполнению корпуса < : Закрытое при частоте вращения, об/мин : 1500-3000 ) | 0301010106 | шт | 2 | 3.5 | 4.6 | 9.2 | 1 | 290 | 2668
147 | Заключительные работы
148 | Предпусковая очистка гидрогенератора, осмотр и освидетельствование (Диаметр ротора генератора, м : свыше 9,0 до 12,0) | 0302030401 | генератор | 1 | 3 | 96 | 96 | 1 | 273 | 26208
149 | Проверка крепления узлов и деталей гидроагрегата перед пуском (Диаметр ротора генератора, м : свыше 9,0 до12,0) | 0301070401 | агрегат | 1 | 4 | 191 | 191 | 1 | 308 | 58828
150 | Участие ремонтного персонала в проведении нагрузочных испытаний гидрогенератора до ремонта или после ремонта (Диаметр ротора генератора, м : свыше 9,0 до 12,0 по типу : поворотно-лопастная ) | 0302060401 | генератор | 1 | 5 | 517.6 | 517.6 | 1 | 352 | 182195.2
151 | Установка и снятие защитного настила средств механизации, вспомогательного оборудования до или после ремонта в машинном зале (Диаметр рабочего колеса, м: свыше5,0 до 8,0) | 0107120301 | турбина | 1 | 4 | 220 | 220 | 1 | 308 | 67760
152 | Итого стоимость работ | [8 empty] | 7688243.63
153 | Всего стоимость работ с учетом К=1,022 на вредные условия труда | 1,022 | [7 empty] | 7857384.9899
154 | Работы по калькуляциям:
155 | Проточная часть турбины:
156 | Подготовка шпилек крепления крышки турбины к УЗК в соответствии с требованием РД 34.17.415-96 | МНВ №4Л | работа | 1 | 3.5 | 82.3 | 82.3 | 0.85 | 290 | 20286.95
157 | Ультразвуковой контроль шпилек крепления крышки турбины | МНВ №5Л | работа | 1 | 6 | 51.7 | 51.7 | 0.85 | 394 | 17314.33
158 | Направляющий аппарат:
159 | Разборка, чистка, проверка состояния стопорного устройства с последующей сборкой | МНВ. №6Л | работа | 1 | 4.5 | 133.8 | 133.8 | 0.85 | 330 | 37530.9
160 | Ревизия и ремонт системы смазки НА | МНВ. №7Л | работа | 1 | 4.5 | 216.6 | 216.6 | 0.85 | 330 | 60756.3
161 | Турбинный подшипник:
162 | Проверка состояния и измерение диаметра рубашки вала турбинного подшипника | МНВ №8Л | работа | 1 | 4 | 80.3 | 80.3 | 0.85 | 308 | 21022.54
163 | Восстановление формы и сечения смазывающих канавок | МНВ №9Л | работа | 1 | 4 | 199.2 | 199.2 | 0.85 | 308 | 52150.56
164 | Регулировка давления воды на смазку подшипника | МНВ №10Л | подшипник | 1 | 4 | 255.2 | 255.2 | 0.85 | 308 | 66811.36
165 | Маслонапорная установка (МНУ):
166 | Чистка котла МНУ, чистка сливного бака | МНВ №11Л | компл. | 1 | 3 | 138.3 | 138.3 | 0.85 | 273 | 32092.52
167 | Подготовка наружной поверхности котла МНУ к техническому диагностированию в соответствии с требованиями приложения №5 СО 153-34.17.439-03 | МНВ №12Л | компл. | 1 | 4 | 104.7 | 104.7 | 0.85 | 308 | 27410.46
168 | Щиты быстрого сброса с механизмами:
169 | Демонтаж и установка осей и звездочек на место | МНВ №1Л | ось | 2 | 4 | 186.4 | 372.8 | 0.85 | 308 | 97599.04
170 | Восстановление формы отверстий под оси в быстропадающем щите | МНВ №2Л | отверстие | 4 | 4 | 167.7 | 670.8 | 0.85 | 308 | 175615.44
171 | Механизмы щитов быстрого сброса: ревизия лебедок быстрого сброса, смазка цепей Галя | МНВ №3Л | компл. | 1 | 4 | 178.9 | 178.9 | 0.85 | 308 | 46836.02
172 | Центробежный выключатель типа ВЦ-2
173 | Чистка, промывка и проверка состояния деталей и узлов, устранение выявленных дефектов | МНВ №13Л | компл. | 1 | 4 | 138 | 138 | 0.85 | 308 | 36128.4
174 | Ротор генератора
175 | Ревизия и ремонт вентиляторов | МНВ №14Л | компл. | 1 | 4 | 105 | 105 | 0.85 | 308 | 27489
176 | Итого работы по калькуляциям: | [8 empty] | 719099.01
182 | Материалы подрядчика:
183 | Шпилька крепления корпуса подшипника |  | шт. | 24 |  |  |  |  | 820 | 19680
183 | Манжета поршня тормоза |  | шт. | 16 |  |  |  |  | 625 | 100000
183 | Кольцо Г1048333-12 |  | шт. | 8 |  |  |  |  | 9300 | 74400
183 | Шпилька направляющая М56 L=100мм |  | шт. | 24 |  |  |  |  | 37401 | 74802
183 | Проволока (катанка) 6,5мм |  | кг. | 100 |  |  |  |  | 830 | 83000
183 | Набивка сальникова пенькованная пропитанная 15х15 |  | кг. | 3 |  |  |  |  | 1614 | 4842
183 | Набивка сальникова пенькованная пропитанная 20х20 |  | кг. | 8 |  |  |  |  | 1614 | 12912
183 | Манжета |  | шт. | 4 |  |  |  |  | 828 | 3312
183 | Клингерсил С-6327 2мм |  | кг. | 30 |  |  |  |  | 956 | 28680
183 | Клингерсил С-6327 4мм |  | кг. | 40 |  |  |  |  | 956 | 38240
183 | Клингерсил С-6327 5мм |  | кг. | 40 |  |  |  |  | 956 | 38240
183 | Гайки по ГОСТ 5915-70:
183 | ГайкаМ48 |  | шт. | 24 |  |  |  |  | 5.08 | 121.92
183 | ГайкаМ30 |  | шт. | 36 |  |  |  |  | 27.97 | 1006.92
183 | Ацетон |  | л | 20 |  |  |  |  | 61.8644 | 1237.2881
183 | Смазка консистентная |  | кг | 36 |  |  |  |  | 16.85 | 606.6
183 | Стеклолента 20мм ЛЭСБ 0,2 |  | м | 30 |  |  |  |  | 2.8 | 84
183 | Уайт-спирит |  | л | 20 |  |  |  |  | 46.6102 | 932.2034
183 | Эмаль ГФ-92 ХС красная |  | кг | 110 |  |  |  |  | 70.63 | 7769.3
183 | Бумага асбестовая электроизоляционная БЭ 0,5 мм. |  | кг | 10 |  |  |  |  | 152 | 1520
183 | Клей БФ-88 |  | кг | 10 |  |  |  |  | 59 | 590
183 | Прессшпан |  | кг | 10 |  |  |  |  | 35 | 350
183 | Лак изоляционный |  | шт. | 2 |  |  |  |  | 103.3898 | 206.7797
183 | Электроды АНО-4 Д.4 |  | кг | 500 |  |  |  |  | 99.97 | 899.73
183 | Материалы на ремонт лопасти и камеры рабочего колеса
183 | Электроды ОЗЛ-6 d=4 |  | кг | 330 |  |  |  |  | 550.55 | 181681.5
183 | Электроды угольные d=8 |  | шт | 600 |  |  |  |  | 21.1864 | 10593.2203
183 | Материалы на ремонт электродвигателей и насосов МНУ
183 | Опора сегмента генераторного подшипника |  | шт | 16 |  |  |  |  | 60000 | 960000
183 | Подшипник 26216 |  | шт | 1 |  |  |  |  | 8930 | 8930
183 | Подшипник 215 |  | шт | 1 |  |  |  |  | 1663 | 1663
183 | Подшипник 180605 |  | шт | 2 |  |  |  |  | 4965 | 9930
183 | Подшипник 306 |  | шт | 8 |  |  |  |  | 2560 | 20480
183 | Подшипник 403 |  | шт | 2 |  |  |  |  | 2130 | 4260
183 | Итого стоимость материалов: | [8 empty] | 1690970.4615
183 | Итого стоимость материалов с учетом ТЗР-5%: | [8 empty] | 1775518.9846
183 | Непредвиденные расходы с учетом командировочных : | [8 empty] | 1000000
183 | Итого непредвиденные расходы: | [8 empty] | 1000000
183 | Всего затрат | [8 empty] | 11352002.9845
183 | НДС-18% | [8 empty] | 2043360.5372
183 | Всего с НДС | [8 empty] | 13395363.5217
| Заказчик: |  |  |  | Подрядчик:
Директор Каскада Ладожских ГЭС
филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"
___________________Д.С.Видякин