Техническое задание

на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя проектных работ по замене секторного затвора плотины Нижне-Свирской ГЭС (ГЭС-9) (с механизмом подъема) Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ-1400/2.4-2960)

1.Общие требования.

1.1.Требования к месту выполнения работ:

п.Свирьстрой Лодейнопольского района Лен. Области, Нижне-Свирская ГЭС (ГЭС-9)			                                                                                                                                 Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:   Филичева Татьяна Александровна  тел. 12-367, (81365)220-97, (921)946-64-10

1.2.Требования к срокам выполнения работ:

Начало :         июль 2011 г.

Окончание:   декабрь 2011 г.

1.3.Предельная цена закупки:

Не объявляется

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

2. Требования к выполнению работ.																			                                        2.1. Технические характеристики																						 Изготовлению и замене подлежит секторный затвор водосливной плотины Нижне-Свирской ГЭС. Металлический затвор пролетом 30,9 м, напором 4,71 м находится в эксплуатации с 1933 года. Конструкция затвора клепаная, масса 108,5 тонн. При обследовании затвора, выполненном СКБ Ленгидросталь в 1980 году (отчет 1ДО11707), выявлены трещины в металлоконструкциях, ослабление заклепок крепления нижней обвязки к диафрагме. Состояние затвора признано неудовлетворительным. Необходимость замены затвора также подтверждена сводным актом комплексного обследования Нижне-Свирской ГЭС от 14.02.1985 г., утвержденным Главтехуправлением Минэнерго СССР. Рабочие чертежи на изготовление металлоконструкций секторного затвора выполнены СПКТБ «Ленгидросталь» в 1992 году.( черт.143ВС) по заданию генерального проектировщика –ЛО Гидропроект.																						У К Р У П Н Е Н Н А Я   В Е Д О М О С Т Ь

объёмов проектных  работ по замене секторного затвора плотины ГЭС-9

| № п/п | Наименование работ | Ед .измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор исходных данных, составление техзадания и смет на проектные работы, выполнение обмерочных чертежей, проведение дополнительных изысканий по определению прочности бетона несущих элементов секторного пролета плотины | комплект | 1 |
| 2 | Переработка рабочего проекта черт.143ВС | комплект | 1 |
| 3 | Разработка рабочих чертежей по вырубке бетона и существующих закладных, по установке новых закладных и их ярусному обетонированию с раскрепляющими конструкциями на бычках и пороге затвора; выбор марки бетона; разработка рабочих чертежей по реконструкции ниши затвора и водосливной грани затвора ( при необходимости по результатам изысканий); | комплект | 4 |
| 4 | Выполнение компоновочных чертежей по монтажу оборудования секторного пролета; | комплект | 4 |
| 5 | Разработка проекта организации работ | комплект | 4 |
| 6 | Подготовка раздела «Оценка воздействия реализации проекта на окружающую среду», и участие в согласовании его с Невско-Ладожским водным бассейновым Управлением | комплект | 4 |
| 7 | Подготовка раздела «Мероприятия по предупреждению ЧС» | комплект | 1 |
| 8 | Согласование проектных материалов с генеральным проектировщиком Нижне-Свирской ГЭС-Институтом Гидропроект |  |  |
| 9 | Составление сметной документации | комплект | 4 |

2.2.Особые условия

2.2.1. Соответствие проектных материалов действующему законодательству РФ.                                                   2.2.2.Стадийность проектирования: рабочий проект.                                                                       2.2.3.Проектирование выполняется на основании технического задания, утвержденного директором Каскада Ладожских ГЭС.                                                                                                                                 2.2.4.Проектные материалы должны быть выполнены в соответствии с требованиями  следующих нормативно-технических  документов:

- Межотраслевых правил по охране труда (Правила безопасности при эксплуатации электроустановок с изменениями и дополнениями) ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00;

- Правила технической эксплуатации электростанций и сетей РФ, СО 153-34.20.501-2003;

- Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001;

- Правила организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003;

- Рекомендации по проектированию  гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций СО 153-34.20.161-2003

2.2.5.Сметная документация выполняется в текущих ценах.					    2.3. Требования к подрядной организации:

2.3.1. Наличие лицензии и сертификатов, действующих на территории Российской Федерации, необходимых для выполнения работ, на весь срок действия договора.

2.3.2. Наличие опыта работы по проектированию гидротехнических сооружений.

2.3.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.3.4. Рабочий проект предоставить Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде (текстовые документы в форматах MS Word или MS Excel, чертежи в форматах Visio или AutoCAD с возможностью редактирования).							           3. Требования к участникам конкурса

Участвовать в конкурсе может любое юридическое лицо. Однако, чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

- участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

- участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

- участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом; находиться в процессе ликвидации; на имущество  Участника конкурса в части, существующей для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена.

Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника конкурса установленным требованиям

В связи с вышеизложенным Участник конкурса должен включить в состав Конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

- заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике конкурса в Единый государственный реестр юридических лиц;

- заверенную участником копию устава в действующей редакции;

- заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- заверенные Участником копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за последний год и последний отчетный период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения необходимо представить налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

- заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника конкурса есть лицензия;

- подписанные со своей стороны Договор исключительно по форме, принятой у Покупателя (Приложение №1)

- анкету по установленной в настоящей документации форме (Приложение №2);

- оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение №3);

- оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение№4);

- оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение №5);

- оригинал информационного письма о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса по установленной в настоящей Конкурсной документации форме.

- иные документы, которые, по мнению Участника конкурса, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель представления этих документов.

В случае, если по каким-либо причинам Участник конкурса не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору конкурса в соответствии Участника данному требованию.

IV. Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности          для Заказчика и определения лица, получающего по результатам процедуры 	                закупки право заключения соответствующего Договора 	                                                                                          Оценка конкурсных заявок                                                                                                               Общие положения

Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

Оценка Конкурсных заявок включает отборочную стадию и оценочную стадию.		 Отборочная стадия

В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

- правильность оформления представленных документов и их соответствие вышеперечисленным требованиям по существу;

- соответствие Участников конкурса требованиям настоящего технического задания;

- соответствие технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящего технического задания.

По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Конкурсные заявки, которые:

- в существенной мере не отвечают требования к оформлению документов настоящего технического задания;

- поданы Участниками конкурса, которые не отвечают требованиям настоящего технического задания;

-содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящего  технического задания;

Конкурсная комиссия также вправе отклонить Конкурсную заявку в случае, если ее цена превышает установленную лимитную цену.

Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет  Конкурсные заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом  Конкурсной комиссии исходя из следующих критериев:

- наличие большого опыта работы на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества с ТГК-1;

- надежность Участника (опыт выполнения аналогичных работ, ресурсные возможности, деловая репутация и т.д.)

- срок и график выполнения работ;

- стоимость выполнения работ;

- наиболее выгодные условия оплаты;

- гарантийные обязательства                                         					   -наличие опыта по монтажу, наладке и техническому обслуживанию ( в том числе обучению персонала станции) выключателей, указанных в проекте.		                                                                                                                                                                                             -    наличие сертификатов добровольных систем сертификации.

Результаты предварительного ранжирования учитываются при проведении переторжки, на которую приглашаются лица, занявшие места с первого по четвертое. При запросах участников о целях и порядке проведения переторжки Организатор конкурса обязан сообщить им, что заявки изначально (в расчете на переторжку) с завышенными ценами могут не попасть в верхние места предварительной переторжки и, следовательно, в переторжке не участвовать.

Определение победителя конкурса

Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика.