Техническое задание.

Модернизация ротора низкого давления турбоагрегата Т- 110/120-130-4 зав. № 26660 ст. № 2 Петрозаводской ТЭЦ для установки в турбине Т-100/120-130-3, зав № 26588 ст. №7Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Общие требования.

# Требования к месту выполнения работ:

ЗАО «УТЗ»

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Зам. главного инженера по ремонту – Ступаков Игорь Владимирович, тел. 901-41-62;

Нач. КТЦ Коньков И.Ю. тел. 901-41-80.

Контактный телефон ответственного лица,  оформившего техническое задание:

Начальник группы капитального строительства ТЭЦ-15 – Ходневич В.И.

тел. Моб. +7921-781-23-64 раб 901-41-64.

# Требования к срокам выполнения работ:

Начало: сентябрь 2011г.

Окончание: июль 2012г.

Предельная цена закупки – не объявляется.

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работы:

Целью настоящей работы является   модернизация части  низкого давления для турбины Т-100/120-130-3 зав. №26588 ст. № 7 Автовской ТЭЦ (ТЭЦ- 15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», с  установкой сотовых уплотнительных сегментов.

2.   Особые требования:

2.1  Модернизация производится на базе переданного Заказчиком ОАО «ТГК-1» ротора НД  турбины Т-110/120-130-4 зав. № 26660 ст. № 2 Петрозаводской ТЭЦ (черт. БТ-168115), который после ремонта и модернизации предназначен для установки в проточную часть НД турбины ст. № 7 зав. № 26588 Автовской ТЭЦ. Одновременно (по отдельному техническому заданию) модернизируется проточная часть СД этой турбины, с установкой вновь изготовленного модернизированного РСД.

- Объем работ:

  - Разборка РНД, проведение дефектации, изготовление комплектующих:

3.1.1. Проведение дефектации ротора НД.

3.1.2. Очистка вала ротора.

3.1.3. Входной контроль ротора в целом.

3.1.4. Снятие и контроль всех насадных деталей.

3.1.5. Снятие паспорта биений вала ротора

3.1.6. Контроль размыва «бочки» вала ротора, при необходимости  проточка с удалением размыва.

3.1.7. Контроль на коррозионное растрескивание всех насадных дисков и втулок.

3.1.8. Изготовление новых жёстких полумуфт со стороны ротора СД и генератора в соответствии с заводскими чертежами и промежуточных втулок.

3.1.9. Контроль вала в канавках под упорные кольца на наличие трещин. Проточка канавок под упорные кольца. Изготовление и установка новых упорных колец.

3.1.10. Снятие паспорта посадочных поверхностей вала в местах установки колес 24,25,26 и 27 ступеней.

3.1.11. Разоблопачивание рабочих колес 24,26 ступеней и хвостовиков 25, 27 ступеней.

3.1.12. Обработка дисков 24,25,26 и 27 ступеней для проведения контроля на коррозионное растрескивание.

3.1.13. Изготовление  новых рабочих лопаток 24, 25, 26 и 27 ступеней.

3.1.14. Изготовление и поставка крепежа для соединения с ротором генератора.

3.1.15. Контроль твердости металла дисков на обработанной поверхности со стороны паровпуска и паровыпуска.

3.1.16. Изготовление новых дисков 24,25,26,27 ступеней, насадных втулок (определяется по результатам дефектации)

3.1.17. Доработка пазов под шпонки на дисках 24,25,26 и 27 ступеней.

3.1.18. Доработка и контроль вала ротора по черт. разработанному КБ

3.1.19.   Контрольные операции.

3.2  Сборка РНД:

3.2.1. Сборку ротора произвести по чертежу БТ-268601, разработанному ЗАО «УТЗ», используя давальческие детали, насаженные на вал ротора (определяется по результатам дефектации на ЗАО «УТЗ») и вновь изготовленные детали.

3.2.2 Произвести облопачивание рабочих колес 24,25,26,27 ступеней новыми лопатками.

3.2.3 Собрать ротор.

3.2.4 Балансировать ротор.

3.2.5 Составить паспорт биений и сборки ротора.

4. Результаты модернизации РНД:

4.1. Результатом проводимой модернизации является ротор НД в сборе. Сборочный чертеж разрабатывает ЗАО «УТЗ».

5. Транспортировка, упаковка и условия хранения.

5.1. Транспортировка, доставка в ящиках, контейнерах, спец. приспособлениях исключающих повреждения оборудования согласно ГОСТ 23170-78.

6. Условия поставки.

6.1. Поставка   оборудования и  ротора НД после его модернизации  на Автовскую ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала Невский ОАО «ТГК-1» осуществляется Исполнителем работ.

6.2.  Крепеж для соединения ротора НД с ротором генератора должен поставляться одновременно с модернизированным ротором в отдельной упаковке

Директор	Автовской ТЭЦ						А.Ю. Сидоров

Главный инженер							Д.А. Лашицкий

Зам гл. инженера по ремонту						И.В. Ступаков

Начальник КТЦ								И.Ю. Коньков

Начальник ГКС								В.И. Ходневич