ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

Замена ВЧ (высокочастотного)-заградителя и трансформаторов тока на линии 220 кВ(Л-251)

(наименование закупки)

(номер закупки по ГКПЗ   1400/4.19-2325)

_______Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                                           (наименование филиала)

| ОКВЭД | 45.31 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4521125 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

г. Подпорожье, ул.Энергетиков, Верхне-Свирская ГЭС (ГЭС-12)

Ответственные за составление технического задания:

Начальник Верхне-Свирской ГЭС(ГЭС-12) Аксенов Владимир Владимирович,тел.12-373, моб.тел.(921)869-87-53, e-mail: Akcenov.VV@tgc1.ru                                                                                     Ведущий инженер ПТО Филичева Татьяна Александровна, тел.12-372, моб. тел. (921)946-6410,                                                                                                                                                                         e-mail: Filicheva.TA@tgc1.ru

Начальник ЭТЛ Смирнов Игорь Валерьевич, моб. тел. (921)330-23-92,                                                       e-mail: Smirnov.IV@tgc1.ru

1.2 Период действия закупки:

Начало                 июнь 2015  г.

Окончание           декабрь 2015 г.

В связи с тем, что вывод основного оборудования ГЭС осуществляется только по заявке, поданной в ЛенРДУ, конкретные сроки производства работ будут уточняться в зависимости от разрешения либо отказа ЛенРДУ в согласовании заявок.

Стоимость закупки  2000 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость проектных (ПР) – 200 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных (СМР) –  700 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемого оборудования – 1100 тыс. руб. без учёта НДС;

Стоимость оборудования, материалов и СМР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 200,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 1500,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал –300,00 тыс. руб. без учета НДС;.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется:

- сметой на ПР, составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- укрупнённым или сметным расчётом цены предмета договора в части стоимости поставляемого оборудования, строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР). Приложение сметы на ПР и укрупнённого расчёта (сметного расчёта) цены к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Окончательная стоимость оборудования, СМР и ПНР уточняется на основании разработанной подрядчиком рабочей документации и составленной в соответствии с ней сметой. Данная смета является неотъемлемой частью договора и согласовывается сторонами в дополнительном соглашении к договору.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

3.Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Проектирование и замена оборудования на линии 220 кВ Верхне-Свирская ГЭС-Древлянка (ВЛ-251) с целью увеличения пропускной способности линии до 1000 А.

3.2. Описание и основные технические характеристики объекта реконструкции.

В настоящее время на линии 220 кВ Верхне-Свирская ГЭС-Древлянка (Л-251) установлено оборудование, ограничивающее длительно- допустимую токовую нагрузку до 600 А. Для увеличения пропускной способности линии Л-251 до 1000 А необходимо заменить ВЧ-заградители и прочее оборудование согласно разработанному и согласованному проекту.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

________Открытое распредустройство 220 кВ_______

(наименование основных фондов)

Верхне-Свирской ГЭС(ГЭС-12) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)        (наименование филиала)

Начало                 июнь 2015  г.

Окончание          декабрь 2015 г.

| №п/п | Наименование работ | Ед.измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка рабочей документации на реконструкцию Л-251. Согласованные с заказчиком и филиалом ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Санкт-Петербурга и Ленинградской области» рабочая документация, программа испытаний должны быть представлены на бумажном носителе в 4 экз., а также на электронном носителе | комплект | 1 |
| 2 | Приобретение оборудования . Оборудование и комплектующие изделия, конструкции, применяемые для выполнения работы должны быть новыми и соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. | комплект | 1 |
| 3 | Демонтаж старого оборудования, монтаж нового | комплект | 1 |
| 4. | Пуско-наладочные работы | комплект |  |
| 5. | Ввод оборудования в эксплуатацию | комплект | 1 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:			              5.1.1.  При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных

документов, регламентирующих безопасное проведение  работ: 			                         5.1.1.1. Правил безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций» (РД-153-34.0-03.205-2001);

5.1.1.2. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390;

5.1.1.3. Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

5.1.1.4. Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

5.1.1.5. Стандарта организации ОАО «СО ЕЭС» «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования» от 19.04.2011 г.

5.1.1.6. Типовой инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) (СО 34.03.288-00);

5.1.1.7. Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

5.1.1.8. Инструктивных указаний по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий (СО153-34.03.224);

5.1.1.9. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. №328н);

5.1.1.10. Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве СО 34.0-03.702-99;

5.1.1.11. Экологической политики ОАО «ТГК-1»;

5.1.2.  При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно-

технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения работ:

5.1.2.1. Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);                                                                                                                                                           5.1.2.2. Правил устройства электроустановок.

5.2. Требования к составу и содержанию рабочей документации:                                                                        5.2.1. Замена В/Ч обработки ф «А» Л-251:

5.2.1.1. Замена В/Ч заградителя на В/Ч заградитель с номинальным током 1250А.

с  рабочей полосой частот элемента настройки – 68- 72кГц.

5.2.1.2. Замена конденсатора связи.

2 элемента  типа СМР-110/√3  0,0064  по 6400пФ , общая емкость 3200пФ.

5.2.1.3. Замена заземляющего разъединителя нижней обкладки конденсатора связи (КС).

5.2.1.4. Замена фильтра присоединения с рабочей полосой частот 68-72кГц.

5.2.1.5.  Замена В/Ч коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом.

5.2.1.5.1. В/Ч кабель от фильтра присоединения ф «А» Л-251 до фильтра присоединения ф «В» Л-203 (Длина ~300метров ) и от фильтра присоединения ф «В» Л-203 до поста АНКА-АВПА-68кГц в релейном зале №1 ГЩУ ГЭС12 (Длина~ 450 метров) .

5.2.1.5.2. В/Ч кабель от фильтра присоединения до кабельных лотков на ОРУ-220кВ ГЭС12 должен проложен в стальной трубе (30 п.м);

5.2.1.6.  Замена ошиновки от нижней обкладки конденсатора до  ФП.

5.2.2.Замена В/Ч обработки ф «С» Л-251:

5.2.2.1. Замена В/Ч заградителя на В/Ч заградитель с номинальным током 1250А.

с  рабочей полосой частот элемента настройки 113-197кГц.

5.2.2.2. Замена конденсатора связи.

2 элемента  типа СМР-110/√3  0,0022  по 2200пФ , общая емкость 1100пФ.

5.2.2.3. Замена заземляющего разъединителя нижней обкладки конденсатора.

5.2.2.4. Замена фильтра присоединения с рабочей полосой частот 113-197кГц.

5.2.2.5. Замена шкафа отбора напряжения (ШОН):

5.2.2.5.1.Характеристика дросселя ДР-101   100мГн     I -0,45А   3000витков ПЭВ-0,4    31,1 Ом.

5.2.2.5.2.Характеристика трансформатора отбора напряжения ТОН-5:

5.2.2.5.3.Коэффициент трансформации -0,4

5.2.2.5.4.Число витков первичной обмотки - 3500

5.2.2.5.5.Число витков вторичной обмотки – 1400 ± 70

5.2.2.5.6.Номинальный ток первичной обмотки – 0,04 А

5.2.2.5.7.Номинальный ток вторичной обмотки – 0,1 А

5.2.2.5.8.Провод первичной обмотки ПЭШО – Ø 0,2

5.2.2.5.9.Провод вторичной обмотки ПЭШО – Ø 0,2

5.2.2.5.10.Сопротивление первичной обмотки – 460 Ом

5.2.2.5.11.Сопротивление вторичной обмотки – 170 Ом

5.2.2.5.12.В изделии ШОНа дроссель-1 шт. и  трансформаторы отбора напряжения(ТОН)-2 шт. ( т.к два потребителя).

5.2.2.6. Замена В/Ч коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом.

5.2.2.6.1.В/Ч кабель от фильтра присоединения ф «С» Л-251  до  комнаты связи ГЩУ ГЭС12 (Длина ~ 750 метров)                                                                                                                                                               5.2.2.6.2. В/Ч кабель от комнаты связи  до поста АВЗК-80 В/Ч блокировки Л-251 в релейном зале №2 ГЩУ ГЭС12 (Длина~ 20 метров) .

5.2.2.6.3.В/Ч кабель от фильтра присоединения до кабельных лотков на ОРУ-220кВ ГЭС12 должен проложен в стальной трубе(20 п.м)

5.2.2.7. Замена ошиновки от нижней обкладки конденсатора до ШОН и ФП.

5.2.2.8. Замена кабеля отбора напряжения для АПВ:

5.2.2.8.1. Кабель от шкафа отбора напряжения (ШОН) до панели защит Л-251 в релейном зале №2 ГЩУ ГЭС12 экранированный  типа КВВГЭнг 7 Х 2,5 (Длина ~ 750 метров)

5.2.2.8.2.Кабель от ШОНа до кабельных лотков на ОРУ-220кВ ГЭС12 должен проложен в стальной трубе (30 п.м)

5.2.2.9. Замена действующих измерительных щитовых приборов (амперметры 1000/5 к.т.1,5) 3 шт., мегаваттметр щитовой (ТТ 1000/5, ТН 220000/100 ⱷ=0,8 к.т. 2,5)1 шт., мегаварметр щитовой (ТТ 1000/5, ТН 220000/100 ⱷ=0,8 к.т. 2,5)1 шт. Предусмотреть контроль тока на каждом ТТ, так как Л-251 ( ВЛ 220кВ Верхне-Свирская ГЭС – Древлянка) запитывается с 1с. и 2 с 220кВ ОРУ-220кВ ГЭС12.

5.2.2.10. Замена ошиновок в ОРУ-220 кВ (рассчитать необходимый объем).                                                                                                                                                              5.2.2.11. ЗИП:

5.2.2.11.1. фильтры присоединений (ФП) с характеристиками установленных на ф «А» и ф «С» Л-251 по 1 шт.

5.2.2.11.2. разрядники применяемые в фильтрах присоединения(ФП) и шкафу отбора напряжения – 4 шт.

5.2.2.11.3. вторичные измерительные приборы – каждого установленного типа по 1 шт.

5.2.3. Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы электростанции.

5.2.4.  При сдаче-приемке выполненных проектных работ Подрядчик должен представить Заказчику рабочую документацию (на бумажном носителе в 4 экземплярах, а так же в электронном  виде).

5.2.5. При вводе объекта в эксплуатацию Подрядчик должен представить техническую  документацию: комплект рабочих чертежей и схем с надписями о соответствии выполненных  работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы (на русском языке), удостоверяющие качество оборудования, изделий, конструкций и материалов, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журнал производства работ, и другую документацию, предусмотренную строительными нормами и правилами.                                                    5.2.6. Исключить применение асбестсодержащих материалов при проектировании реконструкции Л-251.

5.2.7. Приобретаемое оборудование должно быть новым, ранее не используемым, не ранее 2015 года выпуска.                                                                                                                                                                         5.3. Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования:

# 5.3.1.1. Опыт работы по реконструкции энергооборудования не менее 3 лет;

# 5.3.1.2. Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта:

# 5.3.1.2.1. пункт 5.5 Раздела II – Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
110 кВ и более и их сооружений,

# 5.3.1.2.2. пункт 13 Раздела II – Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком),

# 5.3.1.2.3. пункт 20.3 Раздела III – Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно,

# 5.3.1.2.4. пункт 20.12 Раздела III – Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты,

# 5.3.1.2.5. пункт 24.10 Раздела III – Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств,

# 5.3.1.2.6. пункт 33.11 Раздела III – Объекты гидроэнергетики,

# в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624.

# 5.3.1.2.7. Л-251 220кВ  ГЭС-12 не относится к особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

# 5.3.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# 5.3.1.4. Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# 5.3.1.5. Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

5.3.2. Специальные требования:								                  5.3.2.1. Предпочтительно иметь в регионе расположения Каскада Ладожских ГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

5.3.2.2. Располагать кадрами инженеров, монтажников, наладчиков, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных,  монтажных, специальных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг;

5.3.2.3. Иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

5.3.2.4. Желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

5.3.2.5. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ- в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

5.3.2.6. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

5.3.2.7. Обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

5.3.2.8. Обеспечить персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой и инструментом;

5.3.2.9. Досконально знать технологию монтажа  оборудования данного вида;

5.3.2.10. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

5.3.2.11. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

5.3.2.12. Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

5.3.2.13. Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

5.3.2.14. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

5.3.2.15. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов,  вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

5.3.2.16. Организовать своевременное оформление и ведение  исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

5.3.2.17. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

# 5.3.2.18. Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ;

5.3.2.19.Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.4. технического задания;

5.3.2.20.Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

5.3.2.21.Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel.

# 5.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# 5.4.1. Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком;

# 5.4.2. Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика;

# 5.4.3. Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, лабораторных испытаний, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# 5.4.4. Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ оформление и предоставление заказчику документации:                                5.4.4.1. Комплект рабочей документации (4 экз.);

# 5.4.4.2. Сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;

# 5.4.4.3. Протоколы испытаний;

# 5.4.4.4. Акты приемки скрытых работ;

# 5.4.4.5. Журналы производства работ;

# 5.4.4.6. Паспорта на оборудование и механизмы;

# 5.4.4.7. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

# 5.4.4.8. Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

# 5.5. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# 5.5.1. Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ;                                                                                                                                                                       5.5.2. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ;

# 5.5.3. Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик;

# 5.5.4. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков;

# 5.5.5. Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика;

# 5.5.6. Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

# 5.5.7. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

6.1. Оборудование, материалы и комплектующие изделия для монтажа в ОРУ-220 ГЭС-12 поставляются Подрядчиком  в соответствии с проектным решением;

6.2. Подрядчик  обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

7.1. Энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

7.2. Подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки  в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

7.3. Допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;

7.4. Обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными средствами.