ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

Замена ВЧ (высокочастотного)-заградителя и трансформаторов тока на линии 220 кВ(Л-251) Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование закупки)

(номер закупки по ГКПЗ   1400/4.19-2325)

_______Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                                           (наименование филиала)

| ОКВЭД | 45.31 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4521125 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

г. Подпорожье, ул.Энергетиков, Верхне-Свирская ГЭС (ГЭС-12)

Ответственные за составление технического задания:

Ведущий инженер ПТО Филичева Татьяна Александровна, тел.12-372, моб. тел. (921)946-64-10,                                                                                                                                                                         e-mail: Filicheva.TA@tgc1.ru

Начальник ЭТЛ Смирнов Игорь Валерьевич, моб. тел. (921)330-23-92,                                                       e-mail: Smirnov.IV@tgc1.ru

1.2 Период действия закупки:

Начало                 апрель 2015  г.

Окончание           декабрь 2015 г.

В связи с тем, что вывод основного оборудования ГЭС осуществляется только по заявке, поданной в ЛенРДУ, конкретные сроки производства работ будут уточняться в зависимости от разрешения либо отказа ЛенРДУ в согласовании заявок.

Стоимость закупки  2000 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость проектных (ПР) – 200 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных (СМР) –  700 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемого оборудования – 1100 тыс. руб. без учёта НДС;

Стоимость оборудования, материалов и СМР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 200,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 1500,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал –300,00 тыс. руб. без учета НДС;.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется:

- сметой на ПР, составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- укрупнённым или сметным расчётом цены предмета договора в части стоимости поставляемого оборудования, строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР). Приложение сметы на ПР и укрупнённого расчёта (сметного расчёта) цены к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Окончательная стоимость оборудования, СМР и ПНР уточняется на основании разработанной подрядчиком проектной документации и составленной в соответствии с ней сметой. Данная смета является неотъемлемой частью договора и согласовывается сторонами в дополнительном соглашении к договору.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

3.Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Проектирование и замена оборудования на линии 220 кВ Верхне-Свирская ГЭС-Древлянка (ВЛ-251) с целью увеличения пропускной способности линии до 1000 А.

3.2. Описание и основные технические характеристики объекта реконструкции.

В настоящее время на линии 220 кВ Верхне-Свирская ГЭС-Древлянка (Л-251) установлено оборудование, ограничивающее длительно- допустимую токовую нагрузку до 600 А. Для увеличения пропускной способности линии Л-251 до 1000 А необходимо заменить ВЧ-заградители, трансформаторы тока, а также предусмотреть согласование дифференциальных защит на главных трансформаторах ГЭС-12 (ГТ-1 и ГТ-2) из-за разности коэффициентов трансформации ТТ на стороне 220кВ и замену токовых цепей.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

________Открытое распредустройство 220 кВ_______

(наименование основных фондов)

Верхне-Свирской ГЭС(ГЭС-12) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)        (наименование филиала)

Начало                апрель 2015  г.

Окончание          декабрь 2015 г.

| №п/п | Наименование работ | Ед.измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка рабочего проекта на реконструкцию Л-251. Согласованные с заказчиком и РДУ рабочий проект, программа фазировки и испытаний комплекта защит должны быть представлены на бумажном носителе в 4 экз., а также на электронном носителе | комплект | 1 |
| 2 | Приобретение оборудования. Оборудование и комплектующие изделия, конструкции, применяемые для выполнения работы должны быть новыми и соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество | комплект | 1 |
| 3 | Демонтаж старого оборудования, монтаж нового | комплект | 1 |
| 4. | Пуско-наладочные работы | комплект |  |
| 5. | Ввод оборудования в эксплуатацию | комплект | 1 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:			              5.1.1.  При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных

документов, регламентирующих безопасное проведение  работ: 			                         5.1.1.1. Правил безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций» (РД-153-34.0-03.205-2001);

5.1.1.2. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390;

5.1.1.3. Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

5.1.1.4. Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

5.1.1.5. Стандарта организации ОАО «СО ЕЭС» «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования» от 19.04.2011 г.

5.1.1.6. Типовой инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) (СО 34.03.288-00);

5.1.1.7. Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

5.1.1.8. Инструктивных указаний по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий (СО153-34.03.224);

5.1.1.9. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. №328н);

5.1.1.10. Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве СО 34.0-03.702-99;

5.1.1.11. Экологической политики ОАО «ТГК-1»;

5.1.2.  При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно-

технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения работ:

5.1.2.1. Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);                                                                                                                                                           5.1.2.2. Правил устройства электроустановок.

5.2. Требования к составу и содержанию Проекта:

5.2.1. Предусмотреть замену действующих трансформаторов тока (6 шт.) (ТТ-251/1 ф.А,фВ,ф.С и ТТ 251/2 ф.А,ф.В,ф.С) на трансформаторы тока со следующими параметрами:

5.2.1.1. номинальное рабочее напряжение -220 кВ;

5.2.1.2. наибольшее рабочее напряжение- 252 кВ;

5.2.1.3. номинальный ток первичной обмотки- 1000А;

5.2.1.4. номинальный вторичный ток-5 А;

5.2.1.5. количество вторичных обмоток-5:

5.2.1.5.1.  1 обмотка кл.точности 0,2S ,номинальная нагрузка-30 ВА;

5.2.1.5.2.  2 обмотка кл.точности 0,5, номинальная нагрузка-30 ВА;

5.2.1.5.3.  3 обмотка кл.точности 10 P, номинальная нагрузка-30 ВА;

5.2.1.5.4.  4 обмотка кл.точности 10 P, номинальная нагрузка-30 ВА;

5.2.1.5.5.  5 обмотка кл.точности 10 P, номинальная нагрузка-30 ВА;

5.2.2. Заменить действующие В/Ч заградители на В/Ч заградители с номинальным током 1000 А-2 шт. (ф.А,ф.С):

5.2.2.1. В/Ч заградитель на ф.А с рабочей частотой 68-72 кГц;

5.2.2.2. В/Ч заградитель на ф.С с рабочей частотой защиты 152 кГц, в рабочей частотой связи 123-147 кГц ( старый В/Ч заградитель настроен на диапазон 113-197 кГц).

5.2.3. Заменить действующие измерительные щитовые приборы (амперметры 1000/5 к.т.1,5) 3 шт., мегаваттметр щитовой (ТТ 1000/5, ТН 220000/100 ⱷ=0,8 к.т. 2,5)1 шт., мегаварметр щитовой (ТТ 1000/5, ТН 220000/100 ⱷ=0,8 к.т. 2,5)1 шт.;

5.2.4. Заменить токовые цепи от ТТ до шкафов управления ВЛ-251/1 и ВЛ-251/2 -6 шт. ( общая длина 150 п.м кабеля типа КВВГЭнг 14х4 ).

5.2.5.Заменить ошиновку( неизолированный провод типа АС не менее 600мм2).

5.2.5. Установить согласующие трансформаторы тока   во вторичных  цепях дифференциальных защит на группах главных трансформаторов ГТ-1,ГТ-2 ;

5.2.6. Новые уставки защит по Л-251 выполняет Заказчик по согласованию с РДУ;

5.2.7. Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы электростанции.

5.2.8.  При сдаче-приемке выполненных проектных работ Подрядчик должен представить Заказчику рабочую документацию (на бумажном носителе в 4 экземплярах, а так же в электронном  виде).

5.2.9. При вводе объекта в эксплуатацию Подрядчик должен представить техническую  документацию: комплект рабочих чертежей и схем с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы (на русском языке), удостоверяющие качество оборудования, изделий, конструкций и материалов, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журнал производства работ, и другую документацию, предусмотренную строительными нормами и правилами.                                                    5.2.10. Исключить применение асбестсодержащих материалов при проектировании реконструкции Л-251.

5.2.11. Приобретаемое оборудование должно быть новым, ранее не используемым, не ранее 2015 года выпуска.                                                                                                                                                                         5.3. Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования:

# 5.3.1.1. Опыт работы по реконструкции энергооборудования не менее 3 лет;

# 5.3.1.2. Опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

# 5.3.1.3. Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта,  по п.5.5, п.13 Раздела II. и  пп.20.3, 21.12,24.10,33.11 Раздела III в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624. Л-251 220кВ  ГЭС-12 не относится к особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

# 5.3.1.4. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# 5.3.1.5. Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# 5.3.1.6. Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

5.3.2. Специальные требования:								                  5.3.2.1. Предпочтительно иметь в регионе расположения Каскада Ладожских ГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

5.3.2.2. Располагать кадрами инженеров, монтажников, наладчиков, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных,  монтажных, специальных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг;

5.3.2.3. Иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

5.3.2.4. Желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

5.3.2.5. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ- в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

5.3.2.6. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

5.3.2.7. Обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

5.3.2.8. Обеспечить персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой и инструментом;

5.3.2.9. Досконально знать технологию монтажа  оборудования данного вида;

5.3.2.10. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

5.3.2.11. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

5.3.2.12. Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

5.3.2.13. Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

5.3.2.14. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

5.3.2.15. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов,  вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

5.3.2.16. Организовать своевременное оформление и ведение  исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

5.3.2.17. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

# 5.3.2.18. Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ;

5.3.2.19.Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.4. технического задания;

5.3.2.20.Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

5.3.2.21.Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel.

# 5.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# 5.4.1. Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком;

# 5.4.2. Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика;

# 5.4.3. Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, лабораторных испытаний, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# 5.4.4. Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ оформление и предоставление заказчику документации:                                5.4.4.1. Комплект проектной документации (4 экз.);

# 5.4.4.2. Сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;

# 5.4.4.3. Протоколы испытаний;

# 5.4.4.4. Акты приемки скрытых работ;

# 5.4.4.5. Журналы производства работ;

# 5.4.4.6. Паспорта на оборудование и механизмы;

# 5.4.4.7. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

# 5.4.4.8. Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

# 5.5. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# 5.5.1. Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ;                                                                                                                                                                       5.5.2. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ;

# 5.5.3. Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик;

# 5.5.4. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков;

# 5.5.5. Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика;

# 5.5.6. Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

# 5.5.7. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

6.1. Оборудование, материалы и комплектующие изделия для монтажа в ОРУ-220 ГЭС-12 поставляются Подрядчиком  в соответствии с проектным решением;

6.2. Подрядчик  обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

7.1. Энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

7.2. Подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки  в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

7.3. Допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;

7.4. Обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными средствами.