ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по оснащению системами видеонаблюдения и беспроводной связи ГЭС-6, ГЭС-9, ГЭС-12 Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ №1400/4.19-2612)

ОКВЭД 26.30.18, 33.20, 71.12

ОКПД	26.30.13, 71.12.19

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

1.1.1.  г. Волхов, ул. Графтио, д. 1, Волховская ГЭС (ГЭС-6)                                                                 1.1.2.  п. Свирьстрой Лодейнопольского района, Нижне-Свирская ГЭС (ГЭС-9)

1.1.3.  г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д. 3, Верхне-Свирская ГЭС (ГЭС-12)

1.1.4. Ответственные за составление технического задания:

1.1.4.1. Начальник Верхне-Свирской ГЭС (ГЭС-12) Аксенов Владимир Владимирович, тел. 12-373, моб. тел. (921)869-87-53, E-mail: Aksenov.VV@tgc1.ru

1.1.4.2. Начальник Нижне-Свирской ГЭС (ГЭС-19) Никифоров Алексей Капитонович, 
тел.: 09-373, моб. тел.: +7 (921) 869-87-57, E-mail: Nikiforov.AK@tgc1.ru

1.1.4.3. Начальник Волховской ГЭС (ГЭС-6) Симанов Андрей Александрович, тел.: 06-350, моб. тел. +7(921) 443 29 23, E-mail: Simanov.AA@tgc1.ru                                                                                                                                         1.1.4.4. Ведущий инженер ПТО Филичева Татьяна Александровна, тел.12-372, моб. тел. (921)946-6410, e-mail: Filicheva.TA@tgc1.ru

1.2. Период выполнения работ:

Начало                 май 2016 г.

Окончание           декабрь 2016 г.

Стоимость закупки: 15 000 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость проектных работ (ПР) – 1500 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных работ (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) – 2300 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемого оборудования, программного обеспечения и материалов – 11200 тыс. руб. без учёта НДС;

Стоимость оборудования, программного обеспечения, материалов, СМР и ПНР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

1-й квартал 2016 г. -0 тыс. руб.;                                                                                                                                 2-й квартал 2016 г. –1500 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2016 г.– 7500 тыс. руб. без учета НДС.

4-й квартал 2016 г.-  6000 тыс. руб. без учета НДС

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется:

2.1. сметой на ПР, составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1"». Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

2.2. укрупнённым или сметным расчётом цены предмета договора в части стоимости поставляемого оборудования, программного обеспечения, материалов, строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР). Приложение сметы на ПР и укрупнённого расчёта (сметного расчёта) цены к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

2.3. Окончательная стоимость оборудования, программного обеспечения, материалов, СМР и ПНР уточняется на основании разработанной подрядчиком проектной документации и составленной в соответствии с ней сметой. Данная смета является неотъемлемой частью договора и согласовывается сторонами в дополнительном соглашении к договору.

2.4. Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

3.Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

3.1.1.	Повышение оперативности решений, принимаемых начальником смены станции при возникновении нештатных ситуаций; передача оперативной информации об обстановке на электростанции в реальном режиме времени на ЦПУ (ГЩУ);

3.1.2.   Своевременное оповещение должностных лиц о возникновении нештатных ситуаций;

3.1.3. Снижение вероятности действий персонала, несоразмерных уровню угроз развития нештатных ситуаций за счет визуальной верификации таких ситуаций; обеспечение возможности последующего анализа действий персонала и режимов работы оборудования в нештатной ситуации.

3.1.4. Работы выполнить в соответствии с Техническим заданием на оснащение системами видеонаблюдения и беспроводной связи в технологических помещениях машинного зала, на площадке главных трансформаторов (а также организации связи, вывод информации на ЦПУ с резервным архивированием) Волховской ГЭС (ГЭС-6), Нижне-Свирской ГЭС (ГЭС-9), Верхне-Свирской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

3.2. Описание и основные технические характеристики объекта реконструкции. 
3.2.1. Верхне-Свирская ГЭС (ГЭС-12).

Земляная плотина является основным гидротехническим сооружением и служит для создания и поддержания напора воды, доходящего до наибольшей величины 17 метров. Земляная плотина располагается в русле реки Свирь между устоем бетонной плотины и правым берегом реки.  Полная длина плотины 310 м, максимальная высота 30 м, ширина по низу 220 м. Бетонная водосливная плотина является частью напорного фронта узла сооружений ГЭС, рассчитанного на создание подпорной реки до катастрофической подпорной отметки 34,00 м. Общая ширина плотины вместе с бычками составляет 109,2 м.

Силовая станция в надводной части состоит из 3-х элементов: щитовое помещение, машинный зал и помещение распредустройств. К силовой станции со стороны левого берега примыкает корпус управления. Верхняя часть силовой станции разделена на 5 секций: 4 секции агрегатов и одна секция монтажной площадки. Длина силовой станции - 117,75 м. Расстояние между агрегатами 22 м. Щитовое отделение шириной 10,8 м, и машинный зал шириной 20,18 м, выше отметки 36.00 состоят из металлического каркаса с кирпичным заполнением и железобетонным перекрытием. Корпус управления примыкает к южному торцу машинного зала и корпуса распределительных устройств.

3.2.2. Нижне-Свирская ГЭС (ГЭС-9).

В состав сооружений входят:

Бетонная плотина. Имеет распластанный профиль и состоит из 4-х конструктивных элементов: анкерного понура длиной 35 м тела плотины 41,8 м, водобоя 38,2 м и рисбермы.

Плотина делится на две части быком шириной 10 м. В левой части длиной 87,6 м расположены три глубоких (13,17 м глубиной) отверстия по 13,2 м в свету, закрываемых в нижних частях железобетонными шандорами, а в верхней – плоскими щитами на катках и один пролет 30,90 м в свету перекрытый секторным затвором.

Правая часть длиной 118,5 м состоит из 4-х пролетов по 20,5 м в свету, перекрываемых плоскими металлическими щитами на катках. Длина плотины равна 212,5 м.

Силовая станция в надводной части состоит из трех основных элементов: щитовое отделение, машинный зал и помещение распределительных устройств.

Длина силовой станции 129,4 м. Все элементы разбиты на 6 секций: 4 секции главных агрегатов, одна секция малых агрегатов и секции служебного корпуса.

Расстояние между главными агрегатами 20 м.

Главную часть здания составляет машинный зал, расположенный на отметке 23,50 м.

Ширина машинного зала между железобетонными стойками составляет 18,50 м, длина равна 114,25 м. Со стороны верхнего бьефа к машинному залу примыкает щитовое отделение, в котором находится управление щитами. Со стороны нижнего бьефа над всасывающими трубами располагаются помещения распредустройств, на крыше которого размещены главные повысительные трансформаторы.

3.2.3. Волховская ГЭС(ГЭС-6).

Здание ГЭС. Здание станции расчленено по длине на З части: нижний островок у водоспуска, главный корпус и средний островок у рыбохода и плотина. На нижнем островке расположен поворотный круг, монтажная площадка, компрессорное хозяйство, кузница и кочегарка.

На среднем островке расположены трансформаторная мастерская, аккумуляторная батарея, ЭТЛ, связь, маслохозяйство и др.

В главном корпусе здания ГЭС - средней части длиной 140,5 м расположено основное оборудование ГЭС: 8 главных агрегатов, повышающие трансформаторы и распределительные устройства высокого напряжения.

Здание ГЭС по высоте разделено условно на две части: подводную и надводную. Граница между этими частями условно проведена на отметке пола машинного зала - 16,00 м и пола щитового отделения - 18,80 м.

В подводной части здания ГЭС расположены спиральные камеры и отсасывающие трубы агрегатов. Под колоннами отсасывающих труб вдоль здания проходят северная и южная инспекторские галереи шириной 1,0 м и высотой 2,5 м.

Водосливная плотина - бетонная, гравитационная с 14 бычками и 15 затворами не гребне. Наибольшая высота ее от основания до гребня водослива- 17 м, ширина по основанию от напорной грани до носка- 21 м, длина- 212,3 м. В теле плотины по всей ее длине проходит дренажно-смотровая галерея (потерна) шириной 2,0 м и высотой 2,5 м.

В надводной части здания ГЭС расположены: машинный зал высотой 19,0 м и шириной между колоннами 17,0 м. С верховой стороны к машинному залу примыкают помещения электротехнических устройств - РУ генераторного напряжения и 110 кВ, камеры трансформаторов, РУ с/нужд, щит управления ГЭС. Настоящая работа предусматривает два этапа: на первом этапе должна быть разработана рабочая документация систем технологического видеонаблюдения; на втором этапе должны быть выполнены поставка оборудования на объекты, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по системам видеонаблюдения.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Оснащение системами видеонаблюдения и беспроводной связи ГЭС-6, ГЭС-9, ГЭС-12

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1

Начало: май 2016 г.

Окончание: декабрь 2016 г.

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор исходных данных на ГЭС-6, ГЭС-9, ГЭС-12 | объект | 3 |
| 2. | Разработка проектной и рабочей документации системы технологического видеонаблюдения. Согласование и утверждение проектной и рабочей документации. | комплект | 3 |
| 3. | Поставка оборудования системы видеонаблюдения (видеокамер): | шт. | 160 |
| 3.1. | Волховская ГЭС(ГЭС-6) |  |  |
| 3.1.1. | в РУ-110 кВ | шт. | 6 |
| 3.1.2. | в ОРУ-110 кВ | шт. | 1 |
| 3.1.3. | в РУ-10кВ | шт. | 17 |
| 3.1.4. | в машинном зале | шт. | 7 |
| 3.1.5. | в кратере ГГ-1 | шт. | 2 |
| 3.1.6. | в кратере ГГ-2 | шт. | 2 |
| 3.1.7. | в кратере ГГ-3 | шт. | 2 |
| 3.1.8. | в кратере ГГ-4 | шт. | 2 |
| 3.1.9. | в кратере ГГ-5 | шт. | 2 |
| 3.1.10. | в кратере ГГ-6 | шт. | 2 |
| 3.1.11. | в кратере ГГ-7 | шт. | 2 |
| 3.1.12. | в кратере ГГ-8 | шт. | 2 |
| 3.1.13. | в кратере ВГ-1 | шт. | 2 |
| 3.1.14. | в кратере ВГ-2 | шт. | 2 |
| 3.1.15. | на плотине | шт. | 2 |
| 3.1.16. | в РУ-2,2кВ | шт. | 5 |
| 3.2. | Нижне-Свирская ГЭС(ГЭС-9) |  |  |
| 3.2.1. | в ОРУ-220 кВ | шт. | 4 |
| 3.2.2. | в РУ-10 кВ на отм. 17,45 м | шт. | 5 |
| 3.2.3. | в РУ-10 кВ на отм. 12,45 м | шт. | 7 |
| 3.2.4. | в РУ-3 кВ на отм. 17,45 м | шт. | 6 |
| 3.2.5. | в РУ-3 кВ на отм. 12,45 м | шт. | 6 |
| 3.2.6. | в шахте турбины Г-1 | шт. | 1 |
| 3.2.7. | в шахте турбины Г-2 | шт. | 1 |
| 3.2.8. | в шахте турбины Г-3 | шт. | 1 |
| 3.2.9. | в шахте турбины Г-4 | шт. | 1 |
| 3.2.10. | в машинном зале | шт. | 6 |
| 3.2.11. | в щитовом отделении | шт. | 5 |
| 3.2.12. | на трансформаторной площадке | шт. | 2 |
| 3.2.13. | на плотине | шт. | 2 |
| 3.3. | Верхне-Свирская ГЭС(ГЭС-12) |  |  |
| 3.3.1. | на отметке 36.00 | шт. | 4 |
| 3.3.2 | на отметке 30.30 | шт. | 4 |
| 3.3.3. | на отметке 25.80 | шт. | 8 |
| 3.3.4. | на отметке 21.80 | шт. | 8 |
| 3.3.5. | в кабельной галерее | шт. | 10 |
| 3.3.6. | на плане отсеков под каналом и стенкой шлюза | шт. | 3 |
| 3.3.7. | в смотровой галерее ГЭС | шт. | 3 |
| 3.3.8. | в смотровой галерее бетонной плотины | шт. | 2 |
| 3.3.9. | в ОРУ-220 кВ | шт. | 2 |
| 3.3.10. | в ОРУ-110 кВ | шт. | 2 |
| 3.3.11. | на трансформаторной площадке | шт. | 2 |
| 3.3.12. | на плотине | шт. | 7 |
| 3.4. | Монтаж оборудования системы технологического видеонаблюдения, прокладка и подключение кабеля, пуско-наладка | комплект | 3 |
| 3.5. | Проведение предварительных испытаний системы, приемо-сдаточных испытаний, подготовка комплекта эксплуатационной документации, ввод в эксплуатацию. | комплект | 3 |

По завершении работ по разработке и корректировке программного обеспечения (ПО) по результатам опытной эксплуатации, подрядная организация должна передать Заказчику исходные коды прикладного ПО, полученные в результате разработки, сертификаты и лицензии на ПО, дистрибутивы системного и исполнительного ПО и среды разработки, необходимые для работы с ПО ключи.

Технические требования к системам видеонаблюдения и беспроводной связи ГЭС-6, ГЭС-9, ГЭС-12 Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» приведены в Приложении к данному техническому заданию.

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

При создании системы технологического видеонаблюдения, разработке рабочей и эксплуатационной документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами, представляемыми заказчиком:

    - ГОСТ Р 21. 1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации;

    - ГОСТ Р 53704-2009 Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования;

    - ГОСТ 28195-89 Оценка качества программных средств. Общие положения;

    - ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

    - ГОСТ Р 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

    - ГОСТ Р 51558-2008 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;

    - СНиП 3.05.06-95 Электротехнические устройства;

    - СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;

    - СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;

    - СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»

    - ГОСТ 21.608-84 "Система проектной документации для строительства. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи".

    - ГОСТ 21.110-95 «Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов»;

    - ПУЭ-7 «Правила устройства электроустановок»;

    - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы;

    - 78.36.039-2014 Рекомендации «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения».

    - ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерством энергетики РФ от 27.12.2000 № 163;

    - СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

    - СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204). Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, с изменением №1/1995 г., № 2/1995 г., № 3/1996г. Утверждены Управлением по ТБ и промышленной санитарии Минэнерго СССР 27.03.91;

    - Правила по охране труда при работе на высоте утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03 2014 №155 н;

    - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

    - СНиП 12-04-02 Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство;

    - ППБ-01-2003 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

    - СО 34.03.301-00. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

    - СТО 70238424.27.140.010-2010 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

    - СТО 34-35-587-001-2012 «Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях»;

    - Политика информационной безопасности ОАО «ТГК-1»;

    - Р 78.36.008-99 «Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов. Рекомендации»;

    - Р 78.36.002-2010 «Выбор и применение систем охранных и телевизионных. Рекомендации»;

    - Функциональные требования к системам технологического видеонаблюдения

    - ОАО «ТГК-1» (Указание ОАО «ТГК-1» №16-СЛ от 25.09.2014 г.).

    - Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (Изд. 2007 г.).

5.2. Требования к составу и содержанию Проекта:

5.2.1.  Состав и содержание проекта в соответствии с «Техническим заданием на оснащение системами видеонаблюдения и беспроводной связи в технологических помещениях машинного зала, на площадке главных трансформаторов (а также организации связи, вывод информации на ЦПУ с резервным архивированием) Волховской ГЭС (ГЭС-6), Нижне-Свирской ГЭС (ГЭС-9), Верхне-Свирской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский) ОАО «ТГК-1» (Приложение к настоящему техническому заданию);

5.2.2.  Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы электростанции.

5.2.3. При сдаче-приемке выполненных проектных работ (ПР) Подрядчик должен представить Заказчику проектную и рабочую документацию (на бумажном носителе в 3 экземплярах, а также в электронном виде).

5.2.4. При вводе объекта в эксплуатацию Подрядчик должен представить техническую  документацию: комплект рабочих чертежей и схем с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы (на русском языке), удостоверяющие качество оборудования, изделий, конструкций и материалов, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журнал производства работ, и другую документацию, предусмотренную строительными нормами и правилами.

5.2.5. Приобретаемое оборудование должно быть новым, ранее не используемым, не ранее 2015 года выпуска.

5.3. Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования:

5.3.1.1. Опыт работы по монтажу систем видеонаблюдения не менее 3 лет;

5.3.1.2. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

5.3.1.3. Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных объектов строительства:

5.3.1.3.1. п. 23.6. Раздела III – Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

5.3.1.3.2. п. 24.10. Раздела III – Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств,

5.3.1.3.3. п. 33.11. Раздела III – Объекты гидроэнергетики,

в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624.

Гидротехнические сооружения ГЭС-9 и ГЭС-12 относятся к особо опасным и технически сложным объектам в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ; гидротехнические сооружения ГЭС-6 относятся к опасным объектам.

5.3.1.4. Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

5.3.1.5. Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации.

5.3.2. Специальные требования:

5.3.2.1. Предпочтительно иметь в регионе расположения Каскада Ладожских ГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

5.3.2.2. Располагать кадрами инженеров, монтажников, наладчиков, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, монтажных, специальных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг;

5.3.2.3. Иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

5.3.2.4. Желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах 
ОАО «ТГК-1»;

5.3.2.5. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ- в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

5.3.2.6. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

5.3.2.7. Обеспечить персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой и инструментом;

5.3.2.8. Досконально знать технологию монтажа оборудования данного вида;

5.3.2.9. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств

5.3.2.10. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

5.3.2.11. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

5.3.2.12. Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

5.3.2.13. Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

5.3.2.14. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы;

5.3.2.15. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

5.3.2.16. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

5.3.2.17. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

5.3.2.18. Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ;

5.3.2.19. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.4. технического задания;

5.3.2.20. Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel.

5.3.2.21. Выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

1) Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

2) Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

3) Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

4) Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

5.4.1. Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком;

5.4.2. Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика;

5.4.3. Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, лабораторных испытаний, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

5.4.4. Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ оформление и предоставление заказчику документации:

5.4.4.1. Комплекты проектной, рабочей и исполнительной документации (3 экз. на бумажном носителе, а также в электронном виде);

5.4.4.2. Сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;

5.4.4.3. Протоколы испытаний;

5.4.4.4. Акты приемки скрытых работ;

5.4.4.5. Журналы производства работ;

5.4.4.6. Паспорта на оборудование и механизмы;

5.4.4.7. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

5.4.4.8. Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

5.5. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

5.5.1. Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ;

5.5.2. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ;

5.5.3. Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик;

5.5.4. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков;

5.5.5. Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика;

5.5.6. Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

5.5.7. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование, материалы и программное обеспечение (ПО):

6.1. Оборудование, материалы, комплектующие изделия и программное обеспечение поставляются Подрядчиком в соответствии с проектным решением;

6.2. Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

6.3. Поставляемое в рамках выполнения работы программное обеспечение должно иметь необходимые сертификаты и бессрочные лицензии.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

7.1. Энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

7.2. Подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

7.3. Допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;

7.4. Обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными средствами.

| Приложение: | - Техническое задание на оснащение системами видеонаблюдения и беспроводной связи в технологических помещениях машинного зала, на площадке главных трансформаторов (а также организации связи, вывод информации на ЦПУ с резервным архивированием) Волховской ГЭС (ГЭС-6), Нижне-Свирской ГЭС (ГЭС-9), Верхне-Свирской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский) ОАО «ТГК-1» - на 21 л. |
| --- | --- |