Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к системе термо и виброконтроля гидроагрегата №1

Верхне-Свирской ГЭС-12 каскада Ладожских ГЭС

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

1.Общие сведения	3

2. Назначение и цели создания систем	3

3. Общие принципы построения системы	4

4. Требования к местам установки вибропреобразователей и датчиков биения вала	6

5.	Требования к местам установки датчиков термоконтроля	6

6. Требования к датчикам термоконтроля……………...…………………………………        7              7. Требования к передаче данных	7

8. Требования к доработке программного обеспечения ГРАРМ и АРМа оператора	8

9. Требования к электропитанию	9

10. Условия эксплуатации ПТК	9

11. Требования безопасности	10

12. Требования к метрологическому обеспечению	11

13. Требования к техническому обслуживанию и ремонту	11

14. Требования по обеспечению надежности системы	11

15. Условия хранения и транспортирования	12

16. Требования к документации	12

17. Комплект поставки	12

18. Порядок приемки	12

19. Гарантийные обязательства	13

20. Требования к организации работ	13

1.Общие сведения

1.1 Настоящий документ определяет требования к условиям разработки, изготовления, монтажа, пуско-наладки и вводу в эксплуатацию системы термо (СТК) и виброконтроля (СВК) для гидроагрегата №1 Верхне-Свирской ГЭС-12 каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

1.2 В состав настоящей работы входят:

- проектные работы;

- поставка:

- систем термо (СТК) и виброконтроля (СВК);

- необходимых кабельных связей, вновь устанавливаемых и заменяемых датчиков, измерительных преобразователей;

- системного и прикладного программного обеспечения, установленного в ПТК СТК и СВК. На покупное программное обеспечение должны быть представлены бессрочные лицензии;

- ЗИПа;

- Демонтаж существующих датчиков термоконтроля;

- Монтаж и привязка систем термо (СТК) и виброконтроля (СВК) к существующим системам и панелям агрегатного уровня управления гидроагрегата №1 и существующему групповому регулятору активной и реактивной мощности (ГРАРМ) ГЭС-12;

- выполнение необходимых доработок в программном обеспечении ГРАРМ и АРМ оператора ГЭС-12 (существующие);

- комплексная наладка системы термо и виброконтроля  с ГРАРМ.

2. Назначение и цели создания систем

2.1 Системы термо (СТК) и виброконтроля (СВК) предназначены для непрерывного измерения и контроля тепловых и вибрационных параметров гидроагрегата.

Цели создания:

- повышение надежности работы оборудования путем осуществления оперативного контроля о его состоянии;

- повышение оперативности управления и принятие обоснованных решений оперативным персоналом  за счет предоставления текущей информации о ходе технологического процесса.

- обеспечение защиты гидроагрегата №1 при участии в АВРЧМ, в том числе за счет передачи информации о текущем состоянии гидроагрегата в ЦС АВРЧМ.

Поставляемая система термо и виброконтроля должна соответствовать требованиям СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования», СТО 17330282.27.140.010-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и Требования», СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования» и соответствующим нормам технической безопасности по эксплуатации электротехнических изделий и устройств для энергетических объектов.

3. Общие принципы построения системы

3.1 Система термо и виброконтроля гидроагрегата №1 ГЭС-12 должна состоять из:

- ПТК СТК и СВК (реализуется в рамках данной работы);

- АРМа оператора (начальника смены станции) (НСС)) (существующий в имеющемся на станции ГРАРМ с доработками, выполняемыми в данной работе);

- Датчики термо и виброконтроля, устанавливаемые на гидроагрегате;

- Кабельные связи;

3.2 Программно-технический комплекс системы термо и виброконтроля (ПТК СТК и СВК) должен включать измерительные преобразователи, контроллеры, источники электропитания, системное и прикладное программное обеспечение.

3.3 Система должна обрабатывать по заданным алгоритмам информацию с датчиков, обеспечивать оперативный персонал  световыми и звуковыми предупредительными и аварийными сигналами, передавать информацию в цифровом виде на сервер системы ГРАРМ (выполняющий функцию АРМ начальника смены станции), передавать дискретные сигналы (через релейные выходы) в существующую схему гидромеханических защит по достижению уставок на останов гидроагрегата.

3.4 Отображение информации о температурном и вибросостоянии гидроагрегата должно быть реализовано по месту в машинном зале на панели ПТК СТК и СВК и на мониторе АРМа начальника смены станции (входит в существующий ГРАРМ).

3.5 Из ГРАРМ информация о нормальных или достижении предельных параметров вибрационного и термосостояния гидроагрегата, накладывающих ограничение на увеличение нагрузки или приводящих к необходимости остановки гидроагрегата (срабатывание защит) должны предаваться во внешние системы, в первую очередь в ЦС АВРЧМ Системного оператора.

3.5 Для выполнения функций отображения информации и передачи информации во внешние системы должно быть доработано программное обеспечение ГРАРМ.

3.6 Контрольно-измерительная аппаратура и преобразователи

Представляет собой комплект первичных датчиков и преобразователей, вырабатывающих сигналы для их последующей программной обработки в панели ПТК СТК и СВК для контроля состояния различных узлов гидротурбины,

3.7 Кабельные связи

Кабельные связи системы должны состоять из:

Кабельных связей, обеспечивающих физическую передачу сигналов от первичных датчиков до преобразователей в ПТК СТК и СВК.

Кабельных связей, обеспечивающих передачу параметров, а также предупредительных и аварийных сигналов из ПТК СТК и СВК в существующую систему гидромеханических защит гидроагрегата №1 и существующий ГРАРМ.

Оптических кабельных связей, обеспечивающих передачу аналоговых значений параметров, событий, диагностики, а также предупредительных и аварийных сигналов из ПТК СТК и СВК на сервер ГРАРМ.

3.8 Программно-технический комплекс

ПТК СТК и СВК, устанавливаемый в машзале,  должен выполнять следующие функции:

- периодически опрашивать датчики, установленные на агрегате;

- производить обработку информации от датчиков по соответствующим

алгоритмам (усреднение, выбраковка выпадающих значений, контроль исправности датчика по критериям превышения допустимых значений датчика и превышения скорости изменения температуры для датчиков температурного контроля);

- формировать и выдавать через релейные выходы дискретные предупредительные и аварийные сигналы в систему гидромеханических защит гидроагрегата и ГРАРМ (существующие);

- передавать параметры тепло и вибросостояния гидроагрегата в цифровом виде на сервер ГРАРМ (существующий).

- Цикл опроса датчиков вибро и термоконтроля не должен превышать: для параметров, влияющих на останов гидроагрегата (входящих в защиты) – 1 с; для остальных параметров – 3 с.

4. Требования к местам установки вибропреобразователей и датчиков биения вала

Вибропреобразователи должны быть установлены следующим образом:

4.1 На грузонесущей крестовине (крестовине подпятника) для измерения вертикальной и горизонтальной (в 2-х направлениях)   вибрации;

4.2 На крышке турбины для измерения вертикальной вибрации;

4.3 На корпусе турбинного подшипника для измерения горизонтальной вибрации в 2-х направлениях.

Сигналы контроля относительных виброперемещений (биение) вала гидроагрегата:

4.4 Биение вала в зоне генераторного подшипника в двух взаимно-перпендикулярных направлениях;

4.5 Биение вала выше фланцевого соединения генераторного и турбинного валов в двух взаимно-перпендикулярных направлениях;

4.6 Биение вала в зоне турбинного подшипника в двух взаимно-перпендикулярных

направлениях.

Места установки датчиков уточняются на этапе предпроектного обследования.

Технические требования к аппаратуре абсолютной вибрации:

- контролируемая величина - виброперемещение

- диапазон рабочих частот, не менее				1,0 … 250 Гц;

- диапазон измерения виброперемещений				20 …  1000 мкм;

- уровень выходного  сигнала  в амплитудном значении 	0 …   5,0 В;

- суммарная погрешность не более  				 8% .

Условия измерений

- температура окружающей среды

- для датчика				-	от  0оС до + 80оС;

- для преобразователя			-	от  0оС до + 60оС;

- индукция внешнего магнитного поля	-	до 0,1 Тл;

- наличие высокочастотных ударных воздействий со стороны объекта, вибрация которого измеряется.

5.Требования к местам установки датчиков термоконтроля

Сигналы термоконтроля  должны обеспечивать контроль следующих параметров:

5.1 Температура масла в сливном баке МНУ- 1 точка контроля;

5.2 Температура сегментов генераторного подшипника - 8 точек контроля; кроме того, должны быть предусмотрены 2 термодатчика для передачи дискретных сигналов из ПТК СКТ в существующую схему защит гидроагрегата №1 (через релейный выход).

5.3 Температура сегментов подпятника - 16 точек контроля; кроме того, должны быть предусмотрены 2 термодатчика для передачи дискретных сигналов из ПТК СКТ в существующую схему защит гидроагрегата №1 (через релейный выход);

5.4 Температура масла подпятника - 2 точки контроля; кроме того, должны быть предусмотрены 2 термодатчика  для передачи дискретных сигналов из ПТК СКТ в существующую схему защит гидроагрегата №1 (через релейный выход);

5.5 Температура горячего воздуха генератора (воздухоохладители) - 6 точек контроля;

5.6 Температура сердечника статора - 6 точек контроля;

6.  Требования к датчикам термоконтроля.

6.1 В объеме работ по контролю температуры сегментов генераторного подшипника (п. 6.3) должен быть предусмотрен демонтаж существующих датчиков температуры – термосопротивлений и термосигнализаторов и монтаж новых (в новых точках контроля). Вся схема измерений должна  быть построена на вновь монтируемых (через 1 сегмент подшипника) термосопротивлениях.

6.2 Термосопротивления по пп.6.3- 6.7 с характеристикой НСХ – 100П, точность измерения температуры не хуже 1 0С. Должна быть реализована трехпроводная схема измерений.

6.3 Места установки датчиков температуры горячего воздуха (п. 6.5) не должны приводить к нарушению работы существующих термосигнализаторов, передающих сигналы на управление задвижкой и в схему сигнализации на ГЩУ. Вновь монтируемые датчики должны передавать только значения температуры горячего воздуха на панель ПТК и на существующий АРМ ГРАРМ без воздействия на схему управления и сигнализацию.

7. Требования к передаче данных

Должны быть обеспечены:

7.1 Передача дискретных предупредительно-аварийных сигналов из ПТК СТК и СВК в схему защит гидроагрегата и ГРАРМ (существующие). При необходимости должны быть выполнены необходимые доработки для ввода дискретных сигналов (установка клеммников, модулей ввода дискретных сигналов в ГРАРМ и т.п.).

7.2 Передача информации о текущем состоянии вибро и термоконтроля в цифровом виде из ПТК СТК и СВК на сервер ГРАРМ.

7.3 Во избежание нарушений в передаче параметров и сигналов в САУ ГА и ГРАРМ должны быть предусмотрены необходимые меры (резервирование сетевых коммутаторов, прокладывание кабельных связей по раздельным физическим путям, кольцевая структура и т.п.).

7.4 Должна быть выполнена доработка существующего ГРАРМ для обеспечения передачи в ЦС АВРЧМ сигналов достижения предельных величин параметров, влияющих на нагрузку агрегата и сигналов при достижении параметров  на останов гидроагрегата (срабатывание технологических защит).

8. Требования к доработке программного обеспечения ГРАРМ и АРМа оператора

8.1. Отказ отдельных элементов системы (датчика, канала связи, преобразователя ПТК и т.п.) или ПТК СТК и СВК в целом не должен вызывать останова гидроагрегата или несанкционированного изменения его нагрузки. Отказ отдельных элементов системы термо и виброконтроля или  всей системы в целом не должен приводить к отказу ГРАРМ.

8.2 Требования к отображению информации

Для гидроагрегата №1 на панели ПТК СТК и СВК и на существующем АРМ оператора (входящего в состав ГРАРМ) должна быть разработана мнемосхема с точками контроля температуры, вибрации и биения вала с отображением мгновенных значений и цветовым различием нормы, превышения нормы (сигнализация изменением цвета) и аварийного превышения нормы (сигнализация изменением цвета, организацией специального яркого цветового сигнала на панели ПТК, выдачей команды в существующую схему звуковой сигнализации в машзале и на ГЩУ). Квитирование сигнализации оперативным персоналом должно отображаться и регистрироваться системой как событие.

Форма представления – гистограммы, числовые или графические значения уточняются на стадии разработки проектной документации и согласовываются со станцией.

Должен отображаться отказ датчика или элемента ПТК с сигнализацией оперативному персоналу.

Должен быть предусмотрен вывод текущих параметров, отображаемых на мнемосхемах, на принтер.

8.3 Требования к регистрации событий

Должна быть выполнена регистрация событий:

- превышения уставок по вибрации и биению вала;

- превышения уставок по температуре контролируемых элементов гидроагрегата;

- квитирование сигнализации оператором;

- неисправность элементов ПТК СТК и СВК;

- изменение параметров настройки ПТК СТК и СВК;

Все регистрируемые события должны снабжаться меткой времени.

8.4 Требования к архивации параметров

Должна быть выполнена архивация текущих значений измеряемых аналоговых величин с циклом опроса параметра в соответствии с п. 3.8 настоящего ТЗ. С целью сокращения архива предусмотреть алгоритм записи в архив аналоговых параметров, выходящих за предварительно установленные пределы (апертуры).

Должна быть предусмотрена возможность просмотра архивных параметров в виде графиков и таблиц, дискретных сигналов – в виде перечня с обозначением сигнала, а также вывод параметров и сигналов из архива на принтер.

Глубина архива – 6 месяцев, в случае необходимости для долговременного хранения архива должна быть предусмотрена возможность копирования архива на внешние носители.

Должна быть предусмотрена защита информации в архиве от преднамеренного или случайного искажения или уничтожения.

9. Требования к электропитанию

Питание ПТК СТК и СВК должно осуществляться от двух источников: основное резервированное питание ~220В от сети общестанционных собственных нужд и резервное от сети оперативного тока =220В (п.5 СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-002-2013).

Должен обеспечиваться безударный переход от основного питания к резервному и обратно.

10. Условия эксплуатации ПТК

Условия эксплуатации средств вычислительной техники, входящей в состав АСУ ТП, должны соответствовать ГОСТ 21552-84 (п.4.16 СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-002-2013).

ПТК должен быть рассчитан на непрерывный режим эксплуатации и иметь категорию размещения УХЛ-4 по ГОСТ 15150-69, также соответствовать группе Л по условиям хранения по ГОСТ 15150-69.

Температура окружающей среды должна быть в пределах от 0 до 45ºС при эксплуатации и от -20 до + 70ºС - при хранении. Резкие перепады температуры недопустимы во всем диапазоне температур ни при эксплуатации, ни при хранении.

Относительная влажность воздуха в месте хранения и установки должна быть в пределах от 10 до 80 % без конденсации на всем диапазоне температур.

Атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (630-800 мм.рт.ст.) по ГОСТ 15150-69.

11. Требования безопасности

Требования к безопасности являются приоритетными по отношению к другим требованиям. Программно-технический комплекс должен быть построен таким образом, чтобы ошибочные действия оперативного персонала или отказы технических средств не приводили к опасным ситуациям. Требования к безопасности ПТК должны соответствовать требованиям разд. 2 ГОСТ 24.104-85 и РД 153-34.0-03.150-2003 (п.6 СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-002-2013).

Технические средства ПТК по требованиям защиты человека от поражений электрическим током относятся к классу 1 и должны выполняться в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.

Стойки (шкафы) должны быть оснащены механическими блокираторами дверей, исключающими их самопроизвольное или несанкционированное открытие. Сигнализация об открытии должна передаваться на станционный уровень дежурному персоналу ГЭС.

Все внешние элементы технических средств ПТК, находящихся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала и иметь предупредительные надписи и гравировки на русском языке, а сами технические средства должны быть заземлены.

Инструкции по эксплуатации технических средств должны включать специальные разделы требований по безопасности установки и технического обслуживания.

Конструктивное построение системы должно обеспечить доступ обслуживающего персонала к внутренним элементам без снятия других элементов. При необходимости обеспечить доступ как с внешней (лицевой) стороны системы, так и с внутренней стороны шкафа.

Для обеспечения обслуживания внутренних элементов, все монтажные единицы (шкафы, клеммные коробки) должны быть оснащены стационарными осветительными приборами.

12. Требования к метрологическому обеспечению

Метрологическое обеспечение должно быть реализовано в соответствии с ГОСТ 8.596-2002, РД 153-34.0-11.117-2001 (п.4.7 СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-002-2013). Метрологическое обеспечение должно распространяться на измерительные каналы (каналы ввода аналоговых величин) всех классов точности.

Средства измерений, поставляемые в систему, должны иметь действующие сертификаты Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Алгоритмы и программы расчетов, производимые системой и влияющие на останов гидроагрегата (входящие в технологические защиты), должны быть аттестованы в установленном порядке.

13. Требования к техническому обслуживанию и ремонту

14.1 Должны быть разработаны инструкции по техническому обслуживанию и замене вышедших из строя элементов ПТК СТК и СВК, периодической проверке технического состояния программно-технического комплекса, диагностике возникающих неисправностей, а также порядку ремонта. На ПТК должно быть представлено руководство по эксплуатации, включающее в том числе описание перезагрузки программ. Должна быть представлена корректировка технического описания и инструкции по эксплуатации ГРАРМ, учитывающая расширение его функций в соответствии с данным техническим заданием.

14.2 В объем поставки ПТК СТК и СВК должен входить комплект ЗИП, достаточный для обеспечения эксплуатации комплекса с ремонтом отказавших частей и узлов аппаратуры. Количественный состав объема ЗИП должен составлять не менее 10% от общего объема поставленного оборудования и не менее одного компонента каждого типа (исключение могут составлять износостойкие элементы - конструктивы, кабели и т.п.). 
В случае использования частей комплекта ЗИП во время производства строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по ПТК он должен быть полностью восполнен. Восстановление объема ЗИП после истечения гарантийного срока должно осуществляться Поставщиком или его представителем по отдельному договору.

14. Требования по обеспечению надежности системы

Система должна обеспечивать непрерывное выполнение своих функций в соответствии с режимом работы агрегата и должна соответствовать по надежности п.5 СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-002-2013.

15. Условия хранения и транспортирования

Требования по транспортированию в части воздействий механических факторов должны соответствовать ГОСТ 15150-69, в части воздействия климатических факторов - группе 5 (ОЖ 4) условий хранения по ГОСТ 15150-69.

16. Требования к документации

Документация на составные части и систему в целом должна составляться в соответствии со стандартами ЕСКД, ЕСПД на бумажном и электронном носителе. Перечень разрабатываемой документации должен соответствовать приложению «А» СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-002-2013. Количество экземпляров определяется на стадии проведения работ, но не менее 3-х.

17. Комплект поставки

В комплект поставки систем виброконтроля входят:

- Первичные датчики и преобразователи –1 компл.,

- Кабельная продукция – 1 компл.;

- ПТК  СТК и СВК – 1 компл.,

- Программное обеспечение (описание, инструкция пользователя, загрузочный диск.) – 3 компл.;

- Эксплуатационная документация (в том числе откорректированная инструкция по эксплуатации ГРАРМ) – 3 компл.,;

- Комплект запасных частей и инструментов;

- Комплекты специальных средств метрологического контроля (если методика поверки включает нестандартные средства для выполнения калибровки и поверки).

18. Порядок приемки

Испытания ПТК СТК и СВК проводится на территории поставщика по согласованной программе.

Качество первичных датчиков должно подтверждаться протоколами испытаний и  сертификатами.

Виды испытаний, проверок и приемки системы в эксплуатацию должны соответствовать СТО 34-35-587-001-2012 ОАО «ТГК-1» «Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях».

Полный объем испытаний системы термо и виброконтроля гидроагрегата №1 выполняется на территории Верхне-Свирской ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» после завершения монтажных и пуско-наладочных работ на гидроагрегате. Проект программы испытаний представляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком.

19. Гарантийные обязательства

Гарантийный период эксплуатации на систему должен составлять не менее 36 месяцев со дня сдачи в промышленную эксплуатацию (п.4.17 СТО ОАО «ТГК-1» 34-35-587-002-2013).

20. Требования к организации работ

Полный состав работ включает:

- разработку технического задания на работу;

- разработку и согласование технорабочего проекта; схема организации передачи параметров термо и виброконтроля в ЦС АВРЧМ Системного оператора должна быть согласована с ЛенРДУ.

- Закупку покупных частей системы, изготовление системы термо и виброконтроля;

- поставку оборудования на объект;

- монтажные работы;

- пуско-наладочные работы;

- ввод системы в опытную эксплуатацию;

- обучение персонала;

- корректировку документации, программного обеспечения по результатам опытной эксплуатации и ввод систем в постоянную эксплуатацию;

- техническую поддержку в течение гарантийного срока.

В объеме технической поддержки должны устраняться замечания, выявленные в ходе опытной эксплуатации, включая необходимые доработки программного обеспечения.