Техническое  задание

На открытый запрос предложений   по выбору исполнителя

работ по

оборудованию кабельных помещений ГЭС-9 автоматической системой пожаротушения

(номер закупки по ГКПЗ 1400/2.4-2134,  ИП № 12-0689)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Нижне-Свирская ГЭС (ГЭС-9) Каскада Ладожских ГЭС филиала “Невский» ОАО «ТГК-1»

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание

Филичева Татьяна Александровна  8(921)946-64-10

Требования к срокам выполнения работ:

Начало		май 2012г.

Окончание	 декабрь 2012г.

Планируемая стоимость:

Не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ определяется по ценникам ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРр и индексацией по элементам затрат в текущий уровень цен с использованием соответствующих коэффициентов (индексов) отчетного месяца на момент составления сметы, публикуемых во Всероссийском информационно-аналитическом журнале ценообразование и сметное нормирование в строительстве															                                                                                        II .Требования к выполнению работ

Основная цель работ- оборудование кабельных помещений ГЭС-9 автоматической системой пожаротушения в соответствии с действующим законодательством в области пожарной безопасности.

В соответствии с НПБ 110-03  защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара подлежат следующие кабельные помещения ГЭС-9:  1. Кабельное помещение на отм. 8.00, расположенное под РУ-3 кВ – объем 1176 м3; 2.Кабельное помещение на отм.8.00, расположенное под РУ-10 кВ, коридор-объем 1915 м3, кладовка ЭУ- объем 231 м3, кладовка ТУ(2 ШТ)-общий  объем 462 м3, кладовка- объем 231 м3. 3 Кабельная шахта-от отм.8.00 до подпультового помещения отм.38.00-объем 160 м3; 4.помещение бака аварийного слива масла-225 м3 . Общий объем помещений 4400  м3.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ

по оборудованию кабельных помещений ГЭС-9 автоматической системой пожаротушения

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка рабочей документации по оборудованию кабельных помещений системой автоматического пожаротушения. Предусмотреть раздел «Расчет сил и средств (трудозатрат) на дальнейшее техническое обслуживание системы пожаротушения кабельных каналов» | комплект | 3 |
| 2 | Разработка эксплуатационной документации (Инструкция по эксплуатации системы пожаротушения кабельных каналов») |  |  |
| 3 | Поставка оборудования и материалов (+10%-ный ЗИП) |  |  |
| 4 | СМР |  |  |
| 5 | Пуско-наладка |  |  |
| 6 | Огневые испытания системы пожаротушения с подтверждением автоматической работоспособности и требуемых параметров интенсивности орошения |  |  |

Особые условия.

Вариант производства работ и требования к персоналу подрядной  организации.														1. Наличие действующей на весь период работ Лицензии МЧС РФ «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» с правом проведения работ по «монтажу, ремонту и обслуживанию установок пожарной защиты».												2. До подачи предложений на конкурс потенциальный Подрядчик должен ознакомиться с объемами работ с выездом на Нижне-Свирскую ГЭС (ГЭС-9).					3.Проектирование и монтаж провести в строгом соответствии с требованиями:		-Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;											-Сводов правил СП 1.13130.2009- СП 12.13130.2009 по пожарной безопасности;		-СО 31.0-49.101-2003 (РД 153-34.0-49.101-2003) «Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий»;						-СП 5.13130.2009. Свод правил «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;							-СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;										-СО 153-34.03.304-87 «Правила выполнения противопожарных требований по огнестойкому уплотнению кабельных линий»;								-РД 34.49.501-95 «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок водяного пожаротушения»;											Обеспечить предоставление проектной и исполнительной документации, включая «Инструкцию по эксплуатации системы пожаротушения», в электронном виде в формате AutoCad, Visio и на бумажном носителе в 3-х экземплярах.

4. Выполнение требований:

  - ПТЭ р. 2.3. – «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»

  - Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001.

  - РД 009-02-96 «Системы пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт».

  - РД 009-01-96 «Системы пожарной автоматики. Правила технического содержания».

- Подрядчик должен организовать  на Нижне-Свирской ГЭС (ГЭС-9) постоянный участок по выполнению работ по оборудованию кабельных помещений системой автоматического пожаротушения.

- Материалы для обеспечения выполнения работ по оборудованию кабельных помещений системой автоматического пожаротушения предоставляются Подрядчиком. По согласованию отдельные материалы могут быть представлены Заказчиком. Обеспечить применение продукции сертифицированной в области пожарной безопасности согласно приказу МЧС России от 08.07.2002 г. №320 «Об утверждении Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности».

- Наличие обученного и аттестованного персонала с опытом работы на гидросооружениях ГЭС, ИТР (руководителей работ), имеющих право:

- единоличного осмотра конструкций ГТС, зданий и помещений;

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть производителем работ.

- Доскональное знание  особенностей и неблагоприятных явлений с момента пуска в эксплуатацию установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации, всей КИА, расположенной на них, проведение визуальных и инструментальных наблюдений в сроки, предусмотренные графиком гарантийного обслуживания, при возникновении аварийных ситуаций – ежедневно.

- Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющих право выполнения работ по техническому обслуживанию установки пожаротушения и системы пожарной сигнализации.

- Обеспечить ведение исполнительной документации по наблюдениям за КИА, по визуальным наблюдениям за установкой пожаротушения и системой пожарной сигнализации в сроки, предусмотренные графиком проведения технического обслуживания.

- Обеспечить оперативное ведение работ в нерабочее время.

- Подрядчик обязан иметь документы, подтверждающие его членство в СРО.

- Персонал подрядной организации должен быть обеспечен спецодеждой с логотипом организации.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, предусмотренной работами по оснащению маслохранилища системой автоматического пожаротушения;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Сдачу в эксплуатацию выполнить в соответствии с МР «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля» (Письмо ГУГПС МВД России от 28.12.1998 г. №20/2.2/34144).

III. Требования к участникам конкурса

Участвовать в конкурсе может любое юридическое лицо. Однако, чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

- участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

- участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

- участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом; находиться в процессе ликвидации; на имущество  Участника конкурса в части, существующей для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена.

IV. Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности          для Заказчика и определения лица, получающего по результатам процедуры 	                закупки право заключения соответствующего Договора.

Оценка конкурсных заявок

Общие положения

Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

Оценка Конкурсных заявок включает отборочную стадию и оценочную стадию.

Отборочная стадия

В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

- правильность оформления представленных документов и их соответствие вышеперечисленным требованиям по существу;

- соответствие Участников конкурса требованиям настоящего технического задания;

- соответствие технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящего технического задания.

По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Конкурсные заявки, которые:

- в существенной мере не отвечают требования к оформлению документов настоящего технического задания;

- поданы Участниками конкурса, которые не отвечают требованиям настоящего технического задания;

- содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящего  технического задания;

Конкурсная комиссия также вправе отклонить Конкурсную заявку в случае, если ее цена превышает установленную лимитную цену.

Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Конкурсной комиссии исходя из следующих критериев (нужные критерии выбрать, свои добавить или исключить и расставить их по приоритету:

- наличие большого опыта работы на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества;

- надежность Участника (опыт выполнения аналогичных работ, ресурсные возможности, деловая репутация и т.д.)

- срок и график выполнения работ;

- стоимость выполнения работ;

- наиболее выгодные условия оплаты;

- гарантийные обязательства

- наличие сертификатов добровольных систем сертификации.

Директор Каскада Ладожских ГЭС				       Д.С.Видякин

Главный инженер	                                                                              В.М.Прошин

Начальник ГЭС-9                                                                                 В.И.Васильев

Инспектор  ОТиТБ                                                                               В.В.Аксенов