ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«ПИР по реконструкции аварийных быстропадающих затворов гидроагрегатов Волховской ГЭС(ГЭС-6)»

Номер закупки по ГКПЗ 1400/4.21-2683

Каскад Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 71 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.12 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

РФ, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Волховская ГЭС (ГЭС-6).

Ответственные за составления технического задания:

Начальник Волховской ГЭС(ГЭС-6) Симанов Андрей Александрович,тел.06-350, моб.тел.+7 921 443 29 23,

e-mail: Simanov.AA@tgc1.ru                                                                                                                                                 Филичева Татьяна Александровна – ведущий инженер ПТО, тел.: (81365) 5 00 72, +7 921 946 64 10, e-mail: FilichevaHYPERLINK "mailto:Filicheva.TA@tgk1.ru".HYPERLINK "mailto:Filicheva.TA@tgk1.ru"TAHYPERLINK "mailto:Filicheva.TA@tgk1.ru"@HYPERLINK "mailto:Filicheva.TA@tgk1.ru"tgkHYPERLINK "mailto:Filicheva.TA@tgk1.ru"1.HYPERLINK "mailto:Filicheva.TA@tgk1.ru"ru

1.2. Период выполнения работ:

Начало: май 2016 г.

Окончание: июнь 2017 г.

Стоимость закупки – 15 000 тыс. рублей без учета НДС, в том числе:

2016 г.-8 000 тыс.руб. без учета НДС;

2017 г.-7 000 тыс.руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется сметой на ПР (ПИР), составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

3. Требование к выполнению работ.

3.1. Цель работы.

3.1.1. Восстановление оснащения гидроагрегатов Волховской ГЭС (ГЭС-6) быстропадающими аварийно-ремонтными затворами с индивидуальными грузоподъемными механизмами для обеспечения быстрого и независимого прекращения поступления воды в проточный тракт гидротурбин в случае отказа направляющего аппарата. При этом на основании проведенного обследования должна быть выполнена проработка возможных вариантов расположения дополнительного и реконструируемого механического оборудования в щитовом помещении Волховской ГЭС, с определением объемов реконструкции.

3.1.2. Разработка и передача Заказчику проектно-сметной документации для оснащения Волховской ГЭС 8-ю комплектами аварийно-ремонтных затворов с индивидуальными приводами, для установки их на всех 8-ми главных ГА и 2-мя комплектами аварийно-ремонтных затворов с индивидуальными приводами, для установки их на 2-х вспомогательных ГА.

3.1.3. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации гидроэлектростанции.

3.2. Описание и основные технические характеристики объекта реконструкции.

Волховская ГЭС построена по проекту Г.О. Графтио, включенного в план ГОЭЛРО в 1921 г, является гидротехническим сооружением III класса опасности.

Здание ГЭС, в котором расположено щитовое помещение, имеет длину 140 м. в этом же здании располагается и машинный зал, в котором установлено 8 больших и 2 малых (вспомогательных) гидроагрегатов (ГА). В торце машинного зала расположена монтажная площадка, которую можно использовать для сборки затворов и, с которой с помощью мостового крана г/п 125 т и специальной тележки, затворы можно доставить в механическую мастерскую. Из механической мастерской мостовым краном г/п 2х10/20 т затворы или их части могут транспортироваться в щитовое помещение.

Аналогичная схема транспортировки доступна и для индивидуальных грузоподъемных механизмов и эстакады.

Доставка на монтажную площадку машинного зала ГЭС металлоконструкций и механического оборудования осуществляется автотранспортом по мосту через судоходный шлюз.

Существующие аварийно-ремонтные затворы ГА 1, 2 и 3 и обслуживающие их механизмы находятся в эксплуатации с 1926 г.

Элементы затворов, находящиеся в зоне переменного уровня воды, имеют коррозионный износ до 51%, что превышает допустимые 15%.

Существующие аварийно-ремонтные затворы ГА 4, 5, 6, 7 и 8 и обслуживающий их передвижной механизм находятся в эксплуатации с 1991 г. Аварийно-ремонтные затворы вспомогательных ГА (ВГ-1, ВГ-2) и обслуживающие их механизмы отсутствуют.

3.3. Описание существующих аварийно-ремонтных затворов (АРЗ):

ГА 1, 2, 3: Щит, клепаная конструкция ригельного типа. Входные отверстия разделены двумя промежуточными бычками на три пролета по 3,833 м каждый и перекрываются по ширине тремя щитами, а по высоте двумя. Нижние щиты высотой 4,5 м, верхние – 4,4 м. Ширина нижних щитов 4,208 м, ширина верхних – 4,460 м.

Каждый верхний щит на 8 катках, насаженных на оси, входящие в конструкцию щита. Нижние щиты катков не имеют и опираются на закладные части через деревянный брус, так как они поднимаются при незначительных перепадах уровней. Щиты, приходящиеся на одну турбину, поднимаются электрической лебедкой в следующем порядке: сначала поднимается верхний боковой щит, затем два остальных верхних и, наконец, все три нижних одновременно.

Вес верхнего щита (сдвоенного) 6,7 т.

Вес щита наполнения 6,7 т.

Вес нижнего щита 4 т.

ГА 4, 5, 6, 7, 8: Механизм передвижной предназначен для перекрытия входного канала к каждой турбине. Каждое из шести отверстий входного канала перекрывается своим затвором, присоединенным к лебедкам, расположенным на металлоконструкции передвижного механизма.

Количество затворов 6 шт.

Количество лебедок 6 шт.

Затворы: плоские колесные – 3 шт., плоские скользящие – 3 шт.

Вес каждого затвора 5,5 т.

В затворах №1 и№2 балласт по 2,1 т.

В затворе №3 балласт 9 т.

Опускание затворов: Вначале опускаются скользящие затворы №4, 5, 6, затем – колесные затворы №1, и №2 с балластом 2,1 т. Для окончательного перекрытия в текущую воду опускается затвор №3 с балластом 9 т.

Грузоподъемные механизмы для маневрирования АРЗ.

ГА 1, 2, 3 обслуживаются цепными механизмами, отработавшие почти 90 лет и подлежащие замене.

ГА 4, 5, 6, 7, 8 индивидуальных механизмов не имеют и обслуживаются передвижным механизмом.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

«ПИР по реконструкции аварийных быстропадающих затворов гидроагрегатов Волховской ГЭС(ГЭС-6)»

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Начало: май 2016 г.

Окончание: июнь 2017 г.

Этап 1: август 2016;

Этап 2: сентябрь 2016;

Этап 3: декабрь 2016;

Этап 4: июнь 2017.

| № п/п | Наименование работ | Ел. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предпроектное обследование и сбор исходных данных для определения возможности монтажа в щитовом помещении здания ГЭС индивидуальных грузоподъемных механизмов для маневрирования АРЗ ГА-1,2,3,4,5,6,7,8, ВГ-1,2. Водолазное обследование закладных частей (вертикальных направляющих и порогов) АРЗ ГА-1,2,3,4,5,6,7,8, ВГ-1,2, ремонтных затворов ГА-1,2,3,4,5,6,7,8 ВГ-1,2, сороудерживающих решеток ГА-1,2,3,4,5,6,7,8 ВГ-1,2. Обследование состояния бетона бетонных перегородок с вертикальными направляющими АРЗ ГА-1,2,3,4,5,6,7,8, ВГ-1,2. Определение необходимости замены бетонных перегородок. Разработка вариантов выполнения данных работ. Отчет по выполненным обследованиям закладных частей быстропадающих затворов, ремонтных затворов, сороудерживающих решеток, включающий в себя, в том числе, но не ограничиваясь, обмерочные чертежи, схемы нарушенного бетона. | Работа | 1 |
| 2 | Разработка концепции реконструкции механического оборудования водоприемников гидроагрегатов с рассмотрением возможных вариантов и определением укрупненных объемов и стоимости реконструкции по результатам обследования механического оборудования с закладными частями и строительных конструкций. Разработка технического задания на проектирование по выбранному варианту. Согласование с заказчиком выбранного варианта реконструкции (основных технических решений) в рамках научно-технического совета (НТС) ОАО "ТГК-1". | комплект | 1 |
| 3 | Разработка проектной документации на аварийно-ремонтные затворы и оснащение их индивидуальными механизмами для маневрирования c учетом возможности выноса АРЗ и ремонтных затворов в зону проведения ремонтных работ- на площадку щитового отделения со стороны ВБ. | комплект | 4 |
| 4 | Разработка рабочей и сметной документации на аварийно-ремонтные затворы и оснащение их индивидуальными механизмами для маневрирования. | экземпляр | 4 |

5. Требования к Подрядчику и организации производства работ.

5.1.  Требования к организации производства работ и их качеству.

Работы по проектированию должны быть выполнены с учетом действующих нормативных и распорядительных документов в области энергетики:

5.1.1. Федеральный закон №117-ФЗ от 21.07.1997 г. «О безопасности гидротехнических сооружений».

5.1.2. Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

5.1.3. Рекомендации по проектированию гидроэлектростанций   СО 153-34.20.161-2003.

5.1.4. Технические правила РД 3402.028-2007 «Механическое оборудование и специальные стальные конструкции гидротехнических сооружений»

5.1.5. СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

5.1.6. Федеральный закон №118971-5 Технический регламент о безопасности электрических и тепловых сетей и электрических станций.

5.1.7. Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» (СТО 17330282.27.140.017-2008).

5.1.8. Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования» (СТО 17330282.27.140.013-2008).

5.1.9. Правила устройства электроустановок. 6-е и 7-е издания.

5.1.10. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 г. №533.

5.1.11. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

5.1.12. Руководящий документ по защите гидромеханического оборудования и металлоконструкций гидротехнических сооружений от коррозии РД ГМ-01-02.

5.2. Требования к составу и содержанию Проекта.

5.2.1. Концепция реконструкции механического оборудования водоприемников гидроагрегатов должна содержать графическую и текстовую части, с обоснованием возможных вариантов реконструкции.

5.2.2. По результатам разработки концепции реконструкции подготовить презентацию и доклад на НТС (научно-технический совет) ОАО "ТГК-1" с обоснованием выбранного варианта реконструкции, а также технического задания на проектирование.

5.2.3. Проектная документация должна содержать в соответствии с разделом II «Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов» Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» по согласованию с Заказчиком следующие разделы:

5.2.3.1. Раздел 1. Пояснительная записка.

5.2.3.2. Раздел 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения.

5.2.3.3. Раздел 3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

5.2.3.4.  Раздел 4. Проект организации строительства.

5.2.3.5. Раздел 5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

5.2.3.6. Раздел 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

5.2.3.7. Раздел 7. Смета на строительство объектов капитального строительства.

Перечень подразделов и объемы графической и текстовой частей определяются в техническом задании на проектирование по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком.

5.2.4. Рабочая документация должна содержать:

5.2.4.1. Решения по разборке нарушенного бетона закладных частей, восстановление разобранной части до проектной прочности. Опалубочно-арматурные чертежи.

5.2.4.2. Рабочие чертежи закладных частей АРЗ, включая строительную часть.

5.2.4.3. Рабочие чертежи АРЗ.

5.2.4.4. Рабочие чертежи индивидуальных грузоподъемных механизмов для маневрирования АРЗ, обеспечивающих перекрытие водоприемных отверстий за две минуты, включая системы электроснабжения, управления и сигнализации.

5.2.4.5. Рабочие чертежи эстакады грузоподъемных механизмов.

5.2.4.6. Проект организации строительства при реконструкции аварийных быстропадающих затворов, включая демонтаж старого оборудования и монтаж вновь изготавливаемых металлоконструкций и оборудования.

5.2.4.7. Сметную документацию на изготовление и монтаж механического оборудования и металлоконструкций, включая строительную, электрическую части, автоматику и сигнализацию.

5.2.4.8. Сметная документация должна быть составлена в ТСНБ "Госэталон2012".

5.2.5. При разработке проектной и рабочей документации должно быть выполнено:

5.2.5.1. необходимые расчеты, подтверждающие технические показатели, установленные в техническом задании;

5.2.5.2. выбор конструкции изделия с учетом обеспечения технологичности в условиях данного конкретного производства, в том числе по использованию имеющегося на предприятии оборудования, а также учета в данном проекте требований нормативно-технической документации, действующей на предприятии-изготовителе; выявления необходимого для производства изделия нового оборудования (обоснование разработки или приобретения);

5.2.5.3. оценка возможности транспортирования, хранения и монтажа изделия на месте его применения;

5.2.5.4. оценка эксплуатационных данных изделия (взаимозаменяемости, удобства обслуживания, ремонтопригодности, устойчивости против воздействия окружающей среды, возможности быстрого устранения отказов в работе, контроля качества работы изделия и др.);

5.2.5.5. выявление номенклатуры покупных изделий, согласование применения покупных изделий;

5.2.5.6.  согласование габаритных размеров;

5.2.5.7. проверка соответствия принятых решений требованиям техники безопасности и производственной санитарии;

5.2.5.8. предусмотреть следующие схемы управления АРЗ: местная (путем воздействия на исполнительный механизм АРЗ), дистанционная (со шкафа управления АРЗ в щитовом отделении и с панелей управления ГА с пульта), автоматическая (действием защит ГА).

5.2.5.9. предусмотреть, при дистанционной схеме управления АРЗ, на шкафах управления АРЗ в щитовом отделении и на панелях управления ГА с пульта установку сигнальной арматуры положения АРЗ.

5.2.5.10. выбор конструкции с необходимыми расчетами электрических схем питания вновь монтируемого оборудования щитового отделения. Схему подключения к щитам собственных нужд и постоянного тока гидроэлектростанции согласовать с Заказчиком.

5.2.5.11. предусмотреть необходимость переноса трубопровода пожаротушения (в настоящее время расположен вдоль простенка щитового отделения);

5.2.5.12. предусмотреть необходимость сохранения габаритов между исполнительными механизмами АРЗ без их демонтажа (для возможности дальнейшей эксплуатации лифтовых грузовых платформ);

5.2.5.13. предусмотреть необходимость сохранения габаритов между исполнительными механизмами АРЗ (для демонтажа и транспортировки трансформаторов ГТ-3, ТМН-1 и ТМН-2 на ремонтную площадку). Допускается вариант c демонтажом части исполнительных механизмов АРЗ;

5.2.5.14. предусмотреть усиленный подъемный механизм для подъема АРЗ при заполнении

водоводов. Схему байпас не применять. Усиленный подъемный механизм применить на одном АРЗ каждого гидроагрегата;

5.2.5.15. предусмотреть необходимость замены деревянных перекрытий колодцев щитового отделения на железобетонные;

5.2.5.16. предусмотреть необходимость изготовления одного комплекта разборных ограждений для колодцев одного ГА. Обеспечить возможность использования ограждения на всех ГА.

5.2.5.17. предусмотреть необходимость изготовления металлоконструкций для организации хранения резервного комплекта сороудерживающих решеток (9 шт.) и комплекта ремонтных затворов (9 шт.);

5.2.5.18. при разработке рабочей документации должен быть составлен перечень работ в дополнение и (или) уточнения работ, предусмотренных техническим заданием;

5.2.6. Проектная и рабочая документации должны быть выполнены в соответствии со стандартами Единой системой конструкторской документации (ЕСКД) и системы проектной документации в строительстве (СПДС);

5.2.7. Все комплекты разрабатываемой документации передаются Заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде (dwg, pdf, tff).

5.3. Требования к подрядной организации.

5.3.1. Общие требования.

5.3.1.1. Опыт работы по проектированию гидротехнических сооружений не менее 3 лет.

5.3.1.2. Наличие свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта, в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. №624:

5.3.1.2.1.  п.3. Раздела II – Работы по подготовке конструктивных решений;

5.3.1.2.2. п. 4.3. Раздела II-Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения;

5.3.1.2.3. п. 4.5. Раздела II-Работы по подготовке проектов внутренних систем диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;

5.3.1.2.4. п.6.5. Раздела II – Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов;

5.3.1.2.5. п.9. Раздела II – Работы по подготовке мероприятий по охране окружающей среды;

5.3.1.2.6. п.10. Раздела II – Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

5.3.1.2.7. п.12. Раздела II – Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;

5.3.1.2.8. п.13. Раздела II – Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

5.3.1.3. Подрядчик должен обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1».

5.3.1.4. Работники Подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

5.3.2. Специальные требования.

5.3.2.1. Располагать кадрами конструкторов, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения заявленных работ.

5.3.2.2. Иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объемов работ.

5.3.2.3. Желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1».

5.3.2.4. Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO.

5.3.2.5. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ.

5.3.2.6. Выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

1) Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

2) Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

3) Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

4) Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.4. Порядок сдачи-приемки работ выполненных работ и оформления документации.

Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации:

5.4.1. комплект проектной документации – проект, чертежи-4 экз.;

5.4.2. перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

5.4.3. акты о приемке выполненных работ;

5.4.4. документы, подтверждающие согласование ПИР;

5.4.5. Приведённый перечень документов не является исчерпывающим и подлежит корректировке в каждом конкретном случае в зависимости от выполняемых работ.

5.4.6. Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.4.7. Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление Заказчику документации

5.5. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

5.5.1. Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядных организациях, которых предполагается привлекать к выполнению работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядных организаций на выполнение планируемых ими работ.

5.5.2. Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любой субподрядной организации требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, при этом субподрядная организация должна прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

5.5.3. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую из предложенных субподрядных организаций.

5.5.4. Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядных организаций, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах Заказчика.

5.5.5. Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядной организацией недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

6. Для выполнения работ подрядчиком Заказчик обеспечивает:

Допуск персонала Подрядчика на объект выполнения работ.