ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

Оснащение ГА-1,2,3,4 Нижне-Свирской ГЭС (ГЭС-9) системами контроля

биения вала                                                                                                                                                   Каскад Ладожских ГЭС

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1400/4.22-2615)

| ОКВЭД | 26.30.13, 33.20, 71.12.12 |
| --- | --- |
| ОКПД | 26.30.11.130, 71.12.19 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

п. Свирьстрой Лодейнопольского района, Нижне-Свирская ГЭС(ГЭС-9)

Ответственные за составление технического задания:

Начальник Нижне-Свирской ГЭС(ГЭС-19) Никифоров Алексей Капитонович, 
тел.: 09-373, моб. тел.: +7 (921) 869-87-57, E-mail: Nikiforov.AK@tgc1.ru

Ведущий инженер ПТО Филичева Татьяна Александровна, тел.12-372, моб. тел. (921)946-6410, e-mail: Filicheva.TA@tgc1.ru

Начальник ЭТЛ Смирнов Игорь Валерьевич, моб. тел. (921)330-23-92,

E-mail: Smirnov.IV@tgc1.ru

1.2. Период выполнения работ:

Начало: май 2016 г.

Окончание: декабрь 2017 г.

Стоимость закупки 7500 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость проектных работ (ПР) – 600 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных работ (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) –  2300 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемого оборудования, программного обеспечения и материалов – 4600 тыс. руб. без учёта НДС;

Стоимость оборудования, программного обеспечения, материалов, СМР и ПНР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

1-й квартал 2016 г.-       0 тыс. руб.;                                                                                                                                 2-й квартал 2016 г.-  600 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2016 г.-1300 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2016 г.-2600 тыс. руб. без учета НДС;

1-й квартал 2017 г.-1000 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал 2017 г.-1000 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2017 г.-1000 тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется:

2.1. сметой на ПР, составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1"». Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

2.2. укрупнённым или сметным расчётом цены предмета договора в части стоимости поставляемого оборудования, программного обеспечения, материалов, строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР). Приложение сметы на ПР и укрупнённого расчёта (сметного расчёта) цены к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

2.3. Окончательная стоимость оборудования, программного обеспечения, материалов, СМР и ПНР уточняется на основании разработанной подрядчиком проектной документации и составленной в соответствии с ней сметой. Данная смета является неотъемлемой частью договора и согласовывается сторонами в дополнительном соглашении к договору.

2.4. Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

3.Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

3.1.1. Повышение надежности работы оборудования путем осуществления оперативного контроля о его состоянии;

3.1.2. Повышение оперативности управления и принятие обоснованных решений оперативным персоналом за счет предоставления текущей информации о ходе технологического процесса.

3.2. Описание и основные технические характеристики объекта реконструкции 
(ГА-1,2,3,4):

3.2.1. Характеристика гидротурбин:

| Ст. номер | Установленная мощность, МВт | Тип гидротурбины и завод изготовитель | Дата ввода | Дата технического освидетельствования | Дата окончания срока службы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 27,5 | ПЛ20/811 – В - 742, ЛМЗ | 1997 | 28.01.2010 | 2037 |
| №2 | 27,5 | ПЛ20/811 – В - 742, ЛМЗ | 2003 | 13.09.2010 | 2043 |
| №3 | 22 | ПЛ90-В-742, ЛМЗ | 1934 | 09.07.2010 | 1977 |
| №4 | 22 (ограничение до 16) | ПЛ90-В-742, ЛМЗ | 1934 | 09.02.2010 | 1977 |

3.2.2. Общая характеристика.

-Тип-ПЛ 20/811–В–742, поворотно-лопастная, модель ПЛ-20, вертикальная, с бетонной спиральной камерой таврового сечения и диаметром РК 7420 мм. Максимальная мощность 27500 кВт (при напоре нетто 10,5 м)

Реконструкция Г-1 в 1997 и Г-2 2003 г. с повышением максимальной мощности до 27500 кВт при расчетном напоре нетто 10,5 м.

- Тип ПЛ90-В-742, поворотно-лопастная, модель К-90, вертикальная, с бетонной спиральной камерой таврового сечения и диаметром РК 7420 мм. Максимальная мощность Г-3 22000 кВт при расчетном напоре 10,5 м (ограничение по мощности согласно указанию АО «Ленэнерго» за №21 от 06.07.94 г. №34-НД по техническим причинам.). Максимальная мощность Г-4   16000 кВт при расчетном напоре 10,5 м (ограничение по мощности утверждено ТГК-1 по камере рабочего колеса).

- Расход воды при расчетном напоре и мощности 27500 кВт 		                  294 м3/сек.

- Номинальное число оборотов						                   75 об/мин.

- Направление вращения (см. со стороны генератора) по часовой стрелке.

- Максимальное осевое давление на подпятник				                          1300 т.

- Максимальная допустимая высота всасывания при расчетном напоре (НБ 11м)    +2,90  м

- Максимальный КПД при нагрузке 27500 кВт и напоре 12 м		                         93,6%

- Общий вес турбины без закладных частей и масла			                             660 т

3.2.3. Рабочее колесо турбины.

- Диаметр рабочего колеса							                           7,42 м

- Число лопастей 									                   4

- Диаметр цилиндрической части втулки					                       3300 мм

- Вес рабочего колеса								                 150 т

3.2.4. Вал турбины.

-  Диаметр вала								                  900/950 мм

-  Диаметр вала по турбинному подшипнику				                  900/950 мм

-  Диаметр внутренний по отверстию					                  670/350 мм

-  Облицовка вала			                                                цельнокованый, сталь 20ГС

3.2.5.  Направляющий турбинный подшипник Г-1,2.

-  Вкладыши самоустанавливающиеся баббитовые сегменты		                             8 шт.

-  Смазочная жидкость					                             циркуляция масла

3.2.6. Направляющий турбинный подшипник Г-3,4.

-  Вкладыши		                                                  скольжения с баббитовой заливкой 2 шт.

-  Смазочная жидкость					                             циркуляция масла

3.2.7. Направляющий аппарат.

-  Количество лопаток								               32 шт.

-  Диаметр по осям цапф								           8820 мм

-  Высота направляющего аппарата						            3080 мм

-  Максимальное открытие между соседними лопатками			             620 мм

- Подшипники цапф антифрикционный стекло- эпоксидный материал ТУ 0373.002 (на основе фторопласта 4).

3.2.8. Регулятор скорости.

- Тип ЭГРК-200-6 электрогидравлический регулятор с комбинатором

- Диаметр главного золотника							              200 мм

-  Диаметр напорного и сливного трубопроводов				              200 мм

3.2.9. Механическая часть генератора   СВ – 902/160 – 80

3.2.9.1. Верхний генераторный подшипник.

- Конструктивное исполнение		                                                                       сегмент - Число сегментов								                             2 шт.

- Марка антифрикционного материала сегментов			                  баббит Б83

3.2.9.2. Нижний и верхний генераторные подшипники.

- Конструктивное исполнение							            сегмент

- Число сегментов								                             2 шт.

- Марка антифрикционного материала сегментов			                  баббит Б83

3.2.9.3. Подпятник.

- Конструктивное исполнение						                 сегментный

- Количество сегментов							                           14 шт.

- Материал антифрикционного элемента сегментов		                     фторопласт Ф-4

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Оснащение ГА-1,2,3,4 Нижне-Свирской ГЭС (ГЭС-9) системами контроля

биения вала

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Начало: май 2016 г.

Окончание: декабрь 2017 г.

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предпроектное обследование объекта и получение исходных данных | система | 4 |
| 2. | Разработка и согласование c Заказчиком технического задания на разработку проектной документации и рабочей документации | система | 4 |
| 3. | Разработка и согласование c Заказчиком проектной и рабочей документации; | система | 4 |
| 4. | Разработка и согласование с Заказчиком эксплуатационной документации | система | 4 |
| 5. | Разработка графика оснащения ГА-1,2,3,4 ГЭС-9 системами контроля биения вала и согласование его с Заказчиком | график | 1 |
| 6. | Изготовление и поставка комплектующего оборудования, узлов, деталей, материалов, ЗИП и программного обеспечения (в соответствии с утвержденной рабочей документацией) | комплект | 4 |
| 7. | Разработка, согласование с Заказчиком и утверждение проекта производства работ (ППР) | Экз. | 3 |
| 8. | Монтаж и привязка (включая необходимые кабельные линии) систем контроля биения вала к существующим системам и панелям ГА-1,2,3,4 ГЭС-9 | комплект | 4 |
| 9. | Пуско-наладка систем контроля биения вала ГА-1,2,3,4 ГЭС-9 | комплект | 4 |
| 10. | Проведение испытаний систем контроля биения вала ГА-1,2,3,4 по заранее составленной Разработчиками и утвержденной Заказчиком программе | система | 4 |
| 11. | Проведение обучения оперативного и эксплуатационного персонала ГЭС-9 навыкам работы с системами, включая проведение обучения по минимальному обслуживанию систем и поиску и устранению типичных (не требующих особой квалификации) неисправностей систем | чел. | 4 |
| 12. | Оформление и передача Заказчику протоколов испытаний | Экз. | 2 |
| 13. | Подготовка исполнительной документации в соответствии с требованиями «Организация пусконаладочных работ по АСУТП на электростанциях. Стандарт организации ОАО «ТГК-1». СТО 34-35-587-001-2012 г.» и РД -11-02-2006 и предоставление ее Заказчику на бумажном и электронном носителях | Экз. | 2 |
| 14. | Сдача систем контроля биения вала ГА-1,2,3,4 ГЭС-9 в опытную эксплуатацию |  |  |
| 15. | Метрологическая аттестация измерительных каналов систем контроля биения вала ГА-1,2,3,4 ГЭС-9 |  |  |
| 16. | Сдача систем контроля биения вала ГА-1,2,3,4 ГЭС-9 промышленную эксплуатацию | комплект | 4 |
| 17. | Техническая поддержка систем контроля биения вала ГА-1,2,3,4 ГЭС-9 в течение гарантийного срока. В объеме технической поддержки должны устраняться замечания, выявленные в ходе эксплуатации, включая необходимые доработки программного обеспечения. | комплект | 4 |

По завершении работ по разработке и корректировке программного обеспечения (ПО) по результатам опытной эксплуатации, подрядная организация должна передать Заказчику исходные коды прикладного ПО, полученные в результате разработки, сертификаты и лицензии на ПО, дистрибутивы системного и исполнительного ПО и среды разработки, необходимые для работы с ПО ключи.

Технические требования к системам контроля биения вала ГА-1,2,3,4 ГЭС-9 Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» приведены в Приложении к данному техническому заданию.

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

5.1.1.	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Москва. Энергосервис, 2003г.

5.1.2.	СТО 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования» с изм. от 07.10.13 г.

5.1.3.	СТО 34.0-11-011-2013 «Метрологическое обеспечение в ОАО ТГК-1. Основные положения»;

5.1.4.	СТО 34-35-587-003-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

5.1.5.	СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-001-2012 «Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях»;

5.1.6.	Политика информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1»;

5.1.7.	«Регламент обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП» ОАО «ТГК-1»;

5.1.8.	ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

5.1.9.	СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

5.1.10.	СТО 17330282.27.140.019-2008 «Гидрогенераторы. Условия поставки. Нормы и требования»;

5.1.11.	ГОСТ 5646-89 «Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные. Общие технические условия»;

5.1.12.	СТО 17330282.27.140.014-2008, «Технические системы ГЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

5.1.13.	РД 50-34.698-90, «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

5.1.14.	СТО 17330282.27.140.006-2008, «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

5.1.15.	СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»;

5.1.16.	СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

5.1.17.	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

5.1.18.	СО 153-34.20.150-2003 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

5.1.19.	ГОСТ 26044-83 «Вибрация. Аппаратура для эксплуатационного контроля вибрационного состояния энергетических гидротурбинных агрегатов. Общие технические требования» (с Изменением № 1);

5.1.20.	ГОСТ ИСО 10817-1-2002 «Вибрация. Системы измерений вибрации вращающихся валов. Часть 1. Устройства для снятия сигналов относительной и абсолютной вибрации;

5.1.21.	ГОСТ ИСО 7919-1-2002 «Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах. Общие требования»;

5.1.22.	Приложение И СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

5.1.23.	ГОСТ Р 8.654-2009 «Требования к программному обеспечению средств измерений»;

5.1.24.	ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

5.1.25.	ГОСТ 24.104-85 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования»;

5.1.26.	ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

5.1.27.	РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов на АСУ Требования к содержанию документов»;

5.1.28.	ГОСТ 21.408-93 «СПДС Правила выполнения рабочей документации АСУ ТП»;

5.1.29.	ГОСТ 8.596-2002 «ГСОЕИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем»;

5.1.30.	ГОСТ 15-150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия»;

5.1.31.	Концепция Технической политики и развития генерирующих компаний ООО «Газпром энергохолдинг.

5.1.32.	 РД 34.11.205-88. Методика. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения поверки.

5.1.33.	СО 34.11.202-95. Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации;

5.1.34.	СО 34-11.206-94. Методические указания. Информационно-измерительные системы. Методика обработки экспериментальных данных метрологической аттестации.

5.2. Требования к составу и содержанию Проекта:

5.2.1. Состав и содержание проекта в соответствии с техническими требованиями, изложенными в Приложении к настоящему техническому заданию;

5.2.2. Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы электростанции.

5.2.3.  При сдаче-приемке выполненных проектных работ Подрядчик должен представить Заказчику проектную документацию и рабочую документацию (на бумажном носителе в 4 экземплярах, а также в электронном виде).

5.2.4. При вводе объекта в эксплуатацию Подрядчик должен представить техническую  документацию: комплект рабочих чертежей и схем с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы (на русском языке), удостоверяющие качество оборудования, изделий, конструкций и материалов, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журнал производства работ, и другую документацию, предусмотренную строительными нормами и правилами.

5.2.5. Исключить применение асбестсодержащих материалов.

5.2.6. Приобретаемое оборудование должно быть новым, ранее не используемым, не ранее 2016 года выпуска.

5.3. Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования:

5.3.1.1. Опыт работы по реконструкции автоматических систем не менее 3 лет;

5.3.1.2. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

5.3.1.3. Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасного объекта:

-п. 23.6. Раздела III – Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации,

-п. 24.10. Раздела III – Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств,

- п. 33.11. Раздела III – Объекты гидроэнергетики,

в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624.

Гидротехнические сооружения ГЭС-9 относятся к особо опасным и технически сложным объектам в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

5.3.1.5. Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

5.3.1.6. Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации.

5.3.2. Специальные требования:

5.3.2.1. Предпочтительно иметь в регионе расположения Каскада Ладожских ГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

5.3.2.2. Располагать кадрами инженеров, монтажников, наладчиков, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, монтажных, специальных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг;

5.3.2.3. Иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

5.3.2.4. Желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах 
ОАО «ТГК-1»;

5.3.2.5. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ- в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

5.3.2.6. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

5.3.2.7. Обеспечить персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой и инструментом;

5.3.2.8. Досконально знать технологию монтажа оборудования данного вида;

5.3.2.9. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств

5.3.2.10. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

5.3.2.11. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

5.3.2.12. Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

5.3.2.13. Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

5.3.2.14. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы;

5.3.2.15. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

5.3.2.16. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

5.3.2.17. Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ;

5.3.2.18. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.4. технического задания;

5.3.2.19. Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel;

5.3.2.20.Выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

1) Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

2) Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

3) Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

4) Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

5.4.1. Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком;

5.4.2. Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика;

5.4.3. Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, лабораторных испытаний, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

5.4.4. Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ оформление и предоставление заказчику документации:

5.4.4.1. Комплект проектной документации (4 экз.);

5.4.4.2. Сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;

5.4.4.3. Протоколы испытаний;

5.4.4.4. Акты приемки скрытых работ;

5.4.4.5. Журналы производства работ;

5.4.4.6. Паспорта на оборудование и механизмы;

5.4.4.7. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

5.4.4.8. Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

5.5. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

5.5.1. Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ;

5.5.2. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ;

5.5.3. Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик;

5.5.4. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков;

5.5.5. Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика;

5.5.6. Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

5.5.7. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование, материалы и программное обеспечение (ПО):

6.1. Оборудование, материалы, комплектующие изделия и программное обеспечение поставляются Подрядчиком в соответствии с проектным решением;

6.2. Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

6.3. Поставляемое в рамках выполнения работы программное обеспечение должно иметь необходимые сертификаты и бессрочные лицензии.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

7.1. Энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

7.2. Подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

7.3. Допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;

7.4. Обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными средствами.

Приложение: Техническое задание на оснащение ГА-1,2,3,4 Нижне-Свирской ГЭС (ГЭС-9) Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» системами контроля биения вала - на 13 листах.

Главный инженер Каскада Ладожских ГЭС:                                                                  С.А.Гуц

Начальник Нижне-Свирской ГЭС(ГЭС-9):                                                        А.К.Никифоров

Начальник ПТО:                                                                                                       А.С.Видякин

Начальник электротехнической лаборатории:                                                      И.В.Смирнов