| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Главный инженер | Заместитель главного инженера |
| Каскада Ладожских ГЭС | ОАО «ТГК-1» |
| филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» |  |
| __________________________ С.А. Гуц | ________________________ А.И. Воробьев |
| «_____» _______________________ 2016 г. | «_____» _____________________ 2016 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по модернизации системы автоматического управления (САУ) гидроагрегата ст. №6 
(ГА-6) с внедрением агрегатного уровня автоматизированной системы управления 
технологическим процессом (АСУ ТП) Волховской ГЭС (ГЭС-6) 
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

г. Санкт-Петербург

2016 год

Содержание

| 1. | Общие сведения………………………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Требования к производству и качеству работ………………………………………. | 5 |
| 3. | Назначение и цели создания АСУ ТП ГА-6………………………………………… | 6 |
| 4. | Требования к АСУ ТП ГА-6…………………………………………………………. | 6 |
| 5. | Требования к техническому обеспечению АСУ ТП ГА-6…………………………. | 7 |
| 6. | Требования к структуре АСУ ТП……………………………………………………. | 9 |
| 7. | Требования к способам и средствам связи………………………………………….. | 9 |
| 8. | Требования к живучести……………………………………………………………... | 9 |
| 9. | Требования по защите от влияния внешних воздействий…………………………. | 10 |
| 10. | Требования к функции сбора и первичной обработки информации……………… | 10 |
| 11. | Требования к программному обеспечению………………………………………… | 12 |
| 12. | Требования к надежности……………………………………………………………. | 13 |
| 13. | Требования к безопасности………………………………………………………….. | 14 |
| 14. | Требования к защите информации от несанкционированного доступа…………... | 15 |
| 15. | Требования к системе гарантированного электропитания………………………… | 17 |
| 16. | Требования к подготовке персонала………………………………………………… | 17 |
| 17. | Требования к функциям АСУ ТП гидроагрегата…………………………………... | 18 |
| 17.1. | Функции подсистемы технологической автоматики гидроагрегата (ТА)………... | 18 |
| 17.2. | Функции подсистемы автоматического регулирования частоты и активной мощности гидроагрегата (АРЧ)……………………………………………………… | 20 |
| 17.3. | Требования надежности……………………………………………………………… | 21 |
| 17.4. | Функции подсистемы управления вспомогательным оборудованием (УВО)…… | 21 |
| 17.5. | Функции подсистемы измерений, сигнализации и термоконтроля гидроагрегата. | 21 |
| 18. | Требования к функции технологических защит и защитных блокировок………... | 22 |
| 19. | Требования к функции сигнализации……………………………………………….. | 24 |
| 20. | Требования к функциям диагностики оборудования АСУ ТП……………………. | 25 |
| 21. | Требования к функции отображения информации………………………………… | 25 |
| 22. | Общие требования к АСУ ТП гидроагрегата………………………………………. | 25 |
| 23. | Метрологические обеспечение АСУ ТП ГА-6……………………………………... | 26 |
| 24. | Комплектность поставки……………………………………………………………... | 27 |
| 25. | Требования к ремонтопригодности и восстановлению……………………………. | 28 |
| 26. | Обучение персонала Заказчика...……………………………………………………. | 29 |
| 27. | Требования к документированию…………………………………………………… | 29 |
| 28. | Требования к патентной чистоте…………………………………………………….. | 31 |
| 29. | Требования к контролю и приемке системы………………………………………... | 32 |
| 30. | Гарантийные обязательства………………………………………………………….. | 32 |

- Общие сведения.

Настоящий документ определяет требования к условиям разработки, изготовления, монтажа, пуско-наладки и вводу в эксплуатацию автоматизированной системы агрегатного уровня управления технологическим процессом гидроагрегата №6 (в дальнейшем АСУ ТП ГА-6) ГЭС-6 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». АСУ ТП гидроагрегата должно включать: программно-технический комплекс АСУ ТП, необходимые кабельные связи, ЗИП, датчики и др.

Поставляемая АСУ ТП ГА-6 и выполняемые работы должны соответствовать СТО ОАО "ТГК-1" 34-35-587-002-2013 "Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования"

  - В состав настоящей работы входят:

    - Предпроектное обследование и изучение объекта с целью получения необходимых исходных данных;

    - Разработка и согласование ТЗ на проектирование;

    - Необходимые проектные работы (включая проект демонтажа-монтажа оборудования);

    - Поставка программно-технического комплекса (ПТК), шкафа электрических измерений, шкафов питания ПТК, датчиков, исполнительных механизмов, кабельной продукции, конструктива, программного обеспечения и т.д., необходимых для выполнения требований настоящего ТЗ в полном объеме;

    - Привязка поставляемого ПТК ГА-6 к существующим и модернизируемым системам и панелям (Тиристорная система самовозбуждения СТС-250-1250-2,5УХЛ4, панели РЗА, генераторный выключатель, шкаф торможения, система пожаротушения (задвижка), силовые шкафы управления насосами, клапанами, задвижками, КИПиА и т.п. (поставляются в рамках данной работы).

    - Должна быть произведена замена колонки управления ГА-6 с установкой современных электропреобразователей, с сохранением возможности ручного управления открытием-закрытием направляющего аппарата при выключенном ПТК.

    - Должна быть произведена модернизация (замена):

      - Шкафов управления насосами МНУ ГА-6;

      - Замена лекажного и дренажного агрегатов, их шкафов управления;

      - Клапана автоматической подкачки воздуха в гидроаккумулятор ГА-6;

      - Задвижек ТВС на линии подачи воды на ГА-6 и шкафа их управления;

      - Клапана аварийного закрытия (КАЗ) ГА-6;

      - Замена кабельных линий всех информационно измерительных каналов (ИИК);

      - Замена кабельных линий силовых и управляющих каналов (объем уточняется на этапе проектирования);

      - Датчиков, необходимых для работы АСУ ТП (перечень уточняется на этапе проектирования):

| № п/п | Перечень оборудования | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик положения тормозной колодки | 8 | шт. |
| 2 | Датчик уровня в баке ЛА | 1 | шт. |
| 3 | Датчик уровня воды на крышке турбины | 1 | шт. |
| 4 | Датчик среза пальцев НА | 28 | шт. |
| 5 | Датчик температуры обмотки статора | 11 | шт. |
| 6 | Датчик температуры сердечника статора | 5 | шт. |
| 7 | Датчик температуры воздуха (воздухоохладитель) | 6 | шт. |
| 8 | Датчик температуры сегментов ПП | 6 | шт. |
| 9 | Датчик температуры масла ПП | 2 | шт. |
| 10 | Датчик температуры сегментов ВГП | 6 | шт. |
| 11 | Датчик температуры масла ВГП | 2 | шт. |
| 12 | Датчик температуры сегментов НГП | 6 | шт. |
| 13 | Датчик температуры масла НГП | 2 | шт. |
| 14 | Датчик температуры масла МНУ | 1 | шт. |
| 15 | Датчик положения СМ НА | 2 | шт. |
| 16 | Датчик положения ГЗ НА | 1 | шт. |
| 17 | Датчик уровня в гидроаккумуляторе МНУ с визуальным указателем | 1 | шт. |
| 18 | Датчик уровня масла в сливном баке МНУ с визуальным указателем | 1 | шт. |
| 19 | Реле уровня в ТП | 2 | шт. |
| 20 | Реле давления в гидроаккумуляторе | 1 | шт. |
| 21 | Датчик давления в гидроаккумуляторе | 3 | шт. |
| 22 | Датчики скорости (оборотов) гидроагрегата | 3 | шт. |
| 23 | Датчик смещения ГЗ НА на закрытие | 1 | шт. |
| 24 | Датчик давления в системе регулирования | 1 | шт. |
| 25 | Датчик расхода воды на ГА | 1 | шт. |
| 26 | Датчик расхода воды на ТП | 1 | шт. |
| 27 | Датчик уровня в маслованнах ПП, НГП, ВГП | 3 | шт. |
| 28 | Датчик положения перепускного клапана МНУ | 2 | шт. |
| 29 | Датчик положения стопора НА | 4 | шт. |
| 30 | Датчик давления воды перед ТП | 1 | шт. |

    - Создаваемая в рамках данной работы система управления ГА-6 должна быть интегрирована в существующую АСУ ТП станционного уровня ГЭС.

    - В создаваемую в рамках данной работы АСУ ТП ГА-6 и существующую АСУ ТП станционного уровня ГЭС должна быть интегрирована существующая система контроля биения вала ГА-6. Должны быть предусмотрены необходимые для выполнения данного требования поставка оборудования, СМР, ПНР, а также другие работы и услуги, включая работы по расширению существующей системы контроля биения вала ГА-6.

    - Должно быть создано удаленное рабочее место начальника станции на имеющемся персональном компьютере для просмотра данных АСУ ТП (объем данных уточняется на этапе рабочего проектирования), без права управления, с использованием локальной вычислительной сети станции и соблюдением требований Политики информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1».

    - Должны быть выполнены в полном объеме демонтажные, монтажные, пусконаладочные работы:

    - Сдача АСУ ТП ГА-6 в опытную эксплуатацию;

    - Выполнение метрологической аттестации измерительных каналов АСУ ТП ГА-6;

    - Корректировка документации и программного обеспечения по результатам опытной эксплуатации;

    - Сдача АСУ ТП ГА-6 в промышленную эксплуатацию;

    - Техническая поддержка и выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами.

- Требования к производству и качеству работ.

Реализуемая АСУ ТП ГА-6, интегрируемая в АСУ ИП Волховской ГЭС(ГЭС-6), и выполняемые в этой связи работы, должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

  - ГОСТ 31.602-89. «Информационная технология. Комплект стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

  - ГОСТ 34.201-89. «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

  - РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.»

  - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Москва. Энергосервис. 2003 г.

  - Федеральный закон РФ №102 «Об обеспечении единства измерений»;

  - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

  - Федеральный закон РФ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

  - Градостроительный кодекс Российской Федерации, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.04.2012 г.;

  - СТО 17330282.29.240.002-2007 «Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. Регулирование частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС и изолированно работающих энергосистемах России;

  - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание.

  - Технические требования к подсистеме технологических защит на базе микропроцессорной техники. РД 153-34.1-35.137-00;

  - Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях. СО 34.35.311-2004;

  - Политика информационной безопасности автоматизированной системы управления технологическими процессами ОАО «ТГК-1» (Приложение 2 к Приказу ОАО «ТГК-1» от 29.05.2014 г. №66);

  - Политика информационной безопасности ОАО «ТГК-1» (Приложение 1 к Приказу ОАО «ТГК-1» от 25.05.2014 г. №66);

  - Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях. РД 153-34.0-20.262-2002;

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004);

  - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. СО 34.03.301-00(РД153-34.0-03.301-00);

  - Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий. РД 153-34.0-49.101-2003);

  - Правила безопасности при производстве работ СНиП 12-03-2001;

  - Безопасность труда в строительстве. СНиП 12-04-2002, части 1 и2;

  - Технические требования к генерирующему оборудованию участников оптового рынка в последней редакции ОАО «СО ЕЭС»;

  - Регламент обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП в ОАО «ТГК-1»;

  - СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»;

  - СТО ОАО «ТГК-1» 34-35-587-002-2013 АСУ ТП ГЭС. Условия создания. Нормы и требования (с изменением от 07.10.2013 г.);

  - СТО ОАО «ТГК-1» 34-35-587-003-2013 АСУ ТП ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования;

  - СТО ОАО «ТГК-1» 34-35-587-001-2012 Организация пуско-наладочных работ по АСУ ТП на электростанциях;

  - СТО 59012820.29.240.002-2010 Обеспечение согласованной работы систем автоматического регулирования частоты и перетоков мощности ЕЭС России и автоматики управления мощностью гидроэлектростанций. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования.

Объем технологического контроля и сигнализации должен соответствовать требованиям заводов-изготовителей оборудования, нормативным и директивным документам.

- Назначение и цели создания АСУ ТП ГА-6.

АСУ ТП ГА-6 предназначена для выполнения функций контроля и управления технологическим процессом производства электрической энергии.

  - Цели создания:

    - Замена физически и морально устаревшей системы управления на современную;

    - Повышение надежности и эффективности работы оборудования путем осуществления всестороннего контроля и наиболее полного управления за счет улучшения его информационной обеспеченности;

    - Достижение максимальной оперативности управления, за счет предоставления оперативному персоналу наиболее полной информации о ходе технологического процесса.

Результатом создания АСУ ТП должно стать оснащение гидроагрегата со вспомогательным оборудованием микропроцессорными устройствами регулирования, автоматики и защит, объединёнными в единую информационно-управляющую систему, являющуюся главным средством ведения оперативным персоналом технологического процесса со станционного и агрегатного уровня управления и обеспечивающую требуемый уровень надежности и эффективности эксплуатации основного оборудования во всех режимах функционирования.

- Требования к АСУ ТП ГА-6.

Система автоматического управления гидроагрегатом (САУГ) должна быть реализована на базе программно-технического комплекса (ПТК). Для унификации оборудования и технических решений, примененных на ГЭС-6, ПТК, другое оборудование и технические решения при создании АСУ ТП ГА-6, должны быть идентичными с уже применяющимися в АСУ ТП гидроагрегатов ГЭС.

ПТК должен быть выполнен в виде шкафов, включающих в себя различные устройства связи с объектом (УСО).

  - ПТК агрегатного уровня должен включать в себя все функции подсистем:

    - Подсистема технологической автоматики (ТА);

    - Подсистема автоматического регулирования частоты (АРЧ);

    - Подсистема управления вспомогательным оборудованием гидроагрегата;

    - Подсистема измерений, сигнализации и термоконтроля гидроагрегата.

Агрегатный уровень управления должен допускать автономную работу. Должна быть обеспечена возможность управления гидроагрегатом с агрегатного уровня, с АРМ станционного уровня управления.

В создаваемой АСУ ТП ГА-6 должна быть предусмотрена возможность в будущем, без внесения существенных изменений в АСУ ТП ГА-6, интеграции с групповым регулятором активной и реактивной мощности (ГРАРМ) ГЭС-6.

Технические устройства, входящие в состав АСУ ТП, должны быть сертифицированы и разрешены к применению в РФ.

- Требования к техническому обеспечению АСУ ТП ГА-6.

Все технические средства АСУ ТП ГА-6 должны быть построены на единой программно-аппаратной базе.

Комплекс технических средств АСУ ТП ГА-6 (далее по тексту КТС) должен быть достаточным для реализации функций, перечисленных в настоящих технических требованиях. При этом должна быть обеспечена возможность его модернизации и расширения в процессе эксплуатации.

Должна быть обеспечена возможность управления ПТК АСУ ТП ГА-6 со станционного уровня управления.

  - КТС должен включать в себя:

    - Программируемые логические контроллеры, обладающие достаточными вычислительными мощностями для выполнения функций, перечисленных в настоящих технических требованиях и временем перезагрузки, обеспечивающим работоспособность при единичных отказах без останова оборудования.

    - Устройства обработки, формирования и преобразования сигналов (модули ввода-вывода, аналого-цифрового преобразования, цифро-аналогового преобразования и др.). Данные устройства должны обладать информационными емкостями: модули аналогового ввода-вывода – 8 каналов, модули дискретного ввода-вывода – не более 32 канала. Должны использоваться однотипные модули с одинаковыми методами тестирования с целью максимального облегчения наладки, обслуживания и обучения персонала. Общее число модулей должно быть минимизировано.

    - Устройства связи с объектом (устройства гальванической развязки, нормирующие и измерительные преобразователи, промежуточные реле, кроссировочные узлы и др.).

    - Сетевое оборудование (адаптеры, контроллеры интерфейсов, коммутаторы, кабели, шины и др.).

    - Человеко-машинный интерфейс, выполненный в виде сенсорной панели оператора (терминала), отличающимся большим сроком службы (не менее 50000 ч.).

    - Человеко-машинный интерфейс, организованный на АРМ, расположенных на пульте управления, в помещении ЭТЛ и кабинете начальника станции.

    - Шкафы управления должны предусматривать точку присоединения инженерной станции (ноутбука), предназначенного для функций диагностики оборудования агрегатного уровня и в качестве резервного средства человеко-машинного интерфейса в подсистеме технологической автоматики.

    - Устройства диагностики и самодиагностики (стационарные или переносные пульты контроля работоспособности, наладки и обслуживания технических средств и др.).

    - Источники постоянного и переменного тока, необходимые для работы контроллеров, систем ввода-вывода, устройств связи и т.д.

    - Конструктивы (шкафы, стойки, блоки, корпуса).

Конструктивное исполнение компонентов должно обеспечивать возможность их гибкой компоновки, то есть должны применяться свободно компонуемые конструктивы контроллеров, обеспечивающие в дальнейшем проведение модернизации на уровне отдельных устройств (например, заменой плат центральных процессоров или модулей ввода-вывода на более современные с улучшенными техническими характеристиками).

Исполнение функционально завершенных компонентов (контроллеров, сетевого оборудования и др.) должно удовлетворять требованиям использования их во встраиваемых системах промышленного назначения, что подразумевает:

- малые размеры;

- низкое энергопотребление;

- отсутствие принудительных систем охлаждения;

- возможность работы в условиях функционирования основного и вспомогательного оборудования ГЭС.

ПТК агрегатного уровня должен обладать технической возможностью загрузки и автоматических запусков операционной системы и пользовательских программ по включению питания, и его восстановлению после сбоев (исчезновений).

Сетевое оборудование, применяемые в информационно-управляющей и информационной сетях, должны быть отказоустойчивыми как по отношению к объединяемым компонентам - контроллерам, и др., так и наоборот, собственные нарушения в работе не должны влиять на работоспособность, подключенных к ним компонентов, то есть при нарушениях в работе последних, они должны сохранять собственную работоспособность.

Номенклатура устройств обработки, формирования, преобразования сигналов, а также связи с объектом должны обеспечивать ввод и вывод аналоговых и дискретных сигналов с характеристиками, приведенными ниже.

Должны быть предусмотрены устройства, обеспечивающие возможность ввода аналоговых сигналов с параметрами:

- тока 0 мА …+5 мА, -5 мА …0 мА …+5 мА, 0 мА …+20 мА, +4 мА …+20 мА, 0 мА …+10 мА …+20 мА, +4 мА …+12 мА …+20 мА;

- напряжения 0 мВ …+75 мВ, 0 В …+10 В, -10 В …0 В …+10 В.

Параметры аналоговых сигналов будут уточнены на стадии рабочего проектирования.

Должны быть предусмотрены устройства, обеспечивающие возможность ввода аналоговых сигналов низкого уровня от термопреобразователей сопротивлений, имеющих статические характеристики (гр.50М, 50П, 100М, 100П) в соответствии с ГОСТ 6651-94. Типы термопреобразователей сопротивления и их статические характеристики будут уточнены на стадии рабочего проектирования. Технические средства должны обеспечивать подключение термопреобразователей сопротивлений по трехпроводной схеме.

Должны быть предусмотрены устройства, обеспечивающие возможность ввода дискретных сигналов в виде двоичных сигналов «0» и «1» от контактов реле, кнопок, ключей, блок-контактов выключателей, разъединителей, концевых выключателей механизмов управления запорной арматурой и электронных датчиков (электронных ключей типа «открытый коллектор»). При вводе дискретных сигналов от контактных датчиков должны быть приняты меры по защите от «дребезга» контактов.

Должны быть предусмотрены устройства, обеспечивающие возможность вывода аналоговых сигналов с параметрами:

- тока 0 мА …+5 мА, -5 мА …0 мА …+5 мА, 0 мА …+20 мА, +4 мА …+20 мА;

- напряжения 0В …+10 В, -10 В …0 В …+10 В.

Параметры аналоговых сигналов будут уточнены на стадии рабочего проектирования.

Должны быть предусмотрены устройства, обеспечивающие возможность вывода дискретных сигналов. Каналы вывода дискретных сигналов (модули вывода + устройства связи с объектом) КТС должны быть представлены:

- изменяющимся активным сопротивлением выходной цепи при питании со стороны нагрузки с напряжением 24 В и током до 0,25 А постоянного тока (электронный ключ);

- переключающими контактами реле с коммутационными возможностями на постоянном и переменном напряжении до 220 В и по току до 5 А.

- Требования к структуре АСУ ТП.

В структуру АСУ ТП ГА-6 должны входить перечисленные в разделе 1 настоящих требований устройства, средства связи и системы.

  - В АСУ ТП ГА-6 должны быть обеспечены:

    - Модульность систем;

    - Единая программно-аппаратная база;

    - подсистемы агрегатного уровня;

    - Резервированный контроллер для ЭГР и технологической автоматики;

    - Связь со станционным уровнем;

    - Связь с существующими системами и панелями.

- Требования к способам и средствам связи.

На агрегатном уровне должны использоваться: Profibus, Modbus и т.п., связь со станционным уровнем управления – Industrial Ethernet.

Устройства и каналы связи между станционным и агрегатным уровнем управления должны быть резервированы, каналы связи проходить по отдельным трассам.

- Требования к живучести.

При отказе систем управления (любой части: отдельного датчика, измерительного преобразователя, контроллера, терминала, регулятора, канала связи, зависании операционной системы - ОС АРМ или сервера приложений, при кратковременном перерыве питания всей системы, отдельного терминала или сервера) не должно быть:

- потери функций защит,

- ложных управляющих воздействий,

- блокировки независимого (дистанционного и местного) ручного управления коммутационными аппаратами.

При неисправности устройств автоматического управления:

- должен быть обеспечен автоматический переход на ручное управление с выдачей в верхний уровень соответствующего ALARM-a и документированием события;

- нагрузка ГА должна сохраняться неизменной.

Ввод в работу ПТК после устранения неисправности должен быть безударным.

- Требования по защите от влияния внешних воздействий.

Предварительные (оценочные) значения внешних воздействий составляют:

| рабочая температура | от 0 до +35 С |
| --- | --- |
| относительная влажность (при 35С) | 98 % без конденсата |
| атмосферное давление | 84 106,7 кПа |
| Вибрация (абсолютный размах) | до 0,1 мм |

- Требования к функции сбора и первичной обработки информации.

Перечень принимаемых и регистрируемых аналоговых сигналов (ориентировочный):

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Частота вращения |
| 2. | U1ТН фаза «А» |
| 3. | UТН п/с фаза «А» и «С» |
| 4. | Iстатора фаза «А» |
| 5. | Iстатора фаза «В» |
| 6. | Iстатора фаза «С» |
| 7. | Сопротивление изоляции статора |
| 8. | I ротора (преобразователь в системе возбуждения) |
| 9. | U ротора (преобразователь в системе возбуждения) |
| 10. | Сопротивление изоляции ротора |
| 11. | Мощность ГА активная |
| 12. | Мощность ГА реактивная |
| 13. | Напряжение сети |
| 14. | Частота сети |
| 15. | Напряжение Собственных нужд генератора |
| 16. | Напряжение постоянного оперативного тока |
| 17. | Сопротивление изоляции цепей постоянного оперативного тока |
| 18. | Напряжение основного питания ПТК |
| 19. | Напряжение резервного питания ПТК |
| 20. | Открытие НА |
| 21. | Перемещение аварийного золотника |
| 22. | Давление в котле МНУ |
| 23. | Уровень масла в котле МНУ |
| 24. | Уровень масла в сливном баке МНУ |
| 25. | Уровень масла в баке лекажного насоса |
| 26. | Уровень масла в ваннах генераторных подшипников |
| 27. | Температуры меди статора (кол-во точек съёма по проекту) |
| 28. | Температуры железа статора (кол-во точек съёма по проекту) |
| 29. | Температуры сегментов подпятника (кол-во точек съёма по проекту) |
| 30. | Температуры сегментов генераторных подшипников и турбинного подшипника (кол-во точек съёма по проекту) |
| 31. | Температура обмотки ротора |
| 32. | Температура масла в ваннах генераторных подшипников |
| 33. | Температура охлаждающей воды до маслоохладителя |
| 34. | Температура охлаждающей воды после маслоохладителя |
| 35. | Температура охлаждающего воздуха |
| 36. | Температуры горячего воздуха (кол-во точек съёма по проекту) |

  - Должна быть обеспечена первичная обработка аналоговых сигналов:

    - Оцифровка сигналов,

    - Масштабирование,

    - Проверка правдоподобности входной информации (определение отказа датчика);

Перечень регистрируемых дискретных сигналов (ориентировочный):

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Стопор НА введен |
| 2. | Стопор НА снят |
| 3. | Срезан палец лопатки (лопаток) НА |
| 4. | МАХ открытие НА – по проекту СМ |
| 5. | МIN открытие НА - по проекту СМ |
| 6. | Ограничение открытия НА - по проекту СМ |
| 7. | Работа противоразгонной защиты (включение аварийного золотника) |
| 8. | Ручной/автоматический режим управления ГА |
| 9. | Пуск ГА |
| 10. | Пуск ГА на холостой ход |
| 11. | Включение возбуждения |
| 12. | Останов ГА |
| 13. | Клапан торможения открыт |
| 14. | Клапан торможения закрыт |
| 15. | Генераторный выключатель включен |
| 16. | Генераторный выключатель отключен |
| 17. | Отсутствует цепь включения выключателя |
| 18. | Отсутствует цепь отключения выключателя |
| 19. | Дискретные сигналы системы возбуждения (по проекту Силовых машин) |
| 20. | Дискретные сигналы системы электрических защит генератора (по проекту защит) |
| 21. | Частота ниже сетевой |
| 22. | Частота выше сетевой |
| 23. | Синхронная частота |
| 24. | Уровень воды на крышке турбины |
| 25. | Отсутствует цепь соленоида клапана торможения |
| 26. | Ручной/ авт. режим работы насосов МНУ |
| 27. | маслонасос -1 включен |
| 28. | маслонасос -2 включен |
| 29. | Контактор лекажного насоса включен |
| 30. | Контактор дренажного насоса (два насоса) включен |
| 31. | Давление воздуха в тормозной магистрали |
| 32. | Сигналы неисправности отдельных устройств |

  - В процессе первичной обработки дискретных сигналов:

    - Должно идентифицироваться устройство, инициировавшее сигнал;

    - Должно устраняться влияние "дребезга", возникающего как при замыкании, так и при размыкании контактов, с помощью программных фильтров;

    - При каждом изменении сигнала данному событию должна присваиваться метка времени;

    - Должна производиться проверка на достоверность путем сравнения положений замыкающих и размыкающих блок-контактов коммутационных аппаратов, показаний датчиков положения и наличия измерительных сигналов и т.д. с формированием соответствующего признака;

    - Отказ датчика, приводящий к непрерывной генерации событий, не должен приводить к «зависанию» системы.

Признаки недостоверности дискретных сигналов должны уточняться на этапе рабочего проектирования САУ.

Модули ввода/вывода системы должны иметь 15% запас по количеству подключений входных дискретных сигналов, для обеспечения возможности подключения в дальнейшей эксплуатации дополнительных сигналов, не описанных в проекте.

- Требования к программному обеспечению.

  - Поставляемое программное обеспечение (ПО) должно базироваться на международных стандартах и отвечать следующим принципам:

    - Модульность построения всех составляющих;

    - Иерархичность собственно ПО и данных;

    - Эффективность (минимальные затраты ресурсов на создание и обслуживание ПО);

    - Открытость и простота интеграции (возможность расширения и модификации);

    - Гибкость (возможность внесения изменений и перенастройки);

    - Надежность (соответствие заданному алгоритму, отсутствие ложных действий, защита от разрушения и несанкционированного доступа как программ, так и данных);

    - Живучесть (выполнение возложенных функций в полном или частичном объемах при сбоях и отказах, восстановление после сбоя);

    - Устойчивость (сбой в работе отдельных приложений не должен приводить к отказу системного ПО и системы в целом);

    - Унификация решений;

    - Простота и наглядность.

  - Операционная система нижнего уровня должна обладать высокой степенью устойчивости и надежности в работе, а также обеспечивать:

    - Возможность работы в реальном времени;

    - Взаимодействие с различными программно-аппаратными платформами на основе промышленных стандартов;

    - Полную совместимость с оборудованием автоматизации;

    - Возможность конфигурирования под конкретные условия использования;

Операционная система нижнего уровня должна быть совместима с существующей 
АСУ ТП станционного уровня.

Прикладное программное обеспечение, обеспечивающее реализацию возложенных на АСУ ТП ГА-6 технологических задач, должно быть разработано в соответствии с общепринятыми стандартами.

Прикладное программное обеспечение существующей АСУ ТП станционного уровня должно быть доработана для реализации отображения и возможности управления АСУ ТП ГА-6.

Все тексты прикладных программ должны быть доступны для модификации и последующей загрузки в соответствующий блок (контроллер).

Каждая переменная и каждая строка программы должна содержать комментарий на русском языке.

Для упрощения процедуры разработки прикладного программного обеспечения, сокращения сроков, а также повышения интенсивности обучения, необходимо использовать единый для всех средств автоматизации пакет программирования.

Четыре копии разработанного прикладного ПО и дистрибутивы должны быть переданы Заказчику на дисках и сопровождаться инструкциями по установке, настройке и восстановлению ПО в АСУ ТП. Поставляемое ПО должно содержать все необходимые лицензии для внесения изменений (добавление/удаление) Заказчиком в прикладное ПО (алгоритмы/видеокадры и т.п.)»;

- Требования к надежности.

АСУ ТП ГА-6 должна создаваться как восстанавливаемая и ремонтопригодная структура, рассчитанная на длительное функционирование. Требования к показателям надежности устанавливаются в соответствии с ГОСТ 24.701-86 отдельно для каждой функции (с учетом самодиагностики и восстановления) только для внезапных и независимых отказов.

Срок службы ПТК агрегатного уровня должен быть не менее 10 лет. Должна предусматриваться возможность продления этого срока путем замены отслуживших элементов на новые.

  - Должны быть использованы следующие основные способы повышения надежности:

    - Повышение аппаратной надежности элементов ПТК;

    - Наличие аппаратной, информационной, функциональной и алгоритмической избыточности, обеспечивающей работоспособность деградированных систем при единичных отказах без останова оборудования;

    - Диагностика технических средств и программного обеспечения;

    - Защита от выдачи ложных команд и недостоверной информации;

    - Рациональное распределение функций управления между техническими средствами и персоналом;

    - Использование рационального человеко-машинного интерфейса, позволяющего быстро и однозначно идентифицировать, и управлять ситуацией;

    - Передача и обработка информации в цифровой форме, использование специальных кодов для защиты информации в процессе обмена;

    - Контроль информации на входе, использование избыточности "2 из 2" в наиболее ответственных случаях;

    - Хранение наиболее важной информации и программного обеспечения в энергонезависимом запоминающем устройстве;

    - Защита данных и программного обеспечения от несанкционированного вмешательства;

    - Облегченный режим работы элементов ПТК;

    - Гальваническая развязка каналов, модулей, шин и т.п.;

    - Организация рациональной эксплуатации ПТК и обеспечение запасными частями;

    - Повышение уровня квалификации обслуживающего персонала.

В качестве показателей надежности должны быть приняты среднее время восстановления работоспособности программных и технических средств равным 1 часу и следующие времена наработки на отказ:

-сбор и обработка аналоговой и дискретной информации (на один канал) – не менее 200000 час.

-вывод управляющего воздействия (несрабатывание на один канал) – не менее 200000 час.

-вывод управляющего воздействия (ложное срабатывание на один канал) – не менее 1000000 час.

- Требования к безопасности.

АСУ ТП должна быть построена таким образом, чтобы ошибочные действия оперативного персонала или отказы технических средств не приводили к ситуациям, опасным для жизни и здоровья людей. Требования к безопасности АСУ ТП должны соответствовать требованиям разд. 2 ГОСТ 24.104-85.

Технические средства АСУ ТП по требованиям защиты человека от поражений электрическим током относятся к классу 1 и должны выполняться в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.

Оборудование ПТК, требующее осмотра или обслуживания, должно устанавливаться в местах, безопасных для пребывания персонала. Конструкция и размещение стоек (шкафов) ПТК должны удовлетворять требованиям электро- и пожаробезопасности в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации: СО 153-34.20.501-2003», ГОСТ 12.1.004-90 и ГОСТ 12.1.044-89.

Стойки (шкафы) должны быть оснащены механическими блокираторами дверей (крышек), исключающими их самопроизвольное или несанкционированное открытие. Сигнализация об открытии должна передаваться на станционный уровень АСУ ТП дежурному персоналу ГЭС.

Все внешние элементы технических средств ПТК, находящихся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала и иметь предупредительные надписи и гравировки на русском языке, а сами технические средства должны быть заземлены.

Инструкции по эксплуатации технических средств должны включать специальные разделы требований по безопасности установки и технического обслуживания.

Конструктивное построение системы должно обеспечить доступ обслуживающего персонала к внутренним элементам как с внешней (лицевой) стороны системы, так и с внутренней стороны.

Освещенность в зоне обслуживания КТС нижнего уровня должна быть не менее 250 Лк на высоте 1 м от пола.

Для обеспечения обслуживания внутренних элементов, все монтажные единицы (шкафы, клеммные коробки) должны быть оснащены стационарными осветительными приборами.

В части противопожарной безопасности должны учитываться требования «Инструкции по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий: РД 153-34.0-49.101-2003» и СНиП-11-А5-70.

- Требования к защите информации от несанкционированного 
доступа.

При разработке системы необходимо предусмотреть организационно-технические меры по защите информации от несанкционированного доступа с учётом руководящих документов и правил, действующих на предприятии Заказчика (Политика информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1»).

Серверное оборудование и критичное сетевое оборудование должно размещаться в запираемых шкафах, ограничивающих доступ к ним посторонних лиц, при открытии дверей шкафов ПТК на рабочее место оператора должна выводиться сигнализация.

Системные блоки ПТК АСУ ТП должны быть размещены в запираемых шкафах.

Разработчиками должна быть создана матрица доступа, в которой были бы определены права (полномочия) для различных категорий пользователей. Матрица доступа должна быть согласована с департаментом по корпоративной защите ОАО «ТГК-1».

Операторам АСУ ТП должны быть присвоены минимально необходимые права и полномочия доступа для выполнения своих должностных обязанностей. Для них должна быть реализована замкнутая функциональная среда, исключающая доступ к рабочему столу Windows и влияние на процесс загрузки системы.

Установление подлинности оператора производится в начале рабочей смены по паролю. Пароли должны соответствовать положениям «Политики информационной безопасности ОАО «ТГК-1». Учетные записи по умолчанию (default account) должны быть заблокированы или изменены их названия. Пароли по умолчанию (default password) должны быть заменены.

Доступ к внешним интерфейсам АРМ должен быть заблокирован, кроме тех случаев, когда использование этих интерфейсов необходимо для выполнения функций АРМ.

Функция автозапуска сменных носителей должна быть заблокирована. На границе АСУ ТП с внешними системами должно обеспечиваться межсетевое экранирование. В качестве межсетевого экрана должен применяться специализированный программно-аппаратный межсетевой экран (далее – МЭ), контролирующий весь информационный обмен с внешними информационно-управляющими системами (далее – ИУС): АСОДУ, УСПД и др., а также с АРМ пользователей станционной и корпоративной сетей.

Должна быть создана буферная (демилитаризованная) зона между локально-вычислительной сетью (далее – ЛВС) АСУ ТП и внешними информационно-вычислительными сетями, подключенными к одному или нескольким интерфейсам МЭ. При этом в буферной зоне должен размещаться сервер обмена данными (далее – СОД).

Прямой доступ из корпоративной сети в ЛВС АСУ ТП должен быть исключен – доступ должен осуществляться только через СОД (серверы АСУ ТП должны передавать данные, обращаясь к СОД). Правила настройки МЭ должны быть согласованы Исполнителем с Департаментом по корпоративной защите ОАО «ТГК-1» и задокументированы.

Для обеспечения обмена технологическими данными по протоколу OPC (OLE for Process Control) через МЭ для трафика между ОРС-клиентом и ОРС-сервером должно применяться ОРС-туннелирование.

Должна осуществляться регистрация доступа в ЛВС АСУ ТП из внешних сетей. Срок хранения журналов регистрации событий – не менее 90 дней.

В ЛВС АСУ ТП должно быть запрещено – удаленный доступ (в том числе с использованием VPN-технологий и Dial-up) к устройствам АСУ ТП для технического сопровождения системного и прикладного ПО;

В ЛВС АСУ ТП должно быть запрещено – доступ к ресурсам АСУ ТП из информационно-вычислительных сетей общего пользования, например, сети Интернет;

В ЛВС АСУ ТП должно быть запрещено – сервисы доступа в сеть Интернет и электронный почты.

Необходимо обеспечить защиту от компьютерных вирусов и другого вредоносного ПО.

Защита информации от вирусов должна обеспечиваться путем обнаружения и исправления программ и данных, зараженных вирусами, для чего должно применяться специальное антивирусное ПО на всех операторских станциях и серверах.

ПО антивирусные защиты рекомендуется устанавливать на всех АРМ и серверах, если его работа не создает угрозу нормальному функционированию АСУ ТП.

Выбранное ПО антивирусные защиты должно быть совместимым с ПТК АСУ ТП (совместимость должна быть подтверждена соответствующим документом от разработчика).

Необходимые для обеспечения информационной безопасности при реализации обмена информацией между АСУ ТП и другими системами - ПО, сетевое оборудование, кабельная продукция, средства для размещения оборудования и аппаратуры (шкафы, пульты, подставки, элементы крепления и т.п.), а также работы и услуги, должны быть включены в состав технического проекта АСУ ТП.

Все необходимое антивирусное программное обеспечение (и его лицензии) необходимое для выполнения требований настоящего раздела Технического задания по обеспечению защиты АСУ ТП от компьютерных вирусов и другого вредоносного ПО должны быть закуплены, установлены и налажены Исполнителем в рамках данной работы»;

- Требования к системе гарантированного электропитания.

Питание АСУ ТП (все шкафы верхнего и агрегатного уровня, входящие в состав АСУ ТП, включая силовое питание шкафа ЭГР) должно осуществляться от трех независимых источников питания. Два источника питания с независимыми вводами ~220В, оснащёнными устройствами грозозащиты (УЗИП), построенными по схеме АВР с функцией приоритета и ИБП с автоматическим байпасом на выходе (основной и резервный источник электропитания ~220В). Третий источник питания, ввод =220В от станционных аккумуляторных батарей, с использованием инвертора при необходимости преобразования постоянного тока в переменный (резервный источник электропитания =220В). Переход между источниками питания должен происходить автоматически и безударно при пропадании основного питания, либо при снижении напряжения питания до пределов, не обеспечивающих поддержание функций АСУ ТП. При появлении основного питания должен автоматически осуществляться возврат к основному источнику питания с соблюдением функции приоритета.

Должно быть обеспечено отсутствие сбоев в работе АСУ ТП и отсутствие нарушений в работе гидроагрегата при переходах с одного источника питания на другой.

Емкость АКБ источника бесперебойного питания (ИБП) переменного тока должна обеспечивать работоспособность технических средств АСУ ТП при исчезновении основного и резервного питания ~ 220В в течение 30 мин с выключенной станционной аккумуляторной батареей постоянного тока =220В.

- Требования к подготовке персонала.

Основой обеспечения реализации настоящих технических требований и функционирования АСУ ТП ГА-6 составляет высококвалифицированный персонал.

  - Поставщик АСУ ТП ГА-6 должен организовать и провести обучение оперативного и эксплуатационного персонала станции, по следующим программам:

    - Провести обучение оперативного персонала станции необходимое для эффективного использования всех функций контроля и управления АСУ ТП ГА-6;

    - Провести обучение эксплуатационного персонала промышленным средствам автоматизации, на базе которых создана АСУ ТП ГА-6.

Обучение оперативного персонала станции осуществляется специалистами Исполнителя, непосредственно на территории Волховской ГЭС, на стадии наладки и ввода АСУ ТП ГА-6 в эксплуатацию.

Обучение промышленным средствам автоматизации должно быть проведено в учебном центре Исполнителя, оснащенным необходимым для проведения курса оборудованием, технической документацией, программным обеспечением, методическими материалами. В рамках обучения также должно быть предусмотрено обучение персонала поиску и устранению возможных неисправностей в системах автоматизации, резервному копированию и восстановлению данных систем, и проведению их необходимого обслуживания.

Специалисты Исполнителя (преподаватели) должны иметь опыт проведения программ профессиональной подготовки персонала Заказчика, подтвержденный их участием в образовательных программах, проводимых Исполнителем в собственных или сторонних учебных структурах. Допустимо привлечение к программам обучения специалистов (преподавателей) технических государственных ВУЗов.

- Требования к функциям АСУ ТП гидроагрегата.

Функциональные требования, статические и динамические свойства подсистем должны соответствовать СТО ОАО ТГК-1 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

  - Функции подсистемы технологической автоматики гидроагрегата (ТА).

Подсистема ТА предназначена для управления гидроагрегатом в переходных режимах при выполнении операций по пуску, нормальной и аварийной остановкам, переводу агрегата из одного режима в любой другой из возможных режимов в соответствии с принятой технологией управления. Она должна вырабатывать исполнительные команды для подсистем:

- автоматического регулирования частоты;

- автоматического регулирования возбуждения;

- управления вспомогательным оборудованием;

- управления коммутационной аппаратурой, включая управление выключателем генератора;

Исполнительные команды формируются на основании поступающих команд на изменение режима работы и текущей информации о состоянии основного и вспомогательного оборудования, а также о состоянии других систем управления.

Подсистема ТА должна обеспечивать автоматическое, дистанционное и местное управление с проверкой необходимых условий по переводу агрегата в соответствующий режим. При несоблюдении этих условий подсистема должна формировать сообщение с перечнем невыполненных условий.

При выполнении операций по пуску и останову должен производиться контроль времени исполнения как самой команды, так и отдельных операций. При превышении контрольного времени должно быть сформировано сообщение и подан предупредительный сигнал.

Подсистема ТА должна обеспечивать пуск остановленного агрегата в следующие режимы:

- в режим синхронного генератора (СГ) методом точной ручной и автоматической синхронизации и самосинхронизации;

- в режим синхронного компенсатора генератора (СКГ) методом точной ручной и автоматической синхронизации;

- на холостой ход с возбуждением и без возбуждения генератора.

Подсистема ТА должна обеспечивать нормальный и аварийный останов агрегата из всех режимов его работы и из переходных режимов. Аварийный останов производится при действии электрических, гидромеханических, противоразгонных защит или от кнопки аварийного останова оперативным персоналом.

При выполнении нормального останова агрегата из режимов СГ должна быть предусмотрена разгрузка по активной и реактивной мощностям с последующим отключением выключателя и полным закрытием направляющего аппарата.

Подсистема ТА должна при останове обеспечивать формирование команд для электрического торможения и при его отказе включение механического торможения.

При действии гидромеханических защит, команда на выполнение которых формируется в самой подсистеме, должна быть произведена ускоренная разгрузка агрегата по активной мощности с последующим выполнением тех же операций, что и при нормальном останове.

Алгоритм функционирования противоразгонной защиты должен формироваться в самой подсистеме ТА и предусматривать:

- закрытие направляющего аппарата золотником аварийного закрытия при повышении частоты вращения до 115%, отключенном положении выключателя генератора (двигателя) и отказе подсистемы АРЧ.

Электрические защиты агрегата должны действовать помимо подсистемы ТА непосредственно на отключение выключателя генератора, а подсистема ТА - как при нормальном останове после отключения выключателя.

Подсистемы ТА должна формировать необходимые по технологии управления сигналы

- положение направляющего аппарата турбины;

- частота вращения гидроагрегата;

- давление воздуха в ресиверах;

- давление в камере рабочего колеса;

- уровни масла в ваннах подшипников и подпятника.

Подсистема ТА должна формировать следующие сигналы по положению направляющего аппарата:

- полное закрытие;

- пусковое открытие;

- открытие холостого хода;

- полное открытие.

Подсистема ТА должна формировать следующие сигналы по частоте вращения ротора агрегата:

- нулевая частота;

- частота включения торможения – 20 %;

- частота включения возбуждения при пуске – 95 %;

- частота при разгоне I ступени (115 %);

- частота при разгоне II ступени (160 %).

Подсистема ТА должна формировать следующие сигналы:

- аварийно-высокой температуры сегментов подшипников и подпятника;

- аварийно-низкого уровня масла в ваннах подпятника и подшипников.

В подсистеме ТА должна быть предусмотрена возможность изменения эксплуатационным персоналом уставок сигнализации, зон возврата, срабатывания при увеличении или уменьшении параметра.

Погрешность срабатывания сигнализации должна быть не более:

- по направляющему аппарату, частоте вращения, давлениям и уровням ±1%;

- по температурным параметрам ±1 °С;

- по параметрам расхода ±1,5 %.

  - Функции подсистемы автоматического регулирования частоты и активной мощности гидроагрегата (АРЧ).

Подсистема АРЧ предназначена для выполнения функций регулирования частоты и активной мощности гидроагрегата с помощью гидромеханической части системы регулирования гидротурбины, а также для управления открытием регулирующих органов турбины в переходных режимах работы гидроагрегата: при пуске, останове, переводе в режим синхронного компенсатора (СК) и выводе из режима СК, при сбросе нагрузки.

Подсистема АРЧ формирует регулирующие воздействия на исполнительные гидромеханические устройства управлением гидротурбиной на основе информации, поступающей от первичных датчиков и органов управления.

Первичные датчики предназначены для ввода в стандартном виде (0-10 В или 0-5 и/или 4—20 мА) следующих сигналов:

- частоты;

- активной мощности;

- открытия направляющего аппарата;

- напора.

Органы управления должны обеспечивать ручное местное и дистанционное управление частотой вращения в пределах от 45 до 55 Гц в режиме регулирования частоты и открытием направляющего аппарата от 0 до 100 % в режиме регулирования мощности, а также управление уставкой оперативного технологического ограничения максимального открытия направляющего аппарата.

Средствами контроля системы должна выдаваться следующая информация:

- частота вращения ротора агрегата;

- уставки частоты;

- уставка/задание мощности;

- уставка/задание открытия направляющего аппарата;

- сигнализация достижения ограничения мощности;

- величина сформированного в контроллере заданного открытия направляющего аппарата.

  - Требования надежности.

Воздействие АРЧ на гидромеханическую часть регулятора должно быть выполнено таким образом, чтобы при отказе электронной части был обеспечен аварийный останов агрегата.

Кратковременные перерывы питания (1-2 с) не должны вызывать толчков нагрузки.

Должна быть предусмотрена возможность бестолчкового ввода АРЧ в работу при любом режиме работы агрегата после длительного перерыва питания или после устранения неисправности. При потере электропитания как ПТК, так и непосредственно колонкой управления гидроагрегатом должно обеспечиваться гарантированное закрытие направляющего аппарата.

  - Функции подсистемы управления вспомогательным оборудованием (УВО).

Подсистема УВО предназначена для управления вспомогательным оборудованием агрегата, обеспечивающим готовность к пуску и нормальную его работу во всех режимах.

К этому оборудованию относятся:

- маслонапорная установка (МНУ);

- лекажный агрегат;

- задвижка технической воды на охлаждение генератора и масла в подпятнике и подшипниках;

- насосы откачки воды с крышки турбины;

- клапаны впуска воздуха;

- клапан пожаротушения.

  - Функции подсистемы измерений, сигнализации и термоконтроля гидроагрегата.

Подсистема измерений, сигнализации и термоконтроля предназначена для выполнения следующих функций:

- сбор и обработка аналоговой технологической информации (опрос датчиков аналоговых сигналов, контроль достоверности полученной информации, преобразование в цифровую форму, формирование и обновление базы данных информации);

- сбор и обработка дискретной технологической информации (опрос датчиков дискретных сигналов, контроль достоверности полученной информации, формирование и обновление базы данных информации);

- формирование и выдача аналоговых и дискретных сигналов в подсистему ТА.

- регистрация аварийных сигналов в памяти устройств низкого уровня.

На основе вышеперечисленных функций должны быть реализованы следующие задачи:

- технологические измерения;

- температурный контроль гидроагрегата;

- предупредительная и аварийная сигнализация.

- Требования к функции технологических защит и защитных блокировок.

  - Подсистема ТА должна обеспечивать защиту гидроагрегата при следующих нештатных режимах работы:

    - Противоразгонные защиты;

    - Неисправности датчиков ТА (давление или расход воды на смазку турбинного подшипника) и линий связи (перечень уточняется);

    - Неисправности регулятора скорости;

    - Аварийный уровень масла подпятника;

    - Аварийный уровень масла генераторных подшипников;

    - Авария турбинного подшипника;

    - Аварийное повышение температуры генератора;

    - Перегрев сегментов подпятника;

    - Перегрев сегментов подшипников;

    - Снижение расхода на смазку турбинного подшипника;

    - Снижение уровня масла в гидроаккумуляторе;

    - Снижение давления в гидроаккумуляторе;

    - Авария МНУ

    - Повышенный бой вала (генераторного и турбинного подшипника);

    - Действие электрических защит;

    - Прекращение циркуляции воды на охлаждение масла подпятника и подшипников;

  - Подсистема ТА должна блокировать автоматический пуск гидроагрегата при следующих нештатных режимах:

    - Наличие сработавших защит гидроагрегата или блока, в составе которого работает гидроагрегат;

    - Наличие срезанных пальцев НА;

    - Отсутствие питания регулятора скорости;

    - Наличие давления в системе торможения.

При действии гидромеханических защит, команда на выполнение которых формируется в самой подсистеме, должна быть произведена разгрузка агрегата по активной мощности с последующим выполнением тех же операций, что и при нормальном останове. В случае невозможности нормального останова подсистема должна автоматически выполнять аварийный останов гидроагрегата с последующим отключением выключателя при закрытии НА до холостого хода.

Алгоритм функционирования противоразгонной защиты должен формироваться в самой подсистеме ТА и предусматривать закрытие направляющего аппарата золотником аварийного закрытия при отказе подсистемы АРЧ, повышении частоты вращения до      115%, 140 % и отключенном положении выключателя генератора.

Подсистема ТА должна выдавать аварийные сигналы с формированием команды на нормальный останов агрегата при формировании следующих сигналов:

- аварийно-низкий расход воды на смазку турбинного подшипника;

- аварийно-высокая температура сегментов подшипников и подпятника;

- аварийно-низкий уровень масла в ваннах подпятника и подшипников;

- аварийно-низкий уровень масла в гидроаккумуляторе МНУ.

Электрические защиты гидрогенератора должны действовать помимо подсистемы ТА непосредственно на отключение выключателя генератора (перечень защит уточняется на стадии проектирования).

Подсистема ТА должна предусматривать формирование предупредительных сигналов выхода за пределы заданных уставок следующими параметрами:

- частота вращения ротора гидроагрегата;

- расход воды на смазку турбинного подшипника;

- температура подшипников, подпятника и масла в них;

- уровни масла в ваннах подшипников и подпятника, баке МНУ;

- температура охлаждающего воздуха;

- температура меди статора;

- температура железа статора.

Подсистема ТА должна формировать следующие сигналы по положению направляющего аппарата:

- полное закрытие;

- пусковое открытие;

- открытие холостого хода;

- полное открытие;

- ограничение закрытия НА в режиме холостого хода;

- ограничение открытия НА по напору;

- положение стопорного устройства.

Подсистема ТА должна формировать следующие сигналы по частоте вращения ротора агрегата:

- нулевая частота;

- частота включения механического торможения (20 %);

- частота гашения поля ротора (85 %);

- частота включения возбуждения при пуске (95 %);

- частота включения возбуждения при экстренном пуске (самосинхронизация) (96 %);

- ввод схемы нормального останова при работе гидромеханических защит аварийного останова (100 % / 105 %);

- частота при разгоне I ступени (115 %);

- частота при разгоне II ступени (140 %).

Сигналы, используемые подсистемой ТА для работы гидромеханических защит должны формироваться на базе собственных датчиков контроля соответствующих параметров.

Ответственные сигналы, используемые подсистемой ТА для работы гидромеханических защит, неисправность которых ведет к повреждению основного оборудования гидроагрегата, должны быть продублированы. Дополнительные сигналы, используемые подсистемой ТА для контроля за состоянием рабочих параметров, могут быть получены из подсистемы контроля и диагностики гидроагрегата.

По каждой защите должны быть реализованы следующие возможности:

- формирование для аналоговых значений уставок срабатывания, заданных в единицах измерения параметра;

- сравнение входных сигналов с уставкой срабатывания;

- отсчет выдержек времени на срабатывание;

- формирование команды на выполнение соответствующего алгоритма действия;

- формирование длительных и импульсных выходных команд на исполнительные

- устройства;

- ввод и вывод защит;

- обеспечение возможности санкционированного неоперативного вывода каждой защиты "на сигнал" (ремонтный вывод защиты).

Защиты должны иметь наивысший приоритет по отношению к другим управляющим воздействиям.

После срабатывания защиты возможность прекращения ее работы персоналом до окончания выполнения алгоритма защиты должна быть исключена. Исходное состояние управляемого объекта может быть восстановлено только после окончания работы защиты и устранения причин, вызвавших срабатывание данной защиты.

Срабатывание защит должно сопровождаться двумя видами сигнализации – звуковой и световой. Квитирование сигнализации должно осуществляться обслуживающим персоналом, квитирование защитной сигнализации должно регистрироваться как событие.

Должна быть обеспечена возможность вывода из работы любой защиты для замены относящихся к данной защите узлов (датчиков, нормирующих преобразователей) и последующего ввода защиты в работу. Вывод и ввод защиты в этой ситуации должен осуществляться по команде пользователя АСУТП, имеющего соответствующие права доступа.

Доступ к выводу защиты из работы должен осуществляться по паролю с данным допуском оперативного персонала. Вывод и ввод защиты должны регистрироваться как событие. Уставки защит могут быть изменены с инженерной станции с соответствующим допуском.

Время задержки вывода сигнала срабатывания защиты на мониторы (от момента фиксации в ПТК до отображения на экране) не должно превышать 1 с.

Команды на исполнительные устройства при действии защит должны быть сформированы не позже чем через 0,1 с после обнаружения признака аварийной ситуации.

- Требования к функции сигнализации.

Технологическая сигнализация должна подразделяться на две группы: предупредительная и аварийная сигнализация.

Аварийная сигнализация должна срабатывать по следующим событиям:

- при аварийных отклонениях параметров;

- при срабатывании технологических и электрических защит.

Предупредительная сигнализация должна срабатывать по следующим событиям:

- ввод/вывод технологической или электрической защиты;

- сигнализация о неисправности датчиков.

- Требования к функциям диагностики оборудования АСУ ТП.

В АСУТП ГА-6 должен быть предусмотрен автоматический контроль работоспособности оборудования в рабочих режимах.

Автоматическая проверка работоспособности аппаратуры ПТК должна проводиться при включении питания.

Контроль состояния оборудования ПТК должен быть в следующем объеме:

- контроль наличия питания ПТК.

- контроль источников вторичного напряжения 24В.

- контроль состояния информационных и управляющих сетей.

- контроль наличия питания устройств ПТК.

- контроль исправности модулей контроллера.

Выявленные функцией диагностики неисправности оборудования должны регистрироваться в виде событий и сигнализироваться.

- Требования к функции отображения информации.

  - Должно быть обеспечено:

    - Мнемосхема турбины с точками контроля температуры турбины и генератора с цветовым различием нормы, превышения нормы и аварийного превышения нормы;

    - Температурный контроль в табличной форме с уставками по температуре и цветовым различием;

    - Мнемосхема турбины с системой охлаждения

    - Мнемосхема низкого давления на систему торможения турбины;

    - Мнемосхема МНУ с указанием уровней и давлений;

    - Мнемосхема гидроагрегата с контролем вибрации и биения вала;

    - Отдельный экран сигнализации с контролем питания (входные и выходные напряжения);

    - Контроль неисправностей устройств ПТК;

    - Контроль неисправностей системы возбуждения (выходной сигнал с системы возбуждения);

    - Контроль электрических защит генератора и состояния генераторного выключателя;

Мнемосхемы АСУ ТП ГА-6 должны быть идентичны с мнемосхемами существующих АСУ ТП гидроагрегатов ГЭС-6. Перечень разрабатываемых мнемосхем и их формы должны быть согласованы с Заказчиком.

- Общие требования к АСУ ТП гидроагрегата.

Технические средства подсистемы технологической автоматики и АРЧ должны быть выполнены на базе двух одинаковых по составу и программному обеспечению контроллеров. Контроллеры могут находиться в одном из режимов работы: управляющий или резервный. Переход из управляющего в резервный режим осуществляется действием оперативного персонала с панели оператора (по паролю) при исправном резервном контроллере и исправных блоках резервного контроллера или автоматически на основании самодиагностики компонентов в следующих случаях:

- при неисправности управляющего контроллера, при исправном резервном контроллере и исправных блоках резервного контроллера;

- при неисправности блока/блоков управляющего контроллера, при исправном резервном контроллере и исправных блоках резервного контроллера;

- при отключении управляющего контроллера;

- действием оперативного персонала с терминала (по паролю) при исправном резервном контроллере и исправных блоках резервного контроллера.

Для обеспечения функционального дублирования элементов ПТК ТА и АРЧ функции каждой подсистемы должны быть реализованы в каждом контроллере.

В состав ПТК должны входить:

- контроллеры измерений, сигнализации, управления;

- средства ввода и отображения информации;

- средства световой и звуковой сигнализации;

- комплект сетевого оборудования сети Ethernet.

Для синхронизации всех устройств, входящих в состав АСУ ТП ГА (контроллеры и т.п.), предусмотреть привязку данных устройств к системе единого времени.

- Метрологические обеспечение АСУ ТП ГА-6.

Алгоритмы и программы расчетов, производимых системой, должны быть аттестованы в установленном порядке.

Метрологическое обеспечение разрабатываемой системы должно отвечать требованиям ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем», ГОСТ Р 8.654-2009 «Требования к программному обеспечению средств измерений», РД 153-34.0-11.117-2001 и другим действующим НД. Исполнитель должен предоставить Заказчику все необходимые документы, свидетельствующие о том, что средства измерений спроектированной системы (в т. ч. ПТК) на момент проектирования и сдачи в промышленную эксплуатацию внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и имеют действующие свидетельства Росстандарта России об утверждении типа.

Метрологические характеристики измерительных каналов (ИК) должны обеспечивать измерение технологических параметров с погрешностью, не превышающей нормы, заданные в РД 34.11.321-96.

На стадии проектирования составляется полный перечень ИК системы гидроагрегатов с указанием их структуры и метрологических требований к ним, перечень измерительных, связующих и вычислительных компонентов, образующих каждый ИК, методика расчета метрологических характеристик ИК ИИС по метрологическим характеристикам их компонентов.

Измерительные каналы должны быть разделены на группы:

    - каналы, подлежащие поверке (входящие в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений);

    - каналы, подлежащие калибровке; (не входящие в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений);

    - каналы, используемые без нормируемой точности (индикаторные).

- Перечень ИК, подлежащих поверке, определяется в соответствии с требованиями РД 34.11.410-95, приказа Ростехнадзора России от 05.03.2008 г. № 131 и с учетом требования, содержащегося в Указании зам. генерального директора – главного инженера ОАО «ТГК-1» - директора филиала «Невский» № 11-СЛ от 03.08.2011.

В соответствии с ГОСТ Р 8.596-2002 метрологической экспертизе подвергают как минимум следующую документацию:

    - Техническое задание;

    - Техническую и Эксплуатационную документацию, предназначенную для комплектации, монтажа, наладки и эксплуатации;

    - методику расчета метрологических характеристик ИК ИИС по метрологическим характеристикам измерительных и связующих компонентов с учетом, при необходимости, программы обработки, реализуемой вычислительным компонентом;

    - проект нормативного документа на методику поверки (калибровки) ИК,

    - программу метрологической аттестации ИК системы.

Метрологическая экспертиза комплекта документации проводится метрологической службой Заказчика.

На момент монтажа системы и сдачи ее в промышленную эксплуатацию средства измерений, входящие в состав системы, должны быть поверены или калиброваны и иметь действующие свидетельства и сертификаты о поверке или калибровке соответственно.

На стадии опытной эксплуатации ИК системы, попадающие в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений с получением свидетельства об утверждении типа и поверены аккредитованной в установленном порядке организацией.

Измерительные каналы, не попадающие в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений и не относящиеся к каналам-индикаторам, подлежат метрологической аттестации.

Метрологическая аттестация проводится на стадии опытной эксплуатации системы организацией, аккредитованной в системе калибровки СИ в электроэнергетике на право проведения аттестации измерительных систем.

Периодичность поверки устанавливается в ходе испытаний с целью утверждения типа. Минимальная рекомендуемая периодичность калибровки ИК – 1 раз в два года.

По метрологическому обслуживанию системы Заказчику предоставляются проекты документов:

- методика поверки ИК системы;

- методика калибровки ИК системы;

    - свидетельство об утверждении типа для ИК, попадающих в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений;

    - свидетельство о поверке вышеуказанных ИК системы;

    - свидетельство о метрологической аттестации ИК системы.

- Комплектность поставки

В обязательный комплект поставки системы Исполнителем входят:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комплекты оборудования АСУ ТП ГА-6; | 1 компл. |
| 2. | Программное обеспечение АСУ ТП ГА-6; | 1 компл. |
| 3. | Комплект проектной и эксплуатационной документации: |  |
| 3.1. | -на бумажном носителе | 4 экз. |
| 3.2. | -на электронном носителе | 4 экз. |
| 4. | Паспорта (формуляры); | 1 компл. |
| 5. | Свидетельства о поверке СИ; | 1 компл. |
| 6. | Лицензии на покупные программные средства; | 1 компл. |
| 7. | Копии свидетельств об утверждении типа средств измерений на применяемые средства измерения; | 1 компл. |
| 8. | Комплект ЗИП | 1 компл. |
| 9. | Иное оборудование, программное обеспечение, детали, материалы и т.д., необходимые для выполнения требований настоящего ТЗ в полном объеме | 1 компл. |

Объем и состав ЗИП должны быть достаточными для эксплуатации АСУ ТП и составлять не менее одного устройства каждого наименования, включенных в поставку технических средств (устройств). В объем поставки должен входить комплект ЗИП, достаточный для обеспечения эксплуатации комплекса с ремонтом отказавших частей и узлов аппаратуры. Количественный состав объема ЗИП должен составлять не менее 10% от общего объема поставленного оборудования и не менее одного компонента каждого типа (исключение могут составлять износостойкие элементы – конструктивы, кабели и т.п.).

ЗИП должен быть восстановлен после монтажа и наладки системы.

Комплект ЗИП уточняется на этапе проектирования, в обязательную поставку включить:

-комплект специального инструмента и приспособлений для выполнения всех операций по сборке, монтажу и ремонту оборудования, которые не могут быть выполнены стандартным инструментом;

-сервисная аппаратура, обеспечивающая проверку каналов.

Комплект эксплуатационной документации на электронном носителе – в 3 (трех) экземплярах и должен быть снабжен функцией быстрой навигации.

- Требования к ремонтопригодности и восстановлению

В конструкциях системы должны быть учтены требования к её ремонтопригодности в соответствии с ГОСТ 19152 — 80.

Восстановление должно производиться преимущественно силами обслуживающего персонала самостоятельно или по инструкциям производителя, получаемым оперативно по каналам связи.

Восстановление ЗИП производится поставщиком по договору сервисного обслуживания. Исполнитель гарантирует доступность запасных частей и материалов в течение всего периода эксплуатации оборудования.

ЗИП должен быть восстановлен Исполнителем после монтажа и наладки системы.

- Обучение персонала Заказчика.

В рамках выполнения работ должно быть проведено обучение персонала ГЭС в количестве: оперативный персонал-5 человек, обслуживающий персонал- 2 человека. Обучение должно быть проведено в соответствии с разделом 16 настоящего ТЗ.

- Требования к документированию.

Проектная, рабочая и эксплуатационная документации на АСУ ТП должны выполняться в соответствии с требованиями настоящего технического задания, ГОСТ 34.201-89, соответствующих разделов ГОСТ 24.104-85, ГОСТ 34.601-90, РД 50-34.698-90, ГОСТ 21.408-93, ГОСТ 8.596-2002, ГОСТ 2.105-95, ГОСТ Р 21.1101-2013 и других нормативных документов и стандартов.

Минимальный состав документации (окончательный состав утверждается на этапе разработки технического задания на АСУ ТП):

27.1. Техническое задание на АСУ ТП

27.2. Соглашение по обозначению элементов и устройств АСУ ТП (Описание системы классификации и кодирования)

27.3. АСУ ТП гидроагрегата ст. №6. Раздел «АСУ ТП». Проектная документация

27.3.1. Проектная документация. Раздел “АСУ ТП”. Состав документов;

27.3.2. Проектная документация. Раздел “АСУ ТП”. Пояснительная записка;

27.3.3. АСУ ТП. Схема структурная;

27.3.4. АСУ ТП. Энергоснабжение. Схема структурная;

27.3.5. АСУ ТП. Основное оборудование. План размещения;

27.3.6. АСУ ТП. Помещения основных технических средств.

27.4. АСУ ТП гидроагрегата ст. №6 (комплекс работ “Проект и реализация”). КИП и А. Комплект рабочей документации.

27.4.1. Схемы автоматизации;

27.4.2. Спецификации на оборудование «полевого» уровня;

27.4.3. Полевые измерительные приборы. Схемы электрические монтажные и принципиальные;

27.4.4. Полевые измерительные приборы. Схемы трубных и кабельных соединений;

27.4.5. Перечень электрических приводов арматуры;

27.4.6. Электрические приводы арматуры. Схемы электрические принципиальные;

27.4.7. Электрические приводы арматуры. Схемы электрические монтажные;

27.4.8. Электрические приводы арматуры. Шкафы энергоснабжения. Схемы заполнения;

27.4.9. Электрические приводы арматуры. Шкафы энергоснабжения. Схемы подключения кабелей;

27.4.10. АСУ ТП. Энергоснабжение. Схема структурная;

27.4.11. АСУ ТП. Энергоснабжение. Схема электрическая принципиальная;

27.4.12. Технологические защиты. Схемы электрические принципиальные;

27.4.13. Шкафы, панели, пульты. Общие виды;

27.4.14. Шкафы, панели, пульты. Схемы электрические принципиальные;

27.4.15. Шкафы, панели, пульты. Схемы подключения кабелей;

27.4.16. АСУ ТП. Планы расположения оборудования;

27.4.17. Полевые измерительные приборы. Журнал контрольных кабелей;

27.4.18. Электрические приводы арматуры. Журнал контрольных кабелей;

27.4.19. Шкафы, панели, пульты. Журнал контрольных кабелей.

27.5. АСУ ТП гидроагрегата ст. №6. Обеспечение ПТК АСУ ТП.

27.5.1. Техническое обеспечение ПТК САУ ТП

27.5.1.1. Спецификации на оборудование, материалы и программное обеспечение;

27.5.1.2. Энергоснабжение. Схема структурная;

27.5.1.3. Цифровой обмен. Схема структурная;

27.5.1.4. Шкафы ПТК АСУ ТП. Задания заводам изготовителям;

27.5.1.5. Шкафы ПТК АСУ ТП. Распределение сигналов по клеммам;

27.5.1.6. Шкафы ПТК АСУ ТП. Таблицы подключения кабелей;

27.5.1.7. Шкафы ПТК АСУ ТП. Монтажные и принципиальные схемы подключения;

27.5.1.8. Журнал шинных и системных кабелей;

27.5.1.9. Кабельный журнал;

27.5.1.10. Комплекс технических средств. Схема структурная;

27.5.1.11. Информационный обмен с внешними системами. Схема обмена.

27.5.2. Информационное обеспечение ПТК АСУ ТП

27.5.2.1. Описание структуры базы данных;

27.5.2.2. Сокращения (короткие наименования) объектов, принятые в проекте;

27.5.2.3. База данных;

27.5.2.4. Видеограммы операторской станции;

27.5.2.5. Описание структуры информационной базы;

27.5.2.6. Типовые схемы подключений к ПТК.

27.5.3. Программное обеспечение ПТК АСУ ТП

27.5.3.1. Описание программного обеспечения.

27.5.4. Математическое (алгоритмическое) обеспечение

27.5.4.1. Перечень алгоритмов технологических защит;

27.5.4.2. Перечень алгоритмов технологических блокировок и АВР;

27.5.4.3. Перечень алгоритмов технологической сигнализации;

27.5.4.4. Перечень алгоритмов автоматического регулирования;

27.5.4.5. Перечень алгоритмов программно-логического управления;

27.5.4.6. Описание и структурные схемы алгоритмов технологических защит;

27.5.4.7. Описание и структурные схемы алгоритмов технологических блокировок и АВР;

27.5.4.8. Описание и структурные схемы алгоритмов технологической сигнализации;

27.5.4.9. Описание и структурные схемы алгоритмов автоматического регулирования;

27.5.4.10. Описание и структурные схемы алгоритмов программно-логического управления.

27.6. Метрологическое обеспечение

27.6.1. Перечень измерительных каналов (попадающих в сферу ГРОЕИ, подлежащих калибровке);

27.6.2. Перечень каналов индикаторов;

27.6.3. Расчет обобщенных метрологических характеристик измерительных каналов;

27.6.4. Проект методики поверки измерительных каналов;

27.6.5. Проект методики калибровки измерительных каналов;

27.6.6. Проект методики метрологической аттестации измерительных каналов;

27.6.7. Проект методики измерений.

27.7. Эксплуатационная документация

27.7.1. Разрешения на применение оборудования и компонентов, входящих в состав АСУ ТП на территории Российской Федерации

27.7.2. Паспорта на оборудование и компоненты, входящие в состав АСУ ТП

27.7.3. Руководства по эксплуатации на оборудование и компоненты, входящие в состав АСУ ТП

27.7.4. Рабочие программы приемочных испытаний комплекса СВТ ПТК, ТЗ, ТБ, ТС, ИК, СДУ, АСР, ПЛУ АСУ ТП

27.7.5. Руководства по эксплуатации КТС ПТК, ТЗ, ТБ, ТС, АСР, ПЛУ АСУ ТП

27.7.6. Инструкции по установке ПО.

27.7.7. ПТК АСУ ТП. Операторский интерфейс. Руководство пользователя

27.7.8. Свидетельства (сертификаты) о поверке (калибровке) средств измерений (включая контроллеры ПТК)

27.7.9. Свидетельство об утверждении типа ИК, попадающих в сферу ГРОЕИ

27.7.10. Свидетельство о поверке ИК, попадающих в сферу ГРОЕИ

27.7.11. Свидетельство о метрологической аттестации ИК, не попадающих в сферу ГРОЕИ

Исполнитель несёт полную ответственность за соответствие рабочей документации требованиям федеральных нормативных документов, настоящих требований и нормативной документации ОАО «ТГК-1», в том числе требованиям к оформлению проектной документации.

Техническая документация должна быть представлена на согласование Заказчику до размещения заказа на поставку оборудования.

Исполнитель должен обеспечить предоставление от поставщиков (изготовителей) оборудования ПТК АСУ ТП полного комплекта технической и эксплуатационной документации на русском языке в составе, необходимом для монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Рабочая документация должна быть скорректирована (в том числе и в электронном виде, путем перевыпуска документа, в соответствии с п. 2.5, 2.6 ГОСТ 2.503-90 «Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений.») по результатам полигонных испытаний, строительно-монтажных работ, электромонтажных работ, пуско-наладочных работ, комплексных и приемо-сдаточных испытаний.  Корректировка рабочей документации должна производиться только на основании мотивированных замечаний конечного Заказчика и исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.

Вся изложенная в данном разделе документация должна быть выполнена на машинных носителях в количестве 4 экз. в соответствии с «Ведомостью машинных носителей информации» (п.5.4 РД 50-34.698-90), а также в твердых копиях (на бумажном носителе информации, сброшюрованных в книги) в количестве 4 экз. В целях сокращения сроков согласования документация предварительно может передаваться Заказчику в виде приложения к электронному письму.

Вся документация должна быть на русском языке.

Документация должна быть выполнена на формате А4, по отдельному согласованию с Заказчиком допускается формат А3»;

- Требования к патентной чистоте.

В состав АСУ ТП ГА должны входить только лицензионные технические и программные средства. Правомочность использования программно-технических средств должна быть подтверждена соответствующими документами, которые передаются Заказчику как неотъемлемая часть эксплуатационной документации.

Поставщики оборудования и ПО АСУ ТП ГА должны защитить Заказчика от материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав по применению торговой марки или промышленных разработок, связанных с применением оборудования или любой его части в стране Заказчика. Перечень стран, в отношении которых должна быть проверена патентная чистота системы и ее частей, включает Россию и страны СНГ.

Если в процессе выполнения проектной и/или рабочей документации возникнут новые объекты, подлежащие правовой охране, стороны, участвующие в проекте, обязаны уведомить друг друга. Финансовые затраты, связанные с поддержанием авторских прав и прав собственника по таким объектам, стороны несут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации»;

- Требования к контролю и приемке системы.

На стадиях производства и ввода в эксплуатацию АСУ ТП ГЭС должна подвергаться различным испытаниям согласно ГОСТ 34.201-89, СТО 34-35-587-001-2012 «Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях и РД 50-34.698-90.

Проведение пусконаладочных работ должно соответствовать СТО 34-35-587-001-2012 «Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях».

- Гарантийные обязательства.

Гарантийный период эксплуатации САУ ГА-6 Волховской ГЭС должен составлять 24 месяца после подписания акта сдачи-приемки в промышленную эксплуатацию (по форме КС-14).

Гарантия должна распространяться на все детали и узлы обязательного комплекта поставки САУ ГА.

Исполнитель должен производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов изготовления и конструкторских недоработок, своими силами и за свой счет или компенсировать затраты по выполнению таких работ.

Гарантийный период эксплуатации должен увеличиваться на время простоя агрегата, необходимое на устранение гарантийного дефекта.

Исполнитель гарантирует поставку запасных частей и материалов по заявке Заказчика, оформленных отдельными соглашениями и за отдельную плату, в течение всего периода эксплуатации САУ ГА.

| Начальник Волховской ГЭС (ГЭС-6) | А.А. Симанов |
| --- | --- |