ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

многофакторному исследованию ГТС (гидротехническое сооружение) ГЭС-6 Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(Номер закупки по ГКПЗ № 1400/6.42-1870)

ОКВЭД – 40.11.52

ОКДП - 7420000

I. Общие требования.

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Графтио, д.1

Волховская гидроэлектростанция (ГЭС-6)

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

начальник ПТО КЛГЭС: Моторова Н. Н., (921) 330-59-51

инженер ПТО КЛГЭС: Видякина М.В., тел. (813-65) 2-52-32

Контактные телефоны:

Начальник  ГЭС-6  Гуц Станислав Александрович, м.т. 8 921 090 53 95

Период выполнения услуг:

Начало:       октябрь 2014 г.

Окончание:  декабрь 2014 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

Многофакторное исследование гидротехнических сооружений Волховской ГЭС (ГЭС-6)

и выдача рекомендаций для дальнейшей безаварийной эксплуатации.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 1 000,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

4-й квартал – 1 000,00 тыс. руб. без учета НДС

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

- Требования к выполнению работ

1. Цель исследования:

- оценка технического состояния гидротехнических сооружений, находящихся в эксплуатации более 25 лет, с учетом: физико-химических изменений материалов элементов бетонных и грунтовых ГТС за период эксплуатации, изменений вызванных реконструктивными работами и ремонтами;

- оценка соответствия технического состояния ГТС нормативным требованиям прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности;

- определение условий дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации ГТС электростанции с выдачей рекомендаций по устранению выявленных дефектов и повреждений, рекомендаций по улучшению контроля и усовершенствованию КИА, рекомендаций по объёмам и срокам проведения ремонтов и реконструкций.

Оценка состояния сооружений производится по данным многолетних натурных наблюдений, на основании визуального обследования, контрольных обмеров, данных по прочностным характеристикам конструкций, определенных неразрушающими методами.

По результатам обследования - выдача рекомендаций по улучшению контроля, составление программы инженерно-геологических изысканий и программы определения прочностных характеристик конструкций разрушающими методами (с отбором кернов).

2. Задачи исследования:

1. Ознакомление с объектом исследования, подбор и анализ проектно - технической документации, составление программы работ;

2. Визуальный осмотр всех конструктивных элементов (техническое освидетельствование состояния, проверка на соответствие проекту) с фотосъемкой основных дефектов и повреждений.

Визуальному обследованию подлежат несущие и ограждающие конструкции, подкрановые балки, колонны, стропильные балки, стеновые и кровельные панели, монолитные  и сборные перекрытия, световые проемы и пр. конструкции, определяющие прочность и надежность зданий.

При обследовании  гидротехнических сооружений оценивать состояние гребня, откосов, дренажных банкетов, зон сопряжения с бетонными сооружениями и территорий нижнего бьефа – для земляных сооружений; состояние бетонных поверхностей, дренажей и металлических конструкций – для бетонных сооружений.

3. Инструментальное обследование включает следующие работы:

- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений;

- определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов неразрушающим методом (методом ударного импульса);

- визуальное обследование и оценка состояния КИА и дренажных устройств на основании данных систематических наблюдений;

- определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями, с учетом влияния деформаций грунтового основания, выявленных в результате систематических наблюдений;

- проведение многофакторного анализа состояния ГТС, сравнение данных наблюдений с критериями безопасности;

- анализ и установление вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;

- составление технического отчета (2 экз. на бумажном носителе + электронная копия) с выводами по результатам обследования и  рекомендациями по обеспечению требуемых величин эксплуатационной надежности производственных зданий и ГТС Волховской ГЭС с рекомендуемой, при необходимости, последовательностью выполнения работ.

3. Описание и основные технические характеристики объекта:

Сооружения Волховской ГЭС (ГЭС-6):

Комплекс гидросооружений Волховской ГЭС филиала «Невский» - относится к III классу. В состав Волховского гидроузла входят:

• водосливная плотина;

• здание ГЭС. Здание станции расчленено по длине на 3-и части: нижний островок у водоспуска, главный корпус и средний островок у рыбохода и плотина;

• водоспуск;

• ледозащитная стенка;

• рыбопропускное сооружение;

• судоходный шлюз с подходами к нему.

Водосливная плотина - бетонная, гравитационная с 14 бычками и 15 затворами не гребне. Наибольшая высота ее от основания до гребня водослива- 17 м, ширина по основанию от напорной грани до носка - 21 м, длина - 212,3 м. Ниже носка плотины на всей ее длине и на ширине 17 м известняки, основания защищены от размыва бетонной плитой (флютбет). Заглубление плотины в основании достигает 5 м, с верховой стороны плотина имеет бетонный зуб, над которым в основании выполнена цементационная завеса. Нижняя часть водосливной грани плотины облицована гранитом для предохранения бетона от истирания.  В теле плотины по всей ее длине проходит дренажно-смотровая галерея (потерна) шириной 2,0 м и высотой 2,5 м. Максимальная пропускная способность плотины при отметке верхнего бьефа 17,87 м и всех полностью открытых затворах, составляет 1074 м3 /сек. Отметка гребня плотины - 15,74 м. С правобережной стороны плотина ограничивается средним островком здания ГЭС. У левого берега плотина врезается короткой шпорой в берег.

Здание станции - расчленено по длине на 3 части: нижний островок у водоспуска, главный корпус и средний островок у рыбохода и плотина. На нижнем островке расположен поворотный круг, монтажная площадка, компрессорное хозяйство, кузница и кочегарка.

На среднем островке расположены трансформаторная мастерская, аккумуляторная батарея, ЭТЛ, связь, маслохозяйство и др.

В главном корпусе здания ГЭС - средней части длиной 140,5 м расположено основное оборудование ГЭС: 8 главных агрегатов, повышающие трансформаторы и распределительные устройства высокого напряжения.

Здание ГЭС по высоте разделено условно на две части: подводную и надводную. Граница между этими частями условно проведена на отметке пола машзала - 16,00 м и пола щитового отделения - 18,80 м.

В подводной части здания ГЭС расположены спиральные камеры и отсасывающие трубы агрегатов. Под колоннами отсасывающих труб вдоль здания проходят северная и южная  инспекторские галереи шириной 1,0м и высотой 2,5 м. Вода, профильтрованная  в галереи, откачивается насосами. Подводящие водоводы главных турбин разделены двумя промежуточными бычками на 3 канала шириной  по 3,833 м.

На подводящих водоводах и в щитовом отделении имеются заграждения:

- ремонтное – в виде 9 плоских скользящих затворов - 2 комплекта на 8 агрегатов;

- сороудерживающее, в виде наклонных решеток в количестве 6 штук на агрегат;
-  турбинные, рабочие – в виде скользящих и колесных затворов в количестве 3-х комплектов;

- передвижная эстакада с подвешенными на ней 6-ю затворами.

В щитовом отделении имеется мостовой кран г/п 2х10 т. для обслуживания заграждений и 4-х челюстной грейфер типа “Полип” для чистки решеток. В щитовом отделении располагается воздухозабор для охлаждения генераторов.

В надводной части здания ГЭС расположены: машинный зал высотой 19,0 м и шириной между колоннами 17,0 м. Машзал оборудован мостовым краном г/п 125/20 т. Несущий каркас машзала - железобетонный, потолочное перекрытие и железобетонное, заполнение стен – кирпичное. С верховой стороны к машзалу  примыкают помещения электротехнических устройств - РУ генераторного напряжения и 110кВ, камеры трансформаторов, РУ с/нужд, щит управления ГЭС.

Водосброс - расположен между шлюзом и зданием ГЭС и занимает участок напорного фронта длиной 22 м. Водосброс имеет 2 отверстия пролетом 9,0 м каждое и предназначен для пропуска излишних паводковых вод. Порог водосброса имеет отметку 3,73 м. Затворы водосброса плоские, катковые. При полностью открытых затворах водосброс может пропустить расход 1250 м3 /сек, но по условиям надежности гасителей рисбермы водоспуска расход ограничен в 900м куб./сек. Перед затворами имеются пазы для установки ремонтного заграждения.

Ледозащитная стенка.

Ледозащитная стенка служит для ограждения аванкамеры от допуска льда из реки в период ледоходов. Расположена между верхним и средний островками. Представляет собой не напорные арочные сооружение. Арки опираются на 17 бычков, площадь основания которых 3x10,5 м. Расстояние между осями бычков - 14,0 м. Ширина отверстия каждой арки в чистоте - 11,3 м. Площадь отверстия каждой арки 85 кв. м. Общая длина стенки 257,0 м.

Перечень КИА на ГТС Волховской ГЭС

| п/п | Наименование сооружений и место установки КИА | Наименование аппаратуры | Количество КИА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | установлено | действующие |
|  | Цем. завеса – левый берег | Пьезометры | 18 | 16 |
|  | Цем. завеса – правый берег | Пьезометры | 7 | 4 |
|  | Средний островок | Пьезометры | 4 | 4 |
|  | Потерна плотины | Пьезометры | 10 | 10 |
|  | Здание ГЭС а) южное маслохозяйство (отм.+9.30) б) раздевалка ЛЭСР (отм.+9.30) в) центр. водоотлив (отм.+9.30) г) у резервной фазы (отм.+9.30) д) здание ГТЦ (отм.+9.30) | Пьезометры | 1 1 2 1 1 | 1 1 2 1 1 |
|  | Здание ГЭС – температурные швы в щитовом отделении | Щелемеры | 9 | 9 |
|  | Потерна плотины – температурные швы | Щелемеры | 6 | 6 |
|  | Здание ГЭС а) фундаменты генераторов №2,3,4,7,8 б) фундаменты моторов вент. генер. № 2,5 в стенке кратера ВГ-2 г) 1-е шины южной башни д) 2-е шины южной башни е) 1-е шины северной башни ж) 2-е шины северной башни | Маяки | 6 2 1 2 1 3 | 6 2 1 2 1 3 |
|  | Здание ГЭС а) машинный зал б) щитовое отделение в) фасад (НБ и ВБ) | Репера | 12 5 7 | 12 5 7 |
| 10. | Ледозащитная стенка – бетонные тумбы ограждения | Репера | 3 | 3 |
| 11. | Водосливная плотина – разделительные бычки между щитами | Репера | 15 | 15 |
| 12. | Рыбоход – покрытие (стенка) | Репера | 10 | 10 |

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

по многофакторному исследованию ГТС ГЭС-6

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение многофакторного анализа состояния ГТС (в том числе оценка природно-климатических условий района расположения ГТС, определение физико-механических характеристик свойств бетона неразрушающими и разрушающими методами) с оценкой прочности, устойчивости, и эксплуатационной надёжности | гидроузел | 1 |
| 2. | Оценка оснащенности ГТС средствами контроля и их состояния | гидроузел | 1 |
| 3. | Анализ состояния ГТС по материалам наблюдений КИА | гидроузел | 1 |
| 4. | Оценка технического состояния гидротехнических сооружений | гидроузел | 1 |
| 5. | Оформление отчётной документации с перечнем: - выявленных в результате многофакторного анализа состояния ГТС дефектов; - рекомендаций по устранению выявленных дефектов и повреждений, - рекомендаций по улучшению контроля и усовершенствованию КИА, - рекомендаций по объёмам и срокам проведения ремонтов гидротехнических сооружений | отчёт | 3 экз. на бум. носителе, 1 экз. на электр. носителе |
| 6. | Изучение проектной и исполнительной документации, а также ранее проведенных исследований по ГТС гидроузла. Проверка проектных параметров сооружений на соответствие проекту и современным требованиям действующих нормативных документов по безопасности ГТС. |  |  |
| 7. | Исполнительная съемка по гидротехническим сооружениям. Обследование сооружений, выявление фактического состояния сооружений и их отдельных элементов (состояния тела плотины и других сооружений напорного фронта, видимых дефектов и нарушений, наличия просадок и трещин, необратимых деформаций в условиях, существующих на момент обследования). |  |  |
| 8. | Изучение проектной и эксплуатационной документации на средства контроля за ГТС. Обследование состояния средств контроля за ГТС, выявление их фактического состояния в эксплуатационных условиях, существующих на момент обследования. Заключение по результатам обследования о достаточности контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) для достоверной оценки состояния сооружений. |  |  |
| 9. | Оценка состояния и работоспособности дренажной системы и водоотводящих устройств |  |  |
|  | Уточнение фактических нагрузок, действующих на сооружения, и их сочетаний (основного, особого). Оценка их соответствия проектным нагрузкам и требованиям действующих нормативных документов. Выполнение поверочных расчетов: положения поверхности депрессии в контрольных сечениях, общей статической устойчивости верховых и низовых откосов, суффозионной прочности грунтов. Оценка изменений условий эксплуатации за прошедший период: нагрузок (в том числе с учетом пересмотренного сейсмического районирования РФ), уровней бьефов, расходов через ГЭС. |  |  |
| 10. | Привлечение специализированных организаций (в случае необходимости) для оценки состояния напорного сооружения и определения его напряженно-деформированного состояния, состояния и прочности бетона, динамических и сейсмических воздействий на сооружение. |  |  |
| 11. | Комплексный анализ проведенных исследований технического состояния ГТС с оценкой работоспособности сооружений и учетом требований ФЗ-117 «О безопасности гидротехнических сооружений» в части соответствия критериям безопасности, нормативным (проектным) показателям по устойчивости, прочности, долговечности, а также водонепроницаемости и фильтрационной прочности. Оформление отчётной документации с рекомендациями по итогам многофакторного анализа прочности, устойчивости эксплуатационной надёжности ГТС ГЭС. Рекомендации по сроку проведения очередного многофакторного обследования. В случае назначения срока менее 25 лет до очередного обследования необходимо дать обоснование и согласовать рекомендованный срок с Заказчиком. |  |  |

3. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к производству и качеству работ:

Работа производится на основании:

  - Федеральный закон «О безопасности ГТС»

  - Стандартов  ОАО РАО «ЕЭС России»:

- Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. СТО 17230282.27.010.001-2007;

- Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.002-2008;

- Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования СТО 17330282.27.140.003-2008;

- Контрольно- измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.004-2008;

- Контрольно- измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.021-2008;

- Гидроэлектростанции. Условия создания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.011-2008;

- Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.015-2008;

- Здания ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.016-2008;

- Здания ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.022-2008;

- Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.017-2008;

  - - Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.013-2008.

  - - СТО 17230282.27.010.001-2007 - стандарт  ОАО РАО «ЕЭС России»  Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния.

  - Правил технической эксплуатации эл. станций и сетей РФ (ПТЭ), изд.2003год. р. 2.3 – «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»

  - 4. РД 153-34.0-03.205-2001 - правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций.

  - 5. СО 34.04.181-2003 - правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

  - 6. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

3.2.  Требования к подрядной организации:

Общие требования:

- опыт работы по комплексному обследованию зданий и сооружений не менее 3-х лет;

- обязательное ознакомление с объектом по месту до подачи предложения;

# -наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданного  саморегулируемой организацией (СРО) «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений»:

# п.п.7.4, 12, 13 раздел II «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений

# ГЭС-6, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, не относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

-  соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Специальные требования:

Подрядная организация должна обеспечить:

- наличие  кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления  данного вида работ;

- материальное обеспечение в объеме, необходимом для заявленной работы (комплект современных инструментов и приспособлений (толщиномеры, твердомеры, дальномеры, дефектоскопы и т.д.);

- наличие  обученного и аттестованного по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов персонала;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1;

- предоставление списка работников, ответственных за безопасность проведения работ, с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп;

- выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- ведение исполнительной  документации с последующей передачей её организации-заказчику.

- предоставление сметной документации к проекту договора в электронном виде на базе программы АО – ТЕР- 2001

Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Запасные части и материалы:

Зап. части и материалы для выполнения работ не требуются.