ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

многофакторному исследованию ГТС (гидротехническое сооружение) ГЭС-9

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(Номер закупки по ГКПЗ № 1400/6.42-1871)

ОКВЭД – 40.11.52

ОКДП - 7420000

I. Общие требования.

Ленинградская область, п. Свирьстрой Нижне-Свирская ГЭС (ГЭС-9)

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

начальник ПТО КЛГЭС: Моторова Н. Н., (921) 330-59-51

инженер ПТО КЛГЭС: Видякина М.В., тел. (813-65) 2-52-32

Контактные телефоны:

Начальник  ГЭС-9 Никифоров Алексей Капитонович, м.т.  (921) 869-87-57

Период выполнения услуг:

Начало:       октябрь 2014 г.

Окончание:  декабрь 2014 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

Многофакторное исследование гидротехнических сооружений Нижне-Свирской ГЭС (ГЭС-9)

и выдача рекомендаций для дальнейшей безаварийной эксплуатации.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 1 000,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

4-й квартал – 1 000,00 тыс. руб. без учета НДС

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

- Требования к выполнению работ

1. Цель исследования:

- оценка технического состояния гидротехнических сооружений, находящихся в эксплуатации более 25 лет, с учетом: физико-химических изменений материалов элементов бетонных и грунтовых ГТС за период эксплуатации, изменений вызванных реконструктивными работами и ремонтами;

- оценка соответствия технического состояния ГТС нормативным требованиям прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности;

- определение условий дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации ГТС электростанции с выдачей рекомендаций по устранению выявленных дефектов и повреждений, рекомендаций по улучшению контроля и усовершенствованию КИА, рекомендаций по объёмам и срокам проведения ремонтов и реконструкций.

Оценка состояния сооружений производится по данным многолетних натурных наблюдений, на основании визуального обследования, контрольных обмеров, данных по прочностным характеристикам конструкций, определенных неразрушающими методами.

По результатам обследования - выдача рекомендаций по улучшению контроля, составление программы инженерно-геологических изысканий и программы определения прочностных характеристик конструкций разрушающими методами (с отбором кернов).

2. Задачи исследования:

1. Ознакомление с объектом исследования, подбор и анализ проектно - технической документации, составление программы работ;

2. Визуальный осмотр всех конструктивных элементов (техническое освидетельствование состояния, проверка на соответствие проекту) с фотосъемкой основных дефектов и повреждений.

Визуальному обследованию подлежат несущие и ограждающие конструкции, подкрановые балки, колонны, стропильные балки, стеновые и кровельные панели, монолитные  и сборные перекрытия, световые проемы и пр. конструкции, определяющие прочность и надежность зданий.

При обследовании  гидротехнических сооружений оценивать состояние гребня, откосов, дренажных банкетов, зон сопряжения с бетонными сооружениями и территорий нижнего бьефа – для земляных сооружений; состояние бетонных поверхностей, дренажей и металлических конструкций – для бетонных сооружений.

3. Инструментальное обследование включает следующие работы:

- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений;

- определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов неразрушающим методом (методом ударного импульса);

- визуальное обследование и оценка состояния КИА и дренажных устройств на основании данных систематических наблюдений;

- определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями, с учетом влияния деформаций грунтового основания, выявленных в результате систематических наблюдений;

- проведение многофакторного анализа состояния ГТС, сравнение данных наблюдений с критериями безопасности;

- анализ и установление вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;

- составление технического отчета (2 экз. на бумажном носителе + электронная копия) с выводами по результатам обследования и  рекомендациями по обеспечению требуемых величин эксплуатационной надежности производственных зданий и ГТС Нижне-Свирской ГЭС с рекомендуемой, при необходимости, последовательностью выполнения работ.

3. Описание и основные технические характеристики объекта:

Сооружения Нижне-Свирской ГЭС (ГЭС-9):

Комплекс гидросооружений Нижне-Свирской  ГЭС-9 филиала ОАО «Невский» ОАО «ТГК-1» относится ко II классу. В состав сооружений входят:

Бетонная плотина имеет распластанный профиль и состоит из 4-х конструктивных элементов: анкерного понура длиной 35 м, тела плотины 41,8 м, водобоя 38,2 м и рисбермы.

Плотина делится на две части быком шириной 10 м. В левой части длиной 87,6 м расположены три глубоких (13,17 м глубиной) отверстия по 13,2 м в свету, закрываемых в нижних частях железобетонными шандорами, а в верхней – плоскими щитами на катках и один пролет 30,90 м в свету перекрытый секторным затвором. Правая часть длиной 118,5 м состоит из 4-х пролетов по 20,5 м в свету, перекрываемых плоскими металлическими щитами на катках. Длина плотины равна 212,5 м.

Понур представляет собой железобетонную плиту, длиной по течению 35 м, толщиной 0,30 м, связанную при помощи осевой арматуры с бетонным массивом плотины, проходящим через гибкий асфальтобетонный участок.

Водобой, представляющий собой бетонную армированную плиту, предназначен для воспринятия удара воды, переливающейся через водослив. Против секторного пролета на водобое имеются две водобойные стенки, а против глубоких отверстий – расположенные в шахматном порядке, гасители водной энергии.

Рисберма, представляющая собой покрытие дна бетонными кубиками и каменной наброской служит для предохранения русла реки от размыва.

Под понуром, телом плотины и водобоем уложен дренажный слой толщиной 0,65 м, состоящий из слоев гравия и крупного и мелкого песка.

Силовая станция в надводной части состоит из трех основных элементов: щитовое отделение, машинный зал и помещение распределительных устройств. Длина силовой станции 129,4 м. Все элементы разбиты на 6 секций: 4 секции главных агрегатов, одна секция малых агрегатов и секции служебного корпуса. Расстояние между главными агрегатами 20 м, а между вспомогательными агрегатами 7 м. Секции выше отметки 8.00 разделены температурными швами.

Ниже этой отметки подводный массив представляет неразрезную армированную плиту.

Вход в каждую спиральную камеру разбит промежуточными бычками на 3 пролета по 5,0 м каждый.

Спиральные камеры вспомогательных агрегатов представляют собой прямой коридор, заканчивающий у турбины в виде улиток.

Вдоль всего здания на отметке - 8.00 со стороны верхнего и нижнего бьефов проходят две дренажные галереи, соединенные спиральными трубами с нижним бьефом.

Главную часть здания составляет машинный зал, расположенный на отметке 23,50 м.

Ширина машинного зала между железобетонными стойками составляет 18,50 м, длина равна 114,25 м. Со стороны верхнего бьефа к машинному залу примыкает щитовое отделение, в котором находится управление щитами. Со стороны нижнего бьефа над всасывающими трубами располагаются помещения распредустройств, на крыше которого размещены главные повысительные трансформаторы.

Ледозащитная стенка, примыкающая к зданию ГЭС-9 и ряжевой раздельной стенкой шлюза, образует аванкамеру ГЭС-9. Назначение ледозащитной стенки - не допускать попадания льда и плавающих предметов на решетки турбин. Длина по наружной грани 348,86 м. Верхняя отметка 19,24 м. сопрягает водосливную плотину с незатопляемыми отметками правого берега.

Правобережная земляная дамба состоит из двух участков: русловой части, длиной 125 м, выполненной по типу плотины с центральной диафрагмой и береговой части длиной 950 м с наклонным экраном из суглинка. Для определения расхода фильтрационных вод на дамбе установлено два треугольных водослива. Тип и материал плотины: земляная насыпная, в русловой части с диафрагмой в виде ядра из уплотненного суглинка.

Размеры дамбы:

- Длина по гребню                      – 1050м.

- Высота (наибольшая)               – 23,74м.

- Превышение гребня над НПУ – 3,0м.

Левобережная дамба выполнена из песчаной отсыпки с суглинистым ядром. Для отвода профильтровавшейся воды почти вдоль всей дамбы устроен дренаж в виде трёхслойного фильтра. Дамба имеет длину около 300 м. Верх дамбы на отметке 20,24 м.

Тип и материалы плотины: земляная насыпная с суглинистым ядром.

Размеры дамбы:

- Длина по гребню                        – 300м.

- Высота (наибольшая)                 – 8,24м.

- Превышение гребня над НПУ  – 2,5м.

Перечень КИА на ГТС Нижне-Свирской ГЭС

| Место установки КИА | Наименование КИА |  | Количество КИА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По проекту | Установлен- ной |  | Действующей |  |
| Правобережная земляная дамба: - береговая часть; - русловая часть; Сухой бычок Земляная дамба |  | Пьезометры Пьезометры Пьезометры Треугольные водосливы для замера фильтр.вод | 4 2 4 2 |  | 4 2 4 2 |  | 4 2 4 2 |
| Бетонная водосливная плотина: Правобережный устой |  | Щелемеры Пьезометры | 7 45 |  | 6 37 |  | 6 37 |
| Участок между зданием ГЭС и шлюзом |  | Пьезометры | 4 |  | 4 |  | 4 |
| Здание ГЭС: - в потерне на отм. -4.20 для замера противодавления; -в потерне на отм. -4,20 для замера фильтрационных вод -на отметке 8.00 |  | Пьезометры Водосливы Щелемеры Лимниграфы | 50 2 5 2 |  | 38 2 5 2 |  | 38 2 5 2 |

Всего:                                                                                127           106                106

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

по многофакторному исследованию ГТС ГЭС-9

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение проектной и исполнительной документации, а также ранее проведенных исследований по ГТС гидроузла. Проверка проектных параметров сооружений на соответствие проекту и современным требованиям действующих нормативных документов по безопасности ГТС. | гидро узел | 1 |
| 2. | Исполнительная съемка по гидротехническим сооружениям. Обследование сооружений, выявление фактического состояния сооружений и их отдельных элементов (состояния тела плотины и других сооружений напорного фронта, видимых дефектов и нарушений, наличия просадок и трещин, необратимых деформаций в условиях, существующих на момент обследования). | гидро узел | 1 |
| 3. | Выполнение анализа состояния ГТС (в том числе оценка природно-климатических условий района расположения ГТС, определение физико-механических характеристик свойств бетона неразрушающими и разрушающими методами) с оценкой прочности, устойчивости, и эксплуатационной надёжности. | гидро узел | 1 |
| 4. | Оценка состояния и работоспособности дренажной системы и водоотводящих устройств Уточнение фактических нагрузок, действующих на сооружения, и их сочетаний (основного, особого). Оценка их соответствия проектным нагрузкам и требованиям действующих нормативных документов. Выполнение поверочных расчетов: положения поверхности депрессии в контрольных сечениях, общей статической устойчивости верховых и низовых откосов, суффозионной прочности грунтов. Оценка изменений условий эксплуатации за прошедший период: нагрузок (в том числе с учетом пересмотренного сейсмического районирования РФ), уровней бьефов, расходов через ГЭС. | гидро узел | 1 |
| 5. | Привлечение специализированных организаций (в случае необходимости) для оценки состояния напорного сооружения и определения его напряженно-деформированного состояния, состояния и прочности бетона, динамических и сейсмических воздействий на сооружение. | гидро узел | 1 |
| 6. | Оценка оснащенности ГТС средствами контроля и их состояния. Заключение по результатам обследования о достаточности контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) для достоверной оценки состояния сооружений. | гидро узел | 1 |
| 7. | Комплексный анализ проведенных исследований технического состояния ГТС с оценкой работоспособности сооружений и учетом требований ФЗ-117 «О безопасности гидротехнических сооружений» в части соответствия критериям безопасности, нормативным (проектным) показателям по устойчивости, прочности, долговечности, а также водонепроницаемости и фильтрационной прочности. Оформление отчётной документации с рекомендациями по итогам многофакторного анализа прочности, устойчивости эксплуатационной надёжности ГТС ГЭС (перечень выявленных дефектов и рекомендация по их устранению, рекомендация по улучшению контроля и усовершенствованию КИА). Рекомендации по сроку проведения очередного многофакторного обследования. В случае назначения срока менее 25 лет до очередного обследования необходимо дать обоснование и согласовать рекомендованный срок с Заказчиком. | отчёт | 3 экз. на бум. носителе, 1 экз. на электр. носителе |

3. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к производству и качеству работ:

Работа производится на основании:

  - Федеральный закон «О безопасности ГТС»

  - Стандартов  ОАО РАО «ЕЭС России»:

- Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. СТО 17230282.27.010.001-2007;

- Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.002-2008;

- Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования СТО 17330282.27.140.003-2008;

- Контрольно- измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.004-2008;

- Контрольно- измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.021-2008;

- Гидроэлектростанции. Условия создания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.011-2008;

- Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.015-2008;

- Здания ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.016-2008;

- Здания ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.022-2008;

- Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.017-2008;

  - - Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.013-2008.

  - - СТО 17230282.27.010.001-2007 - стандарт  ОАО РАО «ЕЭС России» Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния.

  - Правил технической эксплуатации эл. станций и сетей РФ (ПТЭ), изд.2003год. р. 2.3 – «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»

  - 4. РД 153-34.0-03.205-2001 - правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций.

  - 5. СО 34.04.181-2003 - правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

  - 6. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

3.2.  Требования к подрядной организации:

Общие требования:

- опыт работы по комплексному обследованию зданий и сооружений не менее 3-х лет;

- обязательное ознакомление с объектом по месту до подачи предложения;

# -наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданного  саморегулируемой организацией (СРО) «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений»:

# п.п.7.4, 12, 13 раздел II «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений.

# ГЭС-9, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

-  соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Специальные требования:

Подрядная организация должна обеспечить:

- наличие  кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления  данного вида работ;

- материальное обеспечение в объеме, необходимом для заявленной работы (комплект современных инструментов и приспособлений (толщиномеры, твердомеры, дальномеры, дефектоскопы и т.д.);

- наличие  обученного и аттестованного по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов персонала;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1;

- предоставление списка работников, ответственных за безопасность проведения работ, с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп;

- выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- ведение исполнительной  документации с последующей передачей её организации-заказчику.

- предоставление сметной документации к проекту договора  в электронном виде на базе программы АО – ТЕР- 2001

Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Запасные части и материалы:

Зап. части и материалы для выполнения работ не требуются.