ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

Техническое освидетельствование и экспертиза промышленной безопасности технических устройств ГЭС-6, ГЭС-12

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1400/6.42-2594)

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.20.19.190 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Графтио, д.1.

Волховская гидроэлектростанция (ГЭС-6)

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д.3

Верхне-Свирская гидроэлектростанция (ГЭС-12)

Ответственные за составление технического задания:

Гл. специалист ПТО КЛГЭС Моторова Наталья Николаевна, рабочий телефон (81365) 2-52-32

Контактные телефоны:

Начальник ГЭС-12 Аксенов Владимир Владимирович, моб. 8-921-869-87-53

Начальник ГЭС-6 Симанов Андрей Александрович, м. т. 8 921 443 29 23

Начальник оперативной службы КЛГЭС Кухтин Олег Викторович м.т. 8 921 387 26 30

II. Период оказания услуг:

Начало                апрель 2016 г.

Окончание          декабрь 2016 г.

III. Обобщенные характеристики выполняемых услуг:

3.1. Проведение технического освидетельствования технических устройств ГЭС-6:

МНУ-1 рег.№95332,

МНУ-6 рег.№95337,

МНУ-7 рег.№95338,

МНУ-8 рег.№95339

3.2. Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния технических устройств ГЭС-12:

МНУ Г-3 рег.№95371,

Воздухосборники: ст.1 рег.№4920/Л, ст.2 рег.№11286, ст.3 рег.№11285.

IV. Расчетная (максимальная) цена закупки – 250 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

2-й квартал 2016 г. –50 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2016 г. – 200 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

V. Требования к оказанию услуг.

Цель оказания услуг:

5.1. Техническое освидетельствование ТУ проводится с целью оценки фактического технического состояния сосудов, работающих под давлением, на соответствие требованиям ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется, оборудование, работающее под избыточным давлением» и определение возможности и условий по дальнейшей безопасной эксплуатации ТУ в установленные сроки.

5.2.  Проведение экспертизы промышленной безопасности и регистрация в Реестре заключений экспертизы промышленной безопасности Ростехнадзора сосудов ГЭС-12, работающих под давлением, согласно перечня по п.3.2. Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

6.1 Технические характеристики подлежащих обследованию сосудов ГЭС-6, ГЭС-12.

| № п/п | Наименование, ст. № | Рег. № | Год ввода в эксплуа-тацию | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Т оС | Р, кгс/см |
| ГЭС-6 |  |  |  |  |  |
| 1 | МНУ ГА-1 | 95332 | 2009 |  | 40 |
| 2 | МНУ ГА-6 | 95337 | 1996 |  | 40 |
| 3 | МНУ ГА-7 | 95338 | 1994 |  | 40 |
| 4 | МНУ ГА-8 | 95339 | 1995 |  | 40 |
| ГЭС-12 |  |  |  |  |  |
| 5 | МНУ-3 | 95371 | 1950 |  | 20 |
| 6 | ресивер Ст. №1 | 4920/Л | 1951 |  | 8 |
| 7 | ресивер Ст. №2 | 11286 | 1950 |  | 42 |
| 8 | ресивер Ст. №3 | 11285 | 1950 |  | 42 |

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

«Техническое освидетельствование и экспертиза промышленной безопасности технических устройств ГЭС-6, ГЭС-12

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Состав услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы |  |  |
| 1.1. | Подготовка к проведению сбора данных на месте; согласование времени и порядка доступа специалистов на ОПО | объект | 2 |
| 1.2. | Назначение экспертов приказом по предприятию Исполнителя. Оформление пропусков | Шт. | 1 |
| 2 | Полевые работы на объекте |  |  |
| 2.1. | Выезд специалиста на объект | объект | 2 |
| 2.2. | Сбор, анализ технической документации | комплект | 8 |
| 2.3. | Техническое освидетельствование состояния сосудов в объеме, установленном изготовителем, в соответствии с требованиями Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением | комплект | 8 |
| 3 | Разработка заключений по экспертизе промышленной безопасности сосудов ГЭС-12, работающих под давлением, с проведением технического диагностирования по программе | комплект | 4 |
| 4 | Сопровождение регистрации в реестре заключений ЭПБ в Ростехнадзоре, снятие возможных вопросов по регистрации | комплект | 4 |

- Требования к организации оказания услуг:

8.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

8.1.1. Услуги по подготовке оборудования к техническому диагностированию и техническому освидетельствованию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются заказчиком в сроки, согласованные с Исполнителем.

8.1.2. Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании в соответствии с разработанной программой выполняется Исполнителем.

8.1.3. Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по результатам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ выполняет Исполнитель.

8.2. Требования к срокам оказания услуг:

8.2.1. Приступить к оказанию услуг в соответствии со сроками, указанными в графиках (Приложение №1, №2 к ТЗ).

8.2.2. О готовности оборудования к техническому освидетельствованию заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 (пять) рабочих дней.

8.2.3. Сроки проведения экспертизы промышленной безопасности указаны в Приложении №2.

8.2.4. Срок проведения экспертизы не должен превышать трех месяцев.

8.3. Результатом оказания услуг является:

8.3.1. По результатам проведенного технического освидетельствования – запись в паспорте технического устройства в соответствии с требованиями действующих нормативно- технических документов;

8.3.2. По результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности – заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

8.3.3. Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

8.4. Услуги оказываются в соответствии с требованиями:

8.4.1. Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997 г.

8.4.2. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (ПРИКАЗ от 25 марта 2014 г. N 116);

8.4.3. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом ФСЭТАН от 14 ноября 2013 г. №538;

8.4.5. Приказ Ростехнадзора от 23 июня 2014 г. № 257 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по ведению реестра деклараций промышленной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 11 августа 2014 г. № 33522)

8.4.7. «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013г. №538 и зарегистрированы в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013г. №30855.

8.4.8. РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

8.4.9. СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением».

8.4.10. ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность».

8.4.11. ГОСТ 25859-83 «Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках».

В ходе оказания услуг должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

8.4.12. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н. )

8.4.13. Правила при работе с инструментом и приспособлениями (Утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 года N 552н)

8.4.14. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 2009 г.

IX. Требования к исполнителю:

9.1. Общие требования:

9.1.1.	Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности на вид работ «Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

    - Наличие опыта оказания услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств ГЭС не менее 3 лет;

    - Наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности с областью аттестации: оборудование, работающее под давлением, с правом выполнения расчетов остаточного ресурса, стаж работы не менее 5 лет.

    - Наличие лаборатории неразрушающего контроля. Участник в составе заявки должен представить свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля с областью аттестации: оборудование, работающее под давлением;

    - Наличие в штате не менее 2-х аттестованных специалистов по неразрушающему контролю, имеющих аттестацию на виды контроля для оборудования, работающего под давлением. Участник в составе заявки должен представить квалификационные удостоверения специалистов по неразрушающему контролю;

    - Наличие свидетельства СРО не требуется;

    - Наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

    - Обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

    - Участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

    - Персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

    - Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

    - Исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество оказанных услуг, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

    - Исполнитель обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случае сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы); устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТД и ЭПБ.

9.2. При оказании услуг Исполнитель обязан:

9.2.1. Руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

9.2.2. Составлять и согласовывать с Заказчиком программу технического диагностирования;

9.2.3. Предоставлять на согласование с Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

9.2.4. Соблюдать условия хрупкой прочности: для ресиверов, установленных на открытых площадках, должно быть обосновано расчетом на хрупкую прочность, без вырезки пробки;

9.2.5. Предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случае сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

9.2.6. Устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО и ЭПБ.

  - Специальные требования:

    - Располагать специалистами, имеющими соответствующее образование, необходимую квалификацию, практический опыт и аттестацию по проведению экспертизы пром. безопасности. Приложить к заявке копии удостоверений (протоколов проверки знаний работников), с указанием областей аттестации;

    - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда пожарной и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

    - Наличие обученного и аттестованного (сертифицированного) персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для оказания услуг и с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

    - Иметь все необходимые для оказания услуг инструменты и специальные приспособления;

    - Исполнитель предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по оказанным услугам на бумажном носителе и электронном виде;

    - Акт сдачи-приёмки оказанных услуг подписывается со стороны Заказчика после внесения в реестр Заключений экспертизы промышленной безопасности сосудов.

Приложение № 1

к техническому заданию

График проведения технического освидетельствования

технических устройств КЛГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег.№ | Год выпуска | Разрешенный параметр | Дата проведения ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГЭС-6 |  |  |  |  |
| 1 | МНУ ГА-1 | 95332 | 2009 | 40 | 15.12.2016 |
| 2 | МНУ ГА-6 | 95337 | 1996 | 40 | 10.04.2016 |
| 3 | МНУ ГА-7 | 95338 | 1994 | 40 | 02.08.2016 |
| 4 | МНУ ГА-8 | 95339 | 1995 | 40 | 10.09.2016 |
|  | ГЭС-12 |  |  |  |  |
| 5 | МНУ ГА-3 | 95371 | 1950 | 20 | 30.06.2016 |
| 6 | ресивер Ст. №1 | 4920/Л | 1951 | 8 | 01.08.2016 |
| 7 | ресивер Ст. №2 | 11286 | 1950 | 42 | 01.08.2016 |
| 8 | ресивер Ст. №3 | 11285 | 1950 | 42 | 01.08.2016 |

Приложение № 2

к техническому заданию

График проведения экспертизы промышленной безопасности

технических устройств КЛГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег.№ | Год выпуска | Разрешенный параметр | Дата проведения ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГЭС-12 |  |  |  |  |
| 1 | МНУ ГА-3 | 95371 | 1950 | 20 | 30.06.2016 |
| 2 | ресивер Ст. №1 | 4920/Л | 1951 | 8 | 01.08.2016 |
| 3 | ресивер Ст. №2 | 11286 | 1950 | 42 | 01.08.2016 |
| 4 | ресивер Ст. №3 | 11285 | 1950 | 42 | 01.08.2016 |