ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

Испытания автоматических выключателей 0,4кВ ГЭС-6, ГЭС-9, ГЭС-12

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1400/6.42-2599)

| ОКВЭД | 71.20.9 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.20.19.190 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Графтио, д.1.

Волховская гидроэлектростанция (ГЭС-6)

Ленинградская область, п. Свирьстрой,

Нижне-Свирская гидроэлектростанция (ГЭС-9)

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д.3

Верхне-Свирская гидроэлектростанция (ГЭС-12)

Ответственные за составление технического задания:

Гл. специалист ПТО КЛГЭС Моторова Наталья Николаевна, рабочий телефон (81365) 2-52-32

Контактные телефоны:

Начальник ГЭС-12 Аксенов Владимир Владимирович, моб. 8-921-869-87-53

Начальник ГЭС-9 Никифоров Алексей Капитонович, моб. 8-921-869-87-57

Начальник ГЭС-6 Симанов Андрей Александрович, м. т. 8 921 443 29 23

Начальник ЭТЛ КЛГЭС Смирнов Игорь Валерьевич м. т. 8 921 330 23 92

Период оказания услуг:

Начало                май 2016 г.

Окончание          сентябрь 2016 г.

Обобщенные характеристики выполняемых услуг:

1. Проведение испытаний автоматических выключателей 0,4 кВ ГЭС-6, ГЭС-9, ГЭС-12 в количестве 74 шт.

2. Выдача протокола испытаний и заключения о возможности дальнейшей эксплуатации выключателей.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 229 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

2-й квартал 2016 г. –100 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2016 г. – 129 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

Цель оказания услуг:

Испытания автоматических выключателей 0,4кВ ГЭС-6, ГЭС-9, ГЭС-12 проводится с целью оценки соответствия их фактических параметров на соответствие требованиям ГОСТ Р 50030.2-2010; объему и нормам испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97) п. 26; требованиям инструкции заводов-изготовителей; и определение возможности дальнейшей эксплуатации автоматических выключателей (расцепителей) 0,4кВ.

Описание и основные технические характеристики объекта:

Таблица 1. Технические данные автоматических выключателей 0,4 кВ

ЩСН-1 и ЩСН-2 ГЭС-6.

| № п/п | Присоединение | Тип авт. выключат. | Iном., А | Iраб., А | Iотс., А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩСН-1 отм. 16,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТСН-1 | Э16В | 1600 | 1600 | 8000 |
| 2. | ТСН-2 | Э16В | 1600 | 1600 | 8000 |
| 3. | секционный выкл. №1 | Э16В | 1600 | 1000 | 5000 |
| 4. | секционный выкл. №2 | Э16В | 1600 | 1000 | 5000 |
| ЩСН-2 отм. 9,30 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТСН-3 | Э16В | 1000 | 1000 | 5000 |
| 6. | ТСН-4 | Э16В | 1000 | 1000 | 5000 |
| 7. | секционный выкл. №1 | Э16В | 1000 | 1000 | 5000 |

Таблица 2. Технические данные автоматических выключателей 0,4 кВ

Западного и Восточного щита ГЭС-9.

| № п/п | Присоединение | Тип авт. выключат. | Iном., А | Iраб., А | Iотс., А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вост.щит п.1 - ТВС отм. 15,30 | А3794С | 630 | 630 | 4410 |
| 2. | -“- - троллеи крана ЩО | А3794С | 250 | 250 | 750 |
| 3. | -“- - ВАЗП №3 | А3716Б | 160 | 125 | 375 |
| 4. | Вост.щит п.2 - Г-1 п.1 отм.16,00 | А3794С | 630 | 630 | 6300 |
| 5. | -“- - компрессорная н/д отм19,7 | А3794С | 400 | 400 | 4000 |
| 6. | -“- - ТВ Г-1,2 | А3716Б | 160 | 160 | 630 |
| 7. | Вост.щ. п.4 - перемычка с Зап.щитом | А3794С | 630 | 630 | 1890 |
| 8. | -“- - щит мех.маст.отм.19,00 | А3794С | 400 | 400 | 1200 |
| 9. | -“- - сирена | А3716Б | 160 | 63 | 630 |
| 10. | Вост.щит п.5 - бойлер ГЭС №1 | А3794С | 630 | 500 | 3500 |
| 11. | -“- - рем.щит мех.мастерской | А3794С | 400 | 400 | 1200 |
| 12. | -“- - рем. автомат | А3716б | 160 | 25 | 630 |
| 13. | Вост.щит п.6 - щит освещ. Восточн. | А3794С | 630 | 500 | 5000 |
| 14. | -“- - щит м/хозяйства отм.15,30 | А3794С | 400 | 320 | 3200 |
| 15. | -“- - рем.шкафы отм.16,00 | А3794С | 250 | 160 | 480 |
| 16. | Вост.щит п.11 - щит Г-1 п.4 отм.16,00 | А3794С | 630 | 630 | 6300 |
| 17. | -“- - маслохозяйство | А3794С | 400 | 400 | 1200 |
| 18. | -“- - ВАЗП №2 | А3716Б | 160 | 100 | 630 |
| 19. | Вост.щит п.12 -щит 380В отм.19,70 | А3794С | 400 | 400 | 4000 |
| 20. | -“- - щит лебедок щит.затв. | А3794С | 400 | 320 | 1600 |
| 21. | -“- - троллеи крана МЗ | А3794С | 250 | 250 | 750 |
| 22. | Вост.щит п.13 – обогрев ОРУ-220 кВ | А3794С | 630 | 500 | 1500 |
| 23. | -“- - щит проходной | А3794С | 250 | 250 | 2500 |
| 24. | -“- - щит аккумуляторной | А3794С | 400 | 400 | 4000 |
| 25. | Вост.щит п.14 - бойлер ГЭС №2 | А3794С | 630 | 500 | 5000 |
| 26. | -“- - рем.шкафы 35 кВ | А3794С | 250 | 200 | 600 |
| 27. | -“- - щит маст. ЭТЛ отм.36,6 | А3716Б | 160 | 160 | 630 |
| 28. | Вост.щит п.15 – перем. с Зап.щ. п.14 | А3794С | 630 | 630 | 1890 |
| 29. | -“- - щит освещения Вост. | А3794С | 400 | 400 | 4000 |
| 30. | -“- - пожарн.насос №2 | А3716Б | 160 | 80 | 630 |
| 31. | Западн.щит п.2 – щит Г-4 Н1 отм.16,0 | А3794С | 630 | 630 | 6300 |
| 32. | -“- - компрессорная н/д отм19,7 | А3794С | 400 | 400 | 4000 |
| 33. | -“- - троллеи крана машзала | А3794С | 250 | 250 | 750 |
| 34. | Западн.щит п.3 – троллеи крана ЩО | А3794С | 630 | 630 | 1890 |
| 35. | -“- - вод.насос №1 пот.станции | А3794С | 400 | 400 | 2800 |
| 36. | -“- - лебедка секторного затвора | А3716Б | 160 | 63 | 630 |
| 37. | Западн.щит п.5 – щит леб. щит. затв. | А3794С | 400 | 320 | 1600 |
| 38. | -“- - троллеи крана плотины | А3794С | 250 | 160 | 480 |
| 39. | -“- - обогрев шкафов СЗ | А3716Б | 160 | 80 | 630 |
| 40. | Западн.щит п.6 – щит плотины отм.19,0 | А3794С | 400 | 400 | 2800 |
| 41. | -“- - рем.шкафы ~220В машзала | А3794С | 250 | 160 | 480 |
| 42. | -“- - дрен.насосы отм.8,00 | А3796С | 250 | 250 | 1850 |
| 43. | Западн.щит п.7 – перем. с Востщ. п.4 | А3794С | 630 | 630 | 1890 |
| 44. | -“- - щит освещения Западный | А3794С | 630 | 500 | 5000 |
| 45. | -“- - ремонтный щит ЩО | А3716Б | 250 | 250 | 480 |
| 46. | Западн.щит п.10 – резерв | А3794С | 630 | 500 | 5000 |
| 47. | -“- - щит освещения Западный | А3794С | 400 | 400 | 1200 |
| 48. | -“- - щит спец.помещения | А3716Б | 160 | 80 | 630 |
| 49. | Западн.щит п.11 – щит ТВС отм.15,30 | А3794С | 630 | 630 | 4410 |
| 50. | -“- - щит 380В отм.19,70 | А3794С | 400 | 400 | 4000 |
| 51. | -“- - дренажный насос СЗ | А3716Б | 160 | 63 | 630 |
| 52. | Зап.щит п.12 – вод.нас. №1 пот.станц. | А3794С | 630 | 400 | 1200 |
| 53. | -“- - щит Г-4 Н4 отм.16,0 | А3794С | 630 | 630 | 6300 |
| 54. | -“- - тир.возбуждение Г-3, Г-4 | А3716Б | 160 | 160 | 630 |
| 55. | Западн.щит п.13 – резерв | А3794С | 630 | 630 | 1890 |
| 56. | -“- - парогенератор | А3794С | 400 | 400 | 1200 |
| 57. | -“- - пожарный насос ПН-1 | А3716Б | 160 | 40 | 630 |
| 58. | Зап.щит п.14 – перем. с Вост.щ. п.15 | А3794С | 630 | 630 | 1890 |
| 59. | -“- - щит аккумулят.отм.23,50 | А3794С | 400 | 320 | 3200 |
| 60. | -“- - резерв | А3716Б | 160 | 100 | 630 |

Таблица 3. Технические данные автоматических выключателей (расцепителей) 0,4 кВ

щитов собственных нужд ГЭС-12.

| № п/п | Присоединение | Тип авт. выключат. | Iном., А | Iотс., А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щит 1С Т-8 панель№4 | А 2050 | 1500 | 2000 |
| 2. | Щит 1С Т-10 панель №9 | А 2050 | 1500 | 2000 |
| 3. | Щит 1С Секц. Соед. Панель№6 | А 2050 | 1500 | 1250 |
| 4. | Щит 2С Т-9 панель №3 | А 2050 | 1500 | 2000 |
| 5. | Щит 2С Т-11 панель №7 | А 2050 | 1500 | 2000 |
| 6. | Щит 2С Секц. Соед. Панель№5 | А 2050 | 1500 | 1750 |
| 7. | Щит 3С Т-12 панель №3 | А 2050 | 1500 | 2000 |

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

Испытания автоматических выключателей 0,4кВ ГЭС-6, ГЭС-9, ГЭС-12

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Состав услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерение сопротивления изоляции, в соответствии объему и нормам испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97) п. 26.1 | Шт. | 74 |
| 2 | Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей, на соответствие п. 26.3 РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования», ГОСТ Р 50030.2-2010 и требованиям инструкций заводов-изготовителей | Шт. | 74 |
| 3 | Проверка работы выключателей при пониженном напряжении оперативного тока, в соответствии с требованиями п. 26.4 РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования» | Шт. | 74 |
| 4 | Обработка полученных данных, анализ результатов, составление протокола с результатами испытаний и рекомендациями, оформление отчетов, для каждой ГЭС | комплект | 3 |

- Требования к организации оказания услуг:

4.1. Требования к срокам оказания услуг:

4.1.1. Приступить к оказанию услуг в соответствии со сроками, согласованными с заказчиком.

4.1.2. О готовности оборудования к испытаниям заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 (пять) рабочих дней.

4.2. Результатом оказания услуг являются оформленные протоколы испытаний, содержащие перечень и результаты проведенных замеров и выводы о возможности дальнейшей эксплуатации для каждого выключателя.

4.3. Услуги оказываются в соответствии с требованиями:

    - Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. (СО 34.04.181-2003) Раздел 1.

    - Объёмов и норм испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97).

    - Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003).

    - Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий. (СО 34.03.301-00).

    - ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006). Национальный стандарт РФ. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.11.2010 N 711-ст).

    - инструкции заводов-изготовителей.

4.4. В ходе оказания услуг должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

    - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н).

    - Правила при работе с инструментом и приспособлениями (Утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.08.2015г.N 552н).

    - Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 2009 г.

- Требования к исполнителю:

5.1. Общие требования:

5.1.1. Наличие опыта по проведению испытаний и измерений оборудования не менее 3 лет;

5.1.2. Наличие в штате не менее 2-х аттестованных специалистов с допуском к работам по проведению испытаний и измерений, и имеющих соответствующую аттестацию. Участник в составе заявки должен представить квалификационные удостоверения специалистов по проведению высоковольтных испытаний;

5.1.3. Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (п. 24.5 «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов», п. 24.7 «Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении», п. 33.11 «Объекты гидроэнергетики» раздела III) к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений; объекты ГЭС-9, ГЭС-12 относятся к особо опасным и технически сложным, уникальным объектам.

5.1.4. Наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда при работе в электроустановках.

5.1.5. Обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

    - Участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

    - Персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

    - Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

    - Исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество услуг, технологическую и трудовую дисциплину, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

  - Специальные требования:

5.2.1. Располагать специалистами, имеющими соответствующее образование, необходимую квалификацию, практический опыт и аттестацию по проведению высоковольтных испытаний оборудования (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

5.2.2. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

5.2.3. Производители работ должны иметь группу по электробезопасности не ниже IV и быть аттестованы как лица, имеющие допуск к работам по производству испытаний и измерений.

5.2.4. Персонал должен быть обеспечен необходимой технической документацией, оснасткой и приборами, иметь все необходимые для оказания услуг инструменты и специальные приспособления.

5.2.5. Исполнитель должен обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком.

5.2.6. Исполнитель предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по оказанным услугам на бумажном носителе и электронном виде.

5.2.7. Акт сдачи-приёмки оказанных услуг подписывается со стороны Заказчика после представления отчетной документации.