ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по

Гидравлическим исследованиям пропускной способности водоспуска ГЭС-6

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)   (наименование филиала)

Номер ГКПЗ 1400/6.42-4058

| ОКВЭД | 71.12.45 |
| --- | --- |
| ОКПД | 74.9 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Графтио, д.1

Волховская гидроэлектростанция (ГЭС-6)

Ответственные за составление технического задания:

Гл.специалист ПТО КЛГЭС: Моторова Наталья Николаевна, раб. телефон (81365) 2-52-32

Контактные телефоны:

Начальник  ГЭС-6  Симанов Андрей Александрович, м.т. 8-921-443-29-23

Специалист по ГТС КЛГЭС Пех Дмитрий Викторович, м.т. 8-921-518-25-00

Мастер ГТУ ГЭС-6 Соколов Иван Иванович, м.т. 8-921-763-41-86

  - Период оказания услуг:

Начало:                 с момента заключения договора

Окончание:           декабрь 2016 г.

1.3.Стоимость услуги - 860 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

3-й квартал -  400 тыс. руб. без учета НДС

4-й квартал -  460 тыс. руб. без учета НДС

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Водосброс Волховской гидроэлектростанции предназначен для пропуска излишних паводковых вод, спуска избытков воды в периоды больших расходов и пропуска льда, образующегося в аванкамере, а также в аварийных случаях на станции. Водоспуск расположен между шлюзом и зданием ГЭС и занимает участок напорного фронта длиной 22 м. Это двухпролетная жесткая рамная бетонная конструкция, предназначенная для донного выпуска воды верхнего бьефа. С западной стороны водоспуск сопрягается с нижним «островком», с восточной – с нижней головой шлюза и распределительной стенкой между рекой и аванкамерой Водоспуск имеет 2 отверстия пролетом 9,0 м каждое. Порог водоспуска имеет отметку 3,73 м. Водоспуск разделен на два отверстия по 9 м шириной каждый, бычком 4м, общая ширина водоспуска 22м. В поперечном разрезе водоспуск имеет обычный вид разборчатых или щитовых плотин. Отверстия водоспуска закрываются двумя металлическими щитами, поднимающимися на высоту 4 м. Пропускная способность щитов водосброса зависит от отметки верхнего бьефа и величины открытия щитов в метрах. Максимальная пропускная способность щитов водосброса 2*585=1170 куб.м/с. По условиям прочности рисбермы пропускная способность щитов водосброса ограничена до2*450=900 куб.м /с.

### Для гашения энергии воды при открытых щитах в нижнем бьефе водоспуск имеет рисберму, состоящую из семи специальных гасителей, которые защищают флютбет от размывов.

### Затворы водоспуска плоские, катковые. Перед затворами имеются пазы для установки ремонтного заграждения. Площадь поверхности одного затвора -267 м2. Водоспуск разделён бычком толщиной 4 метра на 2 отверстия, которые перекрываются металлическими щитами. Каждый щит состоит из двух секций: нижней (большой щит) и верхней (малый щит). Для уменьшения трения щиты снабжены опорно-ходовыми частями. Опорно-ходовыми частями нижней секции являются 4 тележки с колёсами диаметром 900 мм, по 2 на тележку. Соединение щита с тележками осуществляется с помощью специальной подушки, обеспечивающей устойчивость. Опорно-ходовыми частями верхней секции являются 4 колеса диаметром 500 мм, на консольных осях. Этими колёсами щиты опираются на специальные направляющие из продольных балок.

### Уплотнительный контур затвора расположен с напорной стороны. Вертикальные и межсекционные уплотнения выполнены из резины типа Па. Ножевое уплотнение нижней секции - из листовой резины толщиной 10 мм и листа 30 мм для передачи нагрузки от веса затвора на порог. Затвор имеет две точки подвеса и соединён с механизмом подъёма при помощи цепей Галля. Механизм подъёма смонтирован в закрытом помещении над щитами. Нижняя и верхняя секции соединены сцепами. Раздельное маневрирование секциями не предусмотрено, верхняя секция поднимается вместе с нижней. При опускании затвора секция опускается под действием собственного веса. В случае её зависания в пазах нижняя секция увлекает верхнюю за собой. Усилие от нижней секции передаётся на верхнюю через сцепы.

Электродвигатели, обслуживающие лебёдки щитов, имеют с торцом вала полужёсткое сцепление. Питание электродвигатели получают от северного или южного щитов 220В на отметке 16.75м.

### Электродвигатель с фазным ротором.

### При пуске электродвигателей сопротивление ротора выводится тремя ступенями путём замыкания механического реле.

### Затворы установлены в 1986 г. Капитальный ремонт не производился.

### Аварийно-ремонтное заграждение (шандоры) в свою очередь используются в период проведения ремонта щитов водосброса. Аварийно-ремонтное заграждение представляют систему из 12 балок-шандор, высотой 1,25м каждая. Общая высота стенки из 12 балок, сложенных друг на друга равна 15м, отметка верхней балки составляет 3,6+15,0=18м.

### Шандоры, в зависимости от глубины расположения, получают большую или меньшую нагрузку, поэтому их сечения подобраны соответствующим образом. Эти сечения представляют вертикальную стенку, вверху и внизу к которой присоединены лежащие сварные двутавровые балки.

### III. Требования к оказанию услуг.

3.1. Цель услуг: Исполнитель в результате оказания услуг обязан провести необходимые испытания и обследования, в результате которых определить фактическую пропускную способность водоспуска, при которой будет обеспечена безопасная эксплуатация ГТС в соответствии с требованиями НТД. Представить отчет по проведенным исследованиям, в котором дать рекомендации по дальнейшей эксплуатации водоспуска ГЭС-6.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

Гидравлическим исследованиям пропускной способности водоспуска ГЭС-6

Каскада Ладожских ГЭС

филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

Начало:                 с момента заключения договора

Окончание:           декабрь 2016 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнить измерения скоростей течения и определение расхода воды в нижнем бьефе, а при технической возможности - в пределах сооружения. | Шт. | 1 |
| 2 | Определить уровни воды в пределах подходного участка, сооружения и в нижнем бьефе. | Шт. | 1 |
| 3 | Определить изменения связи расходов и уровней в нижнем бьефе. | Шт. | 1 |
| 4 | Выполнить геодезические и гидрометрические съемки рельефа дна и берегов на участке местных деформаций русла. | Шт. | 1 |
| 5 | Произвести осмотр обтекаемых потоком поверхностей, включая и подводящий участок. | Шт. | 1 |
| 6 | Выполнить подводное обследование находящихся под водой участков сооружения (водолазное и с применением современной аппаратуры с записью показаний). | Шт. | 1 |
| 7 | Выполнить измерение осредненной и пульсационной составляющих давления. | Шт. | 1 |
| 8 | Определить аэрацию потока в пределах сооружения. | Шт. | 1 |
| 9 | Произвести оценку кавитационной и абразивной эрозии, а также иных повреждений бетонных поверхностей. | Шт. | 1 |
| 10 | Определить фактическую пропускную способность, при которой будет обеспеченна безопасная эксплуатация ГТС. | Шт. | 1 |
| 11 | Актуализировать кривые связи расходов и уровней воды (при необходимости) | Шт. | 1 |
| 12 | Анализ результатов обследования и инженерных измерений, разработка заключений и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации водоспуска. | Шт. | 1 |
| 13 | Составление и выдача заказчику отчетных документов в 2-х экземплярах, в бумажном виде и на электронном носителе, в форматах Word и Pdf. | Шт. | 1 |

3.3 Требования к подрядчику и к организации оказания услуг.

3.3.1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О безопасности гидротехнических сооружений".

3.3.2. Постановление Правительства РФ от 27.10.2012 N 1108 (ред. от 21.08.2014) "О федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений" (вместе с "Положением о федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений").

3.3.3. Приказ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 февраля 2003г. №105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения».

3.3.4. Приказ Ростехнадзора от 03.11.2011 N 625 "Об утверждении Дополнительных требований к содержанию деклараций безопасности гидротехнических сооружений и методики их составления, учитывающих особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений различных видов в зависимости от их назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации и специальных требований к безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.12.2011 N 22631).

3.3.5. ГОСТ Р27-310-93 Анализ видов, последствий и критических отказов. Основные положения. М.Изд.стандартов,1994.

3.3.6. ГОСТ Р22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения. М.Изд.стандартов,1994.

3.3.7. ГОСТ Р22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий. М.Изд.стандартов,1995.

3.3.8. ГОСТ Р22.1.02-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. М.Изд.стандартов,1996.

3.3.9. СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция. Утвержден приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 623.

3.3.10. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия / Госстрой СССР. М., 1986.

3.3.11. СНиП 2.02.02-85*. Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85.

3.3.12. СНиП 2.06.08-87. Плотины бетонные и железобетонные. Актуализированная редакция 5.1.30. СНиП 2.06.06-85. Утвержден приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 №616.

3.3.13. СНиП 2.06.08.87. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87. Утвержден приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 635/13.

3.3.14. СТО 17230282.27.010.001-2007. «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния».

3.3.15. СТО 17330282.27.140.004-2008. «Контрольно- измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

3.3.16. СТО 17330282.27.140.003-2008. «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

3.3.17. РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

3.3.18. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390».

3.3.19. СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная редакция СНиП II-7-81*.

3.3.20. Общее сейсмическое районирование территории РФ ОСР-97.

3.4 Требования к Исполнителю:

3.4.1. Общие требования:

Исполнитель должен иметь:

3.4.1.1. Опыт выполнения работ по оценке безопасности ГТС на объектах энергетики не менее 3 лет.

3.4.1.2. Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п.7.4 «Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений», п. 12 «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений», п.13 «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)» раздела II  «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений. ГТС ГЭС-6, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ не относятся к особо опасным, технически сложным объектам (III класс опасности).

3.4.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы   ценообразования, принятой в ПАО «ТГК-1».

3.4.1.4. Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

3.4.1.5. Работники организации - исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ПАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности при оказании услуг, заявленных в техническом задании.

3.4.1.6. Результат оказания услуг: Технический отчет о результатах исследований, в 2 экз.

3.4.2. Специальные требования:

3.4.2.1. Наличие кадров с опытом работ по обследованию зданий, ГТС и их гидромеханического оборудования, а также с опытом работы в комиссиях по обследованию ГТС.

3.4.2.2. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (согласно п.п. 10, 11 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007г. № 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору").

3.4.2.3. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение.

3.4.2.4. Режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КЛГЭС, переход на многосменный режим работы исполнитель обязан согласовать с руководством КЛГЭС.

3.4.2.5. Обеспечить проживание своего персонала на весь период оказания услуг в районе расположения ГЭС-6, так как КЛГЭС не располагает возможностью размещения персонала исполнителя на своих объектах.

4. Требования к подрядчику при привлечении соисполнителей:

Работа выполняется без участия соисполнителей.

5. Запасные части и материалы: Не требуются.