ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по

Обследованию и анализу состояния левобережного примыкания

бетонной плотины ГЭС-6 по результатам натурных наблюдений

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)   (наименование филиала)

Номер ГКПЗ  1400/6.42-4175

| ОКВЭД | 71.12.45 |
| --- | --- |
| ОКПД | 74.9 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Графтио, д.1

Волховская гидроэлектростанция (ГЭС-6)

Ответственные за составление технического задания:

Гл.специалист ПТО КЛГЭС: Моторова Наталья Николаевна, раб. телефон (81365) 2-52-32

Контактные телефоны:

Специалист по ГТС КЛГЭС Пех Дмитрий Викторович, м.т. 8-921-518-25-00

Начальник  ГЭС-6  Симанов Андрей Александрович, м.т.8-921-443-29-23

Мастер ГТУ ГЭС-6 Соколов Иван Иванович, м.т.8-921-763-41-86

  - Период оказания услуг:

Начало:    с даты заключения договора

Окончание:   декабрь 2016 г.

1.3.Стоимость услуги - 350 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

3-й квартал -  50 тыс. руб. без учета НДС

4-й квартал -  300 тыс. руб. без учета НДС

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Тип сооружения – Бетонная плотина, гравитационная, практического профиля с носком, с 14 бычками и 15 затворами на гребне.

- отметка гребня                                   - 15,74 м;

- строительная высота                          - 17,67 м от заложения шпоры;

- длина по гребню                                 - 212,32 м;

- ширина по гребню                              - 6,30 м;

- ширина по подошве                            - 22,36 м;

- максимальный напор                         - 13,60 м;

| - количество пролетов | 15; |
| --- | --- |
| - размеры отверстий | - 14 — 4,39×12 м; 1 — 4,39×4,3 м; |
| - тип затворов | - плоский, колесный; |
| - подъемный механизм | - кран козловой 2×10 т; |
| - пропускная способность через все отверстия: |  |
| - при НПУ | - 0 м³/с; |
| - при ФПУ - количество пьезометров | - 1104 м³/с. - 10 шт. |

### Бетонная водосливная плотина ГЭС-6 имеет противофильтрационную цементационную завесу в левобережном примыкании к коренному берегу, назначение которой – препятствовать обходной фильтрации из верхнего бьефа в нижний.

### Проведенные ранее обследования бетонного примыкания были направлены на определение степени влияния естественного фильтрационного потока со стороны коренного берега, а также обходной фильтрации из верхнего бьефа на врезку бетонной водосливной плотины ГЭС-6, на оценку состояния цементационной завесы. Схема расположения пьезометрических скважин в левобережном примыкании приведена в Приложении 1 к Тех.заданию.

### На этапе проходки скважин было выявлено наличие в цементационной завесе сосредоточенных путей фильтрации. Расположение напорных водоносных горизонтов указано в Приложении 2 к Тех.заданию.

### Анализ результатов натурных фильтрационных и гидрохимических исследований свидетельствует об интенсивном разрушении цементационной завесы.

### III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Исполнитель в результате выполнения работ обязан провести необходимые обследования, определить фактические параметры левобережного примыкания бетонной плотины (фактическое геологическое строение; глубина каждого слоя грунта; выявление зон разуплотнений, пустот; определение влажностного режима), а также выполнить анализ прочности, устойчивости и эксплуатационной надёжности левобережного примыкания бетонной плотины ГЭС; выявить отклонения от нормативных эксплуатационных характеристик в соответствии с требованиями НТД и представить отчет и протоколы испытаний.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

Обследованию и анализу состояния левобережного примыкания

бетонной плотины ГЭС-6 по результатам натурных наблюдений

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

Начало:    с даты заключения договора

Окончание:   декабрь 2016 г.

| № п/п | Наименование услуг | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с документацией и гидротехническими сооружениями ГЭС-6 КЛГЭС с выездом на объект | объект | 1 |
| 2 | Составление программы проведения обследования левобережного примыкания бетонной плотины КЛГЭС и согласование её с Заказчиком до начала работ | программа | 1 |
| 3 | Выполнить сейсмотомографические измерения скоростей сейсмических волн левобережного примыкания земляного откоса к бетонной плотине с построением графиков томограмы | объект | 1 |
| 4 | Выполнение георадарной съемки с построением интерпретированных георадарных профилей, разрезов по отдельным сечениям левобережного примыкания (методом сверхширокополосного /СШП/ зондирования с определением фактического геологического строения (определение глубины каждого слоя грунта; выявление зон разуплотнений, пустот и т.п.; определение влажностного режима). | объект | 1 |
| 5 | Определить фактические параметры левобережного примыкания бетонной плотины (исполнительные съемки, фактических и расчетных значений физико-химических и физико-механических свойств, в том числе фильтрационных, деформационных характеристик бетонных и грунтовых сооружений и их оснований) | объект | 1 |
| 6 | Выполнить анализ прочности, устойчивости и эксплуатационной надёжности левобережного примыкания бетонной плотины ГЭС | объект | 1 |
| 7 | Оформить отчётную документацию с рекомендациями по итогам анализа прочности, устойчивости эксплуатационной надёжности, в 2-х экземплярах, в бумажном виде и на электронном носителе, в форматах Word и Pdf. | отчет | 3 |

3. Требования к подрядчику и к организации оказания услуг.

3.1 Требования к организации оказания услуг и их качеству:

3.1.1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О безопасности гидротехнических сооружений".

3.1.2. Постановление Правительства РФ от 27.10.2012 N 1108 (ред. от 21.08.2014) "О федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений" (вместе с "Положением о федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений").

3.1.3. Приказ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 февраля 2003г. №105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения».

3.1.4. Приказ Ростехнадзора от 03.11.2011 N 625 "Об утверждении Дополнительных требований к содержанию деклараций безопасности гидротехнических сооружений и методики их составления, учитывающих особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений различных видов в зависимости от их назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации и специальных требований к безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.12.2011 N 22631).

3.1.5. ГОСТ Р27-310-93 Анализ видов, последствий и критических отказов. Основные положения. М.Изд.стандартов,1994.

3.1.6. ГОСТ Р22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения. М.Изд.стандартов,1994.

3.1.7. ГОСТ Р22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий. М.Изд.стандартов,1995.

3.1.8. ГОСТ Р22.1.02-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. М.Изд.стандартов,1996.

3.1.9. СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция. Утвержден приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 623.

3.1.10. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия / Госстрой СССР. М., 1986.

3.1.11. СНиП 2.02.02-85*. Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85.

3.1.12. СНиП 2.06.08-87. Плотины бетонные и железобетонные. Актуализированная редакция 5.1.30. СНиП 2.06.06-85. Утвержден приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 №616.

3.1.13. СНиП 2.06.08.87. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87. Утвержден приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 635/13.

3.1.14. СТО 17230282.27.010.001-2007. «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния».

3.1.15. СТО 17330282.27.140.004-2008. «Контрольно- измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

3.1.16. СТО 17330282.27.140.003-2008. «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

3.1.17. РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

3.1.18. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390».

3.1.19. СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная редакция СНиП II-7-81*.

3.1.20. Общее сейсмическое районирование территории РФ ОСР-97.

3.2 Требования к Исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

Исполнитель должен иметь:

3.2.1.1. Опыт выполнения работ по оценке безопасности ГТС не менее 3 лет.

3.2.1.2. Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам: п.7.4 «Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений», п. 12 «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений», п.13 «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)» раздела II  «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений. ГТС ГЭС-6, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ не относятся к особо опасным, технически сложным объектам (III класс опасности.

3.2.1.4. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы   ценообразования, принятой в ПАО «ТГК-1».

3.2.1.5. Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ПАО «ТГК-1» (Приложение №1).

3.2.1.6. Работники организации - исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ПАО «ТГК-1» (Приложение № 2), Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по оказанию услуг, заявленных в техническом задании.

3.2.1.7.  Результат оказания услуг: Технический отчет о результатах исследований, в 2 экз.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. Наличие кадров, обладающих соответствующей квалификацией, для осуществления услуг по обследованию зданий, ГТС и их ГМО (д.т.н., к.т.н.) с опытом работы в комиссиях по обследованию ГТС.

3.2.2.2. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

3.2.2.3. Обеспечение выполнения работ в соответствии с графиком.

3.2.2.4. Иметь лицензию на выполнение работ с документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну.

3.2.2.5. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение.

3.2.2.6. Режим работы организации-исполнителя должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КЛГЭС, переход на многосменный режим работы исполнитель обязан согласовать с руководством КЛГЭС.

4. Требования к исполнителю при привлечении соисполнителей:

Работа выполняется без участия соисполнителей.

5. Запасные части и материалы:

Не требуются.

Приложения:

- Схема расположения пьезометрических скважин в левобережном примыкании.

- Расположение напорных водоносных горизонтов.