| СОГЛАСОВАНО: Первый заместитель директора Главный диспетчер филиала ПАО “СО ЕЭС” Ленинградское РДУ ________________ А.В. Зайцев “____” _________________ 2016 г | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер КЛ ГЭС филиала «Невский» ПАО “ТГК-1” ______________ Гуц С.А “____” ________________ 2016 г |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

Контрольных испытаний регулятора скорости

ЭГРК-1Т-200-6 "РИТМ-I" на ГА-3, ГА-4 Нижне-Свирской (ГЭС-9)

для подтверждения готовности участия

в общем первичном регулировании частоты (ОПРЧ)

2016 г.

- ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

  - Объектом испытаний является регулятор скорости ЭГРК-1Т-200-6 "РИТМ-I" на ГА-3, ГА-4 Нижне-Свирской (ГЭС-9)

  - Краткая характеристика объекта испытаний.

Таблица 1. Технические характеристики гидротурбины ГА-3/ГА-4

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип гидротурбины | ПЛ90-ВБ-742 |
| 2 | Мощность при расчетном напоре, МВт | номинальная 24,6; ограничение 22 согласно указания АО "Ленэнерго" от 06.07.94 №34-НД |
| 3 | Напоры: -максимальный ,м -расчётный по мощности, м -минимальный, м | 12,5 11 8,0 |
| 4 | Расход воды при расчетных напоре и мощности, м3/c | 290 |
| 5 | Номинальное число оборотов, об/мин | 75 |
| 6 | Разгонное число оборотов, об/мин | 105 |
| 7 | Направление вращения (со стороны генератора) | правое |
| 8 | КПД, % | 88 |
| 9 | Расчетная нагрузка подпятника, т | 1130 |
| 10 | Максимальная допустимая высота отсасывания при расчётном напоре, м | 2,75 |

Таблица 2. Технические характеристики гидрогенератора ГА-3/ГА-4

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип генератора | СВ-902/160-80 |
| 2 | Полная мощность, МВА | 37,5 |
| 3 | Активная мощность (при cos φ =0,8), МВт | 31 |
| 4 | Номинальный ток статора, А | 1970 |
| 5 | Номинальное напряжение статора, кВ | 11 |
| 6 | Номинальная скорость вращения, об/мин | 75 |
| 7 | Ток ротора (ток возбуждения) при номинальной нагрузке, А | 1160 |
| 8 | Напряжение на кольцах ротора при номинальной нагрузке, В | 240 |
| 9 | Возбудитель | Электромашинный, ГП-300-985 |
| 10 | АРВ | ЭПА-305 |

Таблица 3. Технические характеристики регулятора скорости

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип регулятора | ЭГРК-1Т-200-6 (усл. об. "РИТМ-I") |
| 2 | Колонка управления | ЭГРК-200-6 |
| 3 | Панель электрооборудования | ЭГР-1Т |
| 4 | Время полного открытия НА, с | 10 |
| 5 | Время полного закрытия НА, с | 10,4 |
| 6 | Рабочее давление масла в системе регулирования, кг/см2 | 20 |

- ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

  - Определение фактической готовности ГА-3/ГА-4 к общему первичному регулированию частоты в соответствии с техническими требованиями к генерирующему оборудованию участников оптового рынка. В соответствии с СТО 59012820.27.100.003-2012 «Регулирование частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС России».

- УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

  - Подготовительные работы:

    - Подана диспетчерская заявка на проведение испытаний.

    - Проведена настройка и проверка работы измерительной и регистрирующей аппаратуры.

    - На ГА-3 введены в работу все необходимые системы автоматического регулирования.

    - Проверено наличие необходимых приборов и средств измерений.

  - Испытания проводятся с привлечением сторонней организации (ООО «ТГК-Сервис»).

  - На даты проведения испытаний подаются диспетчерские заявки, содержащие время начала и окончания испытаний и требуемые для проведения испытаний значения нагрузки.

  - На все время проведения испытаний ГА-3/ГА-4 выводится из ГРАМ.

  - Для изменения частоты в системе регулирования ГА-3, к ней подключается генератор технической частоты (ГТЧ).

  - Испытания выполняются на нагрузках, соответствующих верхней и нижней границам фактического регулировочного диапазона ГА-3/ГА-4 за вычетом запаса на первичное регулирование ±10% Рном.

  - Изменение режимов работы ГА-3/ГА-4 проводится в соответствии с данной утвержденной программой испытаний по указанию руководителя испытаний с разрешения НСС.

  - В работу введены все технологические защиты, блокировки, сигнализация, обеспечивающие безопасную работу оборудования и системы измерений, необходимые для контроля параметров во время испытаний.

  - Решение о необходимости повторного проведения испытаний по уже проведенным пунктам программы принимает руководитель испытаний.

- ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

  - Основные этапы испытаний – проведение опытов с увеличениями и уменьшениями нагрузки ГА-3/ГА-4 за счет подачи в систему регулирования сигнала, имитирующего отклонение частоты в энергосистеме с регистрацией параметров.

  - Первый этап – проверка статических характеристик системы регулирования ГА-3/ГА-4 на соответствие требованиям п.6.2.1 СТО 59012820.27.100.003-2012: статизм первичного регулирования должен находиться в пределах 4,5-6,0% для  гидротурбин.

  - Второй этап – определение зоны нечувствительности по частоте на соответствие требованиям п.6.2.1 СТО 59012820.27.100.003-2012: зона нечувствительности не должна превышать 0,05 Гц для генерирующего оборудования с турбинами, оснащенными электрогидравлическими регуляторами;

  - Третий этап – определение быстродействия регулятора на соответствие требованиям п.6.2.7.1 СТО 59012820.27.100.003-2012: в случае скачкообразного отклонения частоты должна обеспечиваться реализация всей требуемой первичной мощности за время не более 1 мин.

Таблица 4. Порядок проведения испытаний

| № п/п | Наименование работ | Персонал, выполняющий операцию | Персонал, руководящий выполнением операции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подать оперативное уведомление в Ленинградское РДУ на проведение испытаний. | НСС | НСС |
| 2 | Получить разрешение диспетчера на начало работ по программе. Оперативному, инженерно-техническому и руководящему персоналу занять свои рабочие места и приготовиться к проведению испытаний. | НСС | НСС |
| 3 | Этап №1. Проверка статических характеристик системы регулирования ГА-3/ГА-4 на соответствие требованиям п.6.2.1 СТО 59012820.27.100.003-2012. |  |  |
| 4 | Агрегат остановлен. Произвести подготовку для подключения ГТЧ на вход измерителя частоты. Пустить агрегат и синхронизировать с сетью. ГА-3 работает в сети. Перевести регулятор на «ручное», подключить генератор технической частоты (ГТЧ) на вход измерителя частоты (50,00 Гц). | НСС, ТГК-Сервис, ЭТЛ | Руководитель испытаний |
| 5 | Перевести регулятор на «автомат», изменяя частоту ГТЧ в пределах, необходимых для изменения мощности от минимальной допустимой до максимальной и обратно. На каждом установившемся значении частоты производятся измерения частоты, открытия НА по ходу штока сервомотора и мощности гидрогенератора. | НСС, ТГК-Сервис, ЭТЛ | Руководитель испытаний |
| 6 | Перевести регулятор на «ручное». По результатам измерений производится построение зависимостей хода штока сервомотора НА и мощности от частоты, по которым определяются величины статизма регулятора и статизма регулирования. | НСС, ТГК-Сервис, ЭТЛ | Руководитель испытаний |
| 7 | Этап №2. Определение зоны нечувствительности по частоте на соответствие требованиям п.6.2.1 СТО 59012820.27.100.003-2012. |  |  |
| 8 | Перевести регулятор на «автомат», изменяя частоту ГТЧ в пределах 0,05 Гц. Контролировать отсутствие перемещения штока направляющего аппарата (НА). Опыт проводится при значениях мощности 10 МВт; 15 МВт; 20 МВт, 22 МВт. По окончании опытов перевести регулятор на «ручное». | НСС, ТГК-Сервис, ЭТЛ | Руководитель испытаний |
| 9 | По результатам измерений определяется зона нечувствительности по частоте. | ТГК-Сервис, ЭТЛ | Руководитель испытаний |
| 10 | Этап №3. Определение быстродействия регулятора на соответствие требованиям п.6.2.7.1 СТО 59012820.27.100.003-2012. |  |  |
| 11 | Перевести регулятор на «автомат», изменяя скачкообразно частоту ГТЧ на величину 10% Рном. Контролировать изменение мощности и хода штока НА. Процесс осциллографируется. Опыт проводится при значениях мощности 10 МВт; 15 МВт; 20 МВт, 22 МВт. По осциллограмме определяется время переходного процесса по мощности и открытию НА. По окончании опытов перевести регулятор на «ручное» | НСС, ТГК-Сервис, ЭТЛ | Руководитель испытаний |
| 12 | В зависимости от результатов испытаний по пунктам 4-11, принять решение о завершении испытаний или о повторении опытов по пунктам 4-11. |  | Руководитель испытаний |
| 13 | Отключить ГТЧ от входа измерителя частоты и подключить концы от ТН генератора. Перевести регулятор на «автомат» и остановить агрегат. Произвести завершающие действия по вводу в работу штатного измерителя частоты. | НСС, ТГК-Сервис, ЭТЛ | Руководитель испытаний |
| 14 | Доложить диспетчеру Ленинградского РДУ об окончании испытаний. | НСС | НСС |

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

  - При выполнении работ следует руководствоваться правилами техники безопасности при эксплуатации электротехнического оборудования электростанции.

  - Оперативный персонал в процессе испытаний руководствуется эксплуатационной документацией, должностными инструкциями и инструкциями по охране труда.

  - При отклонении технологических параметров за допустимые пределы и при срабатывании предупредительной сигнализации, опыты временно прекращаются до восстановления нормальных значений параметров. Решение о возобновлении испытаний принимается руководителем испытаний по согласованию с НСС.

- ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

  - При возникновении аварийной ситуации во время проведения испытаний, работы по программе прекращаются до устранения причин, вызвавших аварию.

- Расчетное время работы по программе – 8 часов.