Список изменений

Старая версия:

Таблица №1.

| № | Характеристика системы теплопотребления |  | Теплосчетчик Наличие действующего свидетельства (сертификата) на комплект приборов и на каждый прибор учета в отдельности (в случае составного комплекта) |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпитка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип присоединение системы теплоснабжения отопления | Схема присоединения системы теплопотребления | Теплосчетчик (вычислитель количества тепла) | Датчики давления | Расходомеры |  |  |  |  |  | Термо-сопротивления |  |
|  |  |  |  |  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |  |  | Трубопровод ГВС | Цирк. ГВС |  |  |
| 1 | Зависимая | Закрытая (нет отбора ГВС) | работающий в системе АС ВиП, МПИ не менее 4 лет. | Нет | Ду50;Ду32, диапазон измерения расходов не ниже 1÷150, МПИ не менее 4 лет. |  |  |  | Нет |  | Согласованный комплект, класс не ниже АА, МПИ не менее 4 лет. | Не измеряется |
| 2 | Зависимая | Открытая, двух или трех трубная | Обеспечивающий учет тепловой энергии в случае реверса потока по обратному трубопроводу(для двух трубной открытой), работающий в системе АС ВиП, МПИ не менее 4 лет. | При нагрузке свыше 0,5 Гкал в открытой системе, МПИ не менее 2 лет. | Ду 80;Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷150, МПИ не менее 4 лет. |  | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, с дополнительным числоимпульсным выходом, работающим в реверсивном режиме, МПИ не менее 4 лет. |  | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, МПИ не менее 4 лет. | Нет | Согласованный комплект, класс не ниже АА, МПИ не менее 4 лет, на линии ГВС одиночный ТС | Не измеряется |
| 3 | Зависимая | Открытая с циркуляцией ГВС, двух или четырех трубная | Обеспечивающий учет тепловой энергии в случае реверса потока по обратному трубопроводу, работающий в системе АС ВиП, МПИ не менее 4 лет. | При нагрузке свыше 0,5 Гкал в открытой системе, МПИ не менее 2 лет. | Ду 80;Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷150, МПИ не менее 4 лет. |  | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, с дополнительным числоимпульсным выходом работающим в реверсивном режиме, МПИ не менее 4 лет. |  | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, МПИ не менее 4 лет. | Ду32, Ду 20; диапозон измерения расходов 1÷450, МПИ не менее 4 лет | Согласованный комплект, класс не ниже АА, МПИ не менее 4 лет | Не измеряется |
| 4 | Независимая | Закрытая (нет отбора ГВС) | Работающий в системе АС ВиП, МПИ не менее 4 лет. | Нет | Ду50;Ду32, диапазон измерения расходов не ниже 1÷150, МПИ не менее 4 лет. |  |  |  | Нет |  | Согласованный комплект, класс не ниже АА, МПИ не менее 4 лет. | Измеряется, расходомер Ду 20.,МПИ не менее 4 лет. |
| 5 | Независимая | Открытая, двух или трех трубная | Обеспечивающий учет тепловой энергии в случае реверса потока по обратному трубопроводу, работающий в системе АС ВиП, МПИ не менее 4 лет. | При нагрузке свыше 0,5 Гкал в открытой системе, МПИ не менее 2 лет. | Ду80; Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷150, МПИ не менее 4 лет. |  |  | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, с дополнительным числоимпульсным выходом, работающим в реверсивном режиме, МПИ не менее 4 лет. | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, МПИ не менее 4 лет. | Нет | Согласованный комплект, класс не ниже АА, МПИ не менее 4 лет, на линии ГВС одиночный ТС | Измеряется, расходомер Ду 20.,МПИ не менее 4 лет. |
| 6 | Независимая | Открытая с циркуляцией ГВС, двух или четырех трубная | Обеспечивающий учет тепловой энергии в случае реверса потока по обратному трубопроводу, работающий в системе АС ВиП, МПИ не менее 4 лет. | При нагрузке свыше 0,5 Гкал в открытой системе, МПИ не менее 2 лет. | Ду 80;Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷150, МПИ не менее 4 лет. |  |  | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, с дополнительным числоимпульсным выходом работающим в реверсивном режиме, МПИ не менее 4 лет. | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, МПИ не менее 4 лет. | Ду32, Ду 20; диапозон измерения расходов 1÷450, МПИ не менее 4 лет. | Согласованный комплект, класс не ниже АА, МПИ не менее 4 лет. | Измеряется, расходомер Ду 20.,МПИ не менее 4 лет. |

Новая версия:

Таблица №1.

| № | Характеристика системы теплопотребления |  | Теплосчетчик не ниже класса 2 по ГОСТ РЕН 1434-1 - 2006 с минимальной нормированной разностью температур Δtmin не более 3oC:Наличие действующего свидетельства (сертификата) на комплект приборов и на каждый прибор учета в отдельности (в случае составного комплекта) |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпитка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип присоединение системы теплоснабжения отопления | Схема присоединения системы теплопотребления | Теплосчетчик (вычислитель количества тепла) | Датчики Давления (подающий и обратный тр-ды, тр-ды ГВС и цирк.ГВС) | Расходомеры |  |  |  |  |  | Термо-сопротивления(подающий и обратный тр-ды, тр-ды ГВС и цирк.ГВС) |  |
|  |  |  |  |  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |  |  | Трубопровод ГВС | Цирк. ГВС |  |  |
| 1 | Зависимая | Закрытая (нет отбора ГВС) | работающий в системе АС ВиП, МПИ не менее 4 лет. | 1,6 Мпа, МПИ не менее 2 лет | Ду50;Ду32, диапазон измерения расходов не ниже 1÷150, МПИ не менее 4 лет. |  |  |  | Нет |  | Согласованный комплект, класс не ниже 2, МПИ не менее 4 лет. | Не измеряется |
| 2 | Зависимая | Открытая, двух или трех трубная | Обеспечивающий учет тепловой энергии в случае реверса потока по обратному трубопроводу(для двух трубной открытой), работающий в системе АС ВиП, МПИ не менее 4 лет. | 1,6 Мпа, МПИ не менее 2 лет. | Ду 80;Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷150, МПИ не менее 4 лет. |  | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, с дополнительным числоимпульсным выходом, работающим в реверсивном режиме, МПИ не менее 4 лет. |  | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, МПИ не менее 4 лет. | Нет | Согласованный комплект, класс не ниже 2, МПИ не менее 4 лет, на линии ГВС одиночный ТС класс не ниже А | Не измеряется |
| 3 | Зависимая | Открытая с циркуляцией ГВС, двух или четырех трубная | Обеспечивающий учет тепловой энергии в случае реверса потока по обратному трубопроводу, работающий в системе АС ВиП, МПИ не менее 4 лет. | 1,6 Мпа, МПИ не менее 2 лет. | Ду 80;Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷150, МПИ не менее 4 лет. |  | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, с дополнительным числоимпульсным выходом работающим в реверсивном режиме, МПИ не менее 4 лет. |  | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, МПИ не менее 4 лет. | Ду32, Ду 20; диапозон измерения расходов 1÷450, МПИ не менее 4 лет | Согласованный комплект, класс не ниже 2, МПИ не менее 4 лет | Не измеряется |
| 4 | Независимая | Закрытая (нет отбора ГВС) | Работающий в системе АС ВиП, МПИ не менее 4 лет. | 1,6 Мпа, МПИ не менее 2 лет. | Ду50;Ду32, диапазон измерения расходов не ниже 1÷150, МПИ не менее 4 лет. |  |  |  | Нет |  | Согласованный комплект, класс не ниже 2, МПИ не менее 4 лет. | Измеряется, расходомер Ду 20.,МПИ не менее 4 лет. Gmax/Gmin≥ 50 |
| 5 | Независимая | Открытая, двух или трех трубная | Обеспечивающий учет тепловой энергии в случае реверса потока по обратному трубопроводу, работающий в системе АС ВиП, МПИ не менее 4 лет. | 1,6 Мпа, МПИ не менее 2 лет.. | Ду80; Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷150, МПИ не менее 4 лет. |  |  | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, с дополнительным числоимпульсным выходом, работающим в реверсивном режиме, МПИ не менее 4 лет. | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, МПИ не менее 4 лет. | Нет | Согласованный комплект, класс не ниже 2, МПИ не менее 4 лет, на линии ГВС одиночный ТС класс не ниже А | Измеряется, расходомер Ду 20.,МПИ не менее 4 лет. Gmax/Gmin≥ 50 |
| 6 | Независимая | Открытая с циркуляцией ГВС, двух или четырех трубная | Обеспечивающий учет тепловой энергии в случае реверса потока по обратному трубопроводу, работающий в системе АС ВиП, МПИ не менее 4 лет. | 1,6 Мпа, МПИ не менее 2 лет.. | Ду 80;Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷150, МПИ не менее 4 лет. |  |  | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, с дополнительным числоимпульсным выходом работающим в реверсивном режиме, МПИ не менее 4 лет. | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, МПИ не менее 4 лет. | Ду32, Ду 20; диапозон измерения расходов 1÷450, МПИ не менее 4 лет. | Согласованный комплект, класс не ниже 2, МПИ не менее 4 лет. | Измеряется, расходомер Ду 20.,МПИ не менее 4 лет. Gmax/Gmin≥ 50 |