# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя действий по

установке (замене) узлов учета тепловой энергии для ОАО «ТГК-1».

(Номер закупки по ГКПЗ 1800/7.24-3438)

# 1. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: ИТП объекта в зоне теплоснабжения филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Техническое задание составил: начальник отдела развития систем учета Петров Андрей Борисович, тел. 901-38-21.

Ответственный по техническим вопросам: начальник отдела развития систем учета Петров Андрей Борисович, тел. 901-38-21.

# Требования к срокам выполнения работ:

Начало: сентябрь 2014 г.

Окончание: «31» декабря 2014 г.

Предельная стоимость закупки: не объявляется.

  - Основные требования к выполнению работ.

# УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по установке (замене) узлов учета тепловой энергии.

Дирекция по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Конкурентные процедуры по выбору лучшей Заявки на право заключения договоров по установке (замене) узлов учета тепловой энергии будут проводиться по лоту, включающему 2 (два) варианта оплаты, в зависимости от условий заключенного договора:

- в течение 5 (пяти) лет, ежеквартально, равными долями с отсрочкой оплаты до 6 (шести) месяцев, с даты подписания акта приемки выполненных работ (в случае предоставления рассрочки, расходы на установку приборов коммерческого учета тепловой энергии подлежат увеличению на сумму процентов, начисляемых, в связи с предоставлением рассрочки, но не более чем, в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату начисления) или с меньшим периодом рассрочки;

- единовременно, с отсрочкой оплаты до 6 (шести) месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ.

Лот

(зона теплоснабжения филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации по каждому узлу учёта тепловой энергии. | шт. | 0 - 73 |
| 2. | Выполнение работ с целью обеспечения технической готовности ИТП объекта к установке узла учета тепловой энергии. | шт. | 0 - 73 |
| 3. | Покупка необходимого оборудования узла учёта тепловой энергии. | шт. | 0 - 73 |
| 4. | Монтаж, пуско-наладка и сдача в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии. | шт. | 0 - 73 |

Проектная документация должна выполняться в соответствии с действующими ГОСТами, СНиПами, Правилами, Регламентами.

Проект должен быть выполнен не менее чем в 3-х экземплярах, подписан абонентом и согласован с теплоснабжающей организацией.

Смета на производство работ по установке УУТЭ составляется на основании разработанного проекта УУТЭ в соответствии с ценниками:  «Территориальные Единичные расценки на строительные работы» (ТЕР-2001 Санкт-Петербурга), «Территориальные Единичные расценки на монтаж оборудования» (ТЕРм-2001 Санкт-Петербурга), «Государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы» (ГЭСНп-2001), «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики», «Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» и пр.

Стоимость работ по разработке проектно-сметной документации одного УУТЭ составляет 39 609,00 руб. (Тридцать девять тысяч шестьсот девять рублей 00 копеек), в т.ч. НДС-18% - 6 042,05 руб. (Шесть тысяч сорок два рубля 05 копеек) и определена Сметой, составленной Дирекцией по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», является твердой на весь период выполнения договора и находится в документации конкурентной процедуры.

# Исходные данные по организации узла учета тепловой энергии.

    - Место установки узла учета: ИТП объекта;

ОАО «ТГК-1» должно передать Исполнителю ИТП Объекта, по Акту передачи ИТП Объекта (далее Акт передачи ИТП).

1.1.1.1. Требования к узлу учета:

1.1.1.1.1. Все приборы (средства измерения) узла учёта тепловой энергии должны быть зарегистрированы и внесены в Государственный Реестр Средств измерений и иметь действующие сертификаты (свидетельства) об утверждении типа средств измерения.

1.1.1.1.2. В составе узла учёта тепловой энергии должна быть предусмотрена система передачи данных в диспетчерский пункт, на основе сертифицированных контроллеров, ранее применявшихся при построении распределённых систем сбора данных, более чем на 1000 контролируемых узлов учёта энергоносителей.

1.1.1.1.3. Потери давления в зоне установки расходомеров по каждому трубопроводу не должны превышать 1,0 м вод. ст.;

1.1.1.1.4. Диапазоны измерений применяемых приборов должны соответствовать возможным значениям измеряемых параметров, как в отопительном, так и межотопительном сезоне при наличии и отсутствии циркуляции теплоносителя;

1.1.1.1.5. Функциональные возможности примененного теплосчетчика (вычислителя количества теплоты) должны обеспечивать:

- Формирование часовых и суточных архивов результатов измерений;

- Регистрацию нештатных ситуаций и их длительности;

1.1.1.1.6. Применить теплосчетчик (вычислитель количества теплоты), обеспечивающий техническую возможность непрерывной передачи информации в Дирекцию по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», при необходимости предусмотреть дополнительный канал связи с теплосчетчиком (вычислителем количества теплоты), для ее дистанционного считывания абонентом;

1.1.1.1.7. Требования к расходомеру:

- Наличие фискальной памяти отображающей любые изменения в настройках расходомера относительно текущего времени;

- Отсутствие доступа к электропроводящим дорожкам печатной платы при открытой крышке расходомера. Ограничение доступа обеспечивается оттиском производителя приборов и(или) клеймом госповерителя на защитной крышке (кожухе).

1.1.1.1.8. В паспортах приборов (свидетельстве о поверке), применяемых в узле учета тепловой энергии, должны быть указаны

проливочные (настроечные) коэффициенты.

1.1.1.1.9. В случае применения изделий и материалов, не входящих в перечень рекомендованных заводом-изготовителем приборов учета, необходимо получить подтверждение о возможности их использования;

1.1.1.1.10. Выбор средств измерения должен осуществляться с учетом расчетного температурного графика теплоносителя;

1.1.1.1.11. Предусмотреть на обратном трубопроводе возможность измерения потока теплоносителя в режиме реверса аппаратным методом;

1.1.1.1.12. Проектные решения должны соответствовать требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» и

нормативно-технической документации на приборы, входящие в состав узла учета тепловой энергии;

1.1.1.2. До начала проектных работ необходимо в Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

согласовать техническое задание на узел учета тепловой энергии. В техническом задании указать:

- состав средств измерений с указанием метрологических характеристик;

- принципиальную схему размещения точек измерения и параметров теплоносителя с указанием зданий и тепловых пунктов, учет теплопотребления которых будет производиться через проектируемый узел учета тепловой энергии.

1.1.1.3. До приобретения приборов учета и начала производства работ – проект узла (узлов) учета тепловой энергии должен быть согласован в Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

1.1.1.4. Включение узла учета в эксплуатацию будет разрешено на основании акта гидравлических испытаний. Разрешение на использование узла учета в качестве коммерческого – на основании акта-допуска.

1.1.1.5. Особые условия:

- узел учета тепловой энергии должен быть смонтирован из модулей, изготовленных в заводских условиях;

- при необходимости, предусмотреть замену арматуры, грязевиков, фильтров, предохранительных и аварийных клапанов;

- производство работ при подключении к узлу учета двух и более ИТП, возможно при действующем соглашение о порядке учета тепловой энергии и теплоносителя;

1.2. Требования к защите от несанкционированного доступа к данным теплосчетчиков (вычислителей количества теплоты).

1.2.1.	Защита от несанкционированного доступа должна включать:

- аутентификацию по паролю при запросе на доступ к служебным режимам;

- блокирование изменения настроечных параметров без снятия пломб;

- контроль неизменности программного обеспечения и настроечных параметров;

- регистрацию в памяти теплосчетчика (вычислителя количества теплоты), количество попыток доступа к архивам, изменения настроечных параметров и др.

1.2.2.	Теплосчетчик (вычислитель количества теплоты), должен соответствовать требованиям нормативных документов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, в т.ч. требованиям ПР50.2.006 «Порядок проведения поверки СИ» и ПР50.2.007 «Поверительные клейма».

1.3. Особые условия.

1.3.1. Подрядчик выполняет работы по обеспечению технической готовности ИТП объекта к совершению действий для установки коммерческого узла учета тепловой энергии и по его монтажу за счёт собственных и/или привлеченных средств.

1.3.2. Оплата за выполненные работы производится ОАО «ТГК-1»: по одному из вариантов, по усмотрению Заказчика:

1.3.2.1. В рассрочку на 5 лет или с меньшим периодом, начиная с даты подписания Акта приемки выполненных работ, равными долями, ежеквартально.

В случае предоставления рассрочки расходы на установку узла учета тепловой энергии подлежат увеличению на сумму процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочки, но не более чем в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату начисления.

1.3.2.2.Единовременно, с отсрочкой оплаты до 6 (шести) месяцев начиная с даты подписания Акта приемки выполненных работ.

1.3.3. Работы считаются выполненными после получения Акта приемки выполненных работ и выполнения требований п.2 настоящего ТЗ.

1.3.4. Эксплуатация УУТЭ и сдача отчётов в энергоснабжающую организацию проводится в течение 1 месяца с момента получения Акта допуска.

1.3.5. Сдача-приемка выполненных работ производится при наличии циркуляции теплоносителя в системе отопления и ГВС здания.

1.3.6. По результатам проведенных Конкурентных процедур провести ранжирование по степени предпочтительности, включая победителя  и  первых двух Участников,  на получение права заключения договора на установку узлов учета тепловой энергии.

1.4. Ориентировочные характеристики и состав средств измерения, применяемых при следующих системах теплоснабжения:

Таблица №1:

| № | Характеристика системы теплопотребления |  | Теплосчетчик не ниже класса 2 по ГОСТ РЕН 1434-1 - 2006 с минимальной нормированной разностью температур Δtmin не более 3oC:Наличие действующего свидетельства (сертификата) на комплект приборов и на каждый прибор учета в отдельности (в случае составного комплекта) |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпитка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип присоединение системы теплоснабжения отопления | Схема присоединения системы теплопотребления | Теплосчетчик (вычислитель количества тепла) | Датчики Давления (подающий и обратный тр-ды, тр-ды ГВС и цирк.ГВС) | Расходомеры |  |  |  |  |  | Термо-сопротивления(подающий и обратный тр-ды, тр-ды ГВС и цирк.ГВС) |  |
|  |  |  |  |  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |  |  | Трубопровод ГВС | Цирк. ГВС |  |  |
| 1 | Зависимая | Закрытая (нет отбора ГВС) | работающий в системе АС ВиП, МПИ не менее 4 лет. | 1,6 Мпа, МПИ не менее 2 лет | Ду50;Ду32, диапазон измерения расходов не ниже 1÷150, МПИ не менее 4 лет. |  |  |  | Нет |  | Согласованный комплект, класс не ниже 2, МПИ не менее 4 лет. | Не измеряется |
| 2 | Зависимая | Открытая, двух или трех трубная | Обеспечивающий учет тепловой энергии в случае реверса потока по обратному трубопроводу(для двух трубной открытой), работающий в системе АС ВиП, МПИ не менее 4 лет. | 1,6 Мпа, МПИ не менее 2 лет. | Ду 80;Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷150, МПИ не менее 4 лет. |  | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, с дополнительным числоимпульсным выходом, работающим в реверсивном режиме, МПИ не менее 4 лет. |  | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, МПИ не менее 4 лет. | Нет | Согласованный комплект, класс не ниже 2, МПИ не менее 4 лет, на линии ГВС одиночный ТС класс не ниже А | Не измеряется |
| 3 | Зависимая | Открытая с циркуляцией ГВС, двух или четырех трубная | Обеспечивающий учет тепловой энергии в случае реверса потока по обратному трубопроводу, работающий в системе АС ВиП, МПИ не менее 4 лет. | 1,6 Мпа, МПИ не менее 2 лет. | Ду 80;Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷150, МПИ не менее 4 лет. |  | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, с дополнительным числоимпульсным выходом работающим в реверсивном режиме, МПИ не менее 4 лет. |  | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, МПИ не менее 4 лет. | Ду32, Ду 20; диапозон измерения расходов 1÷450, МПИ не менее 4 лет | Согласованный комплект, класс не ниже 2, МПИ не менее 4 лет | Не измеряется |
| 4 | Независимая | Закрытая (нет отбора ГВС) | Работающий в системе АС ВиП, МПИ не менее 4 лет. | 1,6 Мпа, МПИ не менее 2 лет. | Ду50;Ду32, диапазон измерения расходов не ниже 1÷150, МПИ не менее 4 лет. |  |  |  | Нет |  | Согласованный комплект, класс не ниже 2, МПИ не менее 4 лет. | Измеряется, расходомер Ду 20.,МПИ не менее 4 лет. Gmax/Gmin≥ 50 |
| 5 | Независимая | Открытая, двух или трех трубная | Обеспечивающий учет тепловой энергии в случае реверса потока по обратному трубопроводу, работающий в системе АС ВиП, МПИ не менее 4 лет. | 1,6 Мпа, МПИ не менее 2 лет.. | Ду80; Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷150, МПИ не менее 4 лет. |  |  | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, с дополнительным числоимпульсным выходом, работающим в реверсивном режиме, МПИ не менее 4 лет. | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, МПИ не менее 4 лет. | Нет | Согласованный комплект, класс не ниже 2, МПИ не менее 4 лет, на линии ГВС одиночный ТС класс не ниже А | Измеряется, расходомер Ду 20.,МПИ не менее 4 лет. Gmax/Gmin≥ 50 |
| 6 | Независимая | Открытая с циркуляцией ГВС, двух или четырех трубная | Обеспечивающий учет тепловой энергии в случае реверса потока по обратному трубопроводу, работающий в системе АС ВиП, МПИ не менее 4 лет. | 1,6 Мпа, МПИ не менее 2 лет.. | Ду 80;Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷150, МПИ не менее 4 лет. |  |  | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, с дополнительным числоимпульсным выходом работающим в реверсивном режиме, МПИ не менее 4 лет. | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, МПИ не менее 4 лет. | Ду32, Ду 20; диапозон измерения расходов 1÷450, МПИ не менее 4 лет. | Согласованный комплект, класс не ниже 2, МПИ не менее 4 лет. | Измеряется, расходомер Ду 20.,МПИ не менее 4 лет. Gmax/Gmin≥ 50 |

# 2. Требования к производству и качеству работ:

2.1.	Выполнение работ на объекте, по обеспечению технической готовности ИТП объекта для установки коммерческого узла учета тепловой энергии и по его монтажу должны производиться с соблюдением требований пожарной безопасности, охраны труда и иных норм, предусмотренных нормативно правовыми актами Российской Федерации и г. Санкт-Петербурга.

2.2.	 Исполнитель обязан обеспечить производство и качество работ в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» зарегистрированными в Минюсте РФ 25 сентября 1995 г. N 954; «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034.

# 3. Требования к подрядной организации:

# 3.1. Общие требования:

3.1.1. Наличие у организации выполняющей работы выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Для производства проектных работ необходимо иметь допуск на следующие работы:

Раздел II:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.

Для производства монтажных и пуско-наладочных работ необходимо иметь допуск на следующие работы:

Раздел III:

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами;

12.5. Устройство оклеечной изоляции;

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов;

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления;

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений;

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения;

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем;

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций;

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации;

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции;

33.5. Объекты теплоснабжения.

Вышеуказанные требования установлены в соответствии со статьей 3.2. Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Российская газета, № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст.17), разделом III Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденного Приказом Министерства регионального развития № 274 от 09.12.2008 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», №6, 09.02.2009).

3.1.2. Наличие у организации, выполняющей работы, свидетельства саморегулируемой организации на исполнение функций Генерального подрядчика 33.1.11 раздел 3.

3.1.3. Наличие у организации, выполняющей работы, опыта по проектированию, выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ по коммерческим узлам учёта энергоносителей - не менее 3 лет, при общем количестве коммерческих узлов учёта энергоносителей (для которых выполнялись работы по проектированию, строительно-монтажные и пусконаладочные работы) – не менее 600 штук.

3.1.4. Наличие у организации выполняющей работы аттестованной технологии сварки при изготовлении, монтаже, ремонте трубопроводов, либо подтверждение возможности привлечения организации, обладающей аналогичной аттестованной технологией. Аттестация технологии сварки подтверждается Свидетельством о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки. Область распространения производственной аттестации технологии сварки, указанная в приложении к Свидетельству о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки, должна учитывать характеристики реконструируемого Объекта.

Требование установлено в соответствии с пунктом 4.2. «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» ПБ 10-573-03, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 № 90 "Об утверждении правил устройства и безопасности эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", зарегистрированных в Минюсте России 18.06.2003, per. № 4719 (Российская газета, № 120/1, 21.06.2003 (специальный выпуск)) и. п. 1.4. РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов», зарегистрирован в Минюсте РФ 20.06.2003, рег. №4811 (Российская газета, № 120/1, 21.06.2003 (специальный выпуск)).

3.1.5. Организация, выполняющая работы должна обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- электротехническим (электротехнологическим) персоналом, числящимися в штате и(или) принятыми по гражданско-правовому договору, имеющим III группу по электробезопасности (не менее двух человек).

Требование установлено в соответствии с Приложение №1 «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 от 01.07.2001 г., согласованными Госэнергонадзором России от 22.12.2000, утвержденным приказом Минэнерго России от 27.12.2000 №163;

- специалистами, числящимися в штате или принятыми по по гражданско-правовому договору, прошедшими аттестацию в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными Министерством энергетики РФ от 24.03.2003 г. приказ №115.

- к производству работ по сварке и прихватке элементов трубопроводов допускаются сварщики, прошедшие аттестацию в соответствии с "Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства" (ПБ 03-273-99), утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.98 N 63, зарегистрированными Минюстом России 04.03.99, рег. N 1721, и имеющие удостоверение на право выполнения данных сварочных работ.

Требование установлено в соответствии с пунктом 4.2. «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» ПБ 10-573-03, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 № 90 "Об утверждении правил устройства и безопасности эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", зарегистрированным в Минюсте России 18.06.2003, per. № 4719 (Российская газета, № 120/1, 21.06.2003 (специальный выпуск)) и. п. 1.4. РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов», зарегистрирован в Минюсте РФ 20.06.2003, рег. №4811 (Российская газета, № 120/1, 21.06.2003 (специальный выпуск)).

- к производству работ по проектированию и монтажу оборудования узла учёта тепловой энергии допускаются организации, специалисты которых обладают не менее чем 5 сертификатами, выданными различными производителями оборудования.

3.1.6. Организация, выполняющая работы должна располагать производственно-технической базой и персоналом, для выполнения работ с постоянным размещением в г. Санкт-Петербурге.

3.2. Специальные требования:

3.2.1.  Организация не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного согласия 
ОАО «ТГК-1»;

3.2.2.  Организация не вправе вносить права требования по Договору в залог третьим лицам без письменного согласия 
ОАО «ТГК-1»;

3.2.3. Выбор Подрядчиком субподрядных организаций и заключение с ними договоров, осуществляется только после предварительного письменного согласования Заказчиком кандидатуры субподрядчика. Для согласования субподрядной организации Подрядчик направляет в адрес Заказчика письменное уведомление не позднее, чем за 10 дней до планируемой даты заключения договора с субподрядной организацией. В течение трех дней с даты получения уведомления, Заказчик направляет ответ о согласовании или мотивированный отказ в согласовании. В случае если Заказчика не устраивает кандидатура субподрядчика, предложенного Подрядчиком, Заказчик вправе самостоятельно указать кандидатуру субподрядчика;

3.2.4.  Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

3.2.5.  Иметь все необходимые для работ инструменты и специальные приспособления;

3.2.6. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

3.2.7.  Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов;

3.2.8.  Вывозить мусор, образовавшийся в ходе выполнения работ.

# Соглашение № __________

г. Санкт-Петербург	«_____»___________201   г.

ОАО «ТГК-1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» Горбунова В.Н., действующего на основании доверенности №629-2014 от 01.04.2014 года, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", руководствуясь протоколом от "__" _________ 201  г. № ___ о проведении конкурентной процедуры, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

- Стороны исходят из того, что их интересам соответствует заключение и исполнение договора на установку (замену) узлов учета тепловой энергии у абонента (-ов) ОАО «ТГК-1», обязанность на совершение которых возложена на Заказчика в соответствии с Федеральным Законом №261-ФЗ от 23.10.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Стороны констатируют, что Исполнитель является победителем конкурентные процедуры на право заключения договоров на установку (замену) узлов учета тепловой энергии Лот № _ у абонентов ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязуется направлять оферту в 1 - 4 квартале 2014г. Договоров на установку (замену) узлов учета тепловой энергии в редакции Приложения №1 к настоящему Соглашению, в каждом случае заключения Договора между Заказчиком и абонентом ОАО «ТГК-1» на установку (замену) узлов учета тепловой энергии на объекте абонента ОАО «ТГК-1».

- Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного согласия Заказчика.

- Исполнитель не вправе вносить права требования по Договору в залог третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

- Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение в случае не исполнения Исполнителем обязательств по установке узла(-ов) учета тепловой энергии.

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

ЗАКАЗЧИК 	ИСПОЛНИТЕЛЬ

___________________ 	________________________

МП 	МП