Техническое задание

на открытый запрос предложений

на оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию кондиционеров узлов связи и СДТУ предприятий филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГПКЗ – 9090/2.17-1188

Предмет открытого конкурса –  право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования производства компании APC by Schneider Electric.

Источник финансирования:   7.7.2

Предельная стоимость – не объявляется

Условия и форма оплаты: отсрочка платежа 30 банковских дней

Сроки оказания услуг: 01.01.2011-31.12.2011

Адрес оказания услуг: Объекты ОАО «ТГК-1» (Приложение №1)

Сроки проведения открытого конкурса: декабрь 2010 г.

| Вопросы, выносимые на открытый запрос предложений: |  |
| --- | --- |
| Общие требования к условиям поставки (ГОСТ, ТУ, № чертежа, производитель, наличие необходимой тары, способ доставки, порядок расчетов и т.д.): | 1. Работы должны выполняться в полном объеме, качественно и в соответствии с требованиями заводов-изготовителей. 2. Техническое и оперативное обслуживание объектов должно обеспечивать исправное работоспособное эксплуатационное состояние оборудования и надежную безопасную эксплуатацию объектов. 3. Подрядная организация выполняет: - первичное обследование установленного оборудования. - ремонтные и наладочные работы по устранению неисправностей и дефектов для приведения существующего, указанного в Приложении №1 оборудования в работоспособное состояние. - техническое обслуживание оборудования, в соответствии с требованиями заводов-изготовителей в полном объеме в соответствии с перечнем работ, указанного в технических требованиях. - правила техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, пропускного и охранного режимов, действующих на территории ОАО «ТГК-1». 4. Оплата услуг производится по окончании каждого квартала оказания услуг, в течение 30 банковских дней 5. Оплата за работы по ремонту оборудования и приобретение расходных материалов производятся на основании Калькуляции и дополнительно выставленного счета. ЗАКАЗЧИК оплачивает работы, предусмотренные настоящим Договором, после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и выдачи счета-фактуры, по счету, предоставляемому ИСПОЛНИТЕЛЕМ. |
| Требования к Участникам открытого конкурса (опыт заключения подобных Договоров, наличие определенных ресурсов, материально-технической базы и т.д.): | - Иметь в наличии достаточный по количеству и квалификации состав аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы, имеющим право: - выдачи нарядов, распоряжений; - быть производителем работ. 2. Осуществлять профилактический осмотр и техническое обслуживание оборудования в соответствии с инструкциями по эксплуатации, но не реже одного раза в три месяца. 3. Принимать заявки на устранение обнаруженных неисправностей и выполнение работ в рабочие дни. 4. В случае выхода оборудования из строя (поломки оборудования) обеспечить выезд специалиста для проведения диагностики в течение 24 часов, для объектов расположенных в черте города, и в течение 48 часов для областных объектов в рабочее время с 9:00 до 18:00, кроме выходных и праздничных дней, после получения заявки ЗАКАЗЧИКА, переданной по телефону. |
| Технические требования (общие требования, соответствие продукции предъявляемым требованиям, подтверждение исполнения обязательств по поставке продукции): | № п/п; Наименование работ. 1.; Внутренний блок кондиционера.. - Чистка воздушных фильтров и оребрения испарителя. Очистка декоративной панели. - Проверка надёжности электрических контактов на внутреннем блоке кондиционера - Очистка и дезинфекция дренажных каналов для отвода конденсата. - Проверка состояния подшипников двигателя вентилятора. - Проверка состояния (при необходимости очистка) рабочего колеса вентилятора - Проверка (при необходимости замена) элементов питания пульта ДУ. - Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. - Проверка рабочих токов на соответствие паспортным данным. - В случае выявления отклонений рабочих параметров кондиционера, провидится диагностика с целью определения неисправности с составлением дефектного акта.. 2.; Наружный блок кондиционера.. - Осмотр воздухозаборной решётки и оребрения конденсатора (при необходимости очистка). - Проверка работы мотор-компрессора. - Выявление и устранение мест утечек хладона из холодильной установки кондиционера (при необходимости дозаправка кондиционера хладоном R-22). - Проверка состояния подшипников двигателя вентилятора. - Проверка крепления и целостности крыльчатки вентилятора.. 3.; УРК (Устройство ротации кондиционеров). Проверка работоспособности устройства путём имитации выхода из строя одного из двух кондиционеров (при необходимости замена устройства).. |

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Никитин Александр Феликсович, т. (812) 901-32-65.

Приложение №1

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию.

| Адрес и место установки | Наименование оборудования | Кол-во (шт.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭС-1 Центральной ТЭЦ, СПб., наб. Обводного кан, д.76 Выпрямительная АТС Дополнительное помещение | Настенная сплит-система MS/MU-GA50VB адаптированная |  | 2 |  |
|  | УРК |  | 1 |  |
|  | Настенная сплит-система MS/MU-GВ80VB адаптированная |  | 2 |  |
|  | УРК |  | 1 |  |
|  | Настенная сплит-система MS/MU-GА35VB адаптированная |  | 2 |  |
|  | УРК |  | 1 |  |
| ЭС-2 Центральной ТЭЦ,, Спб. Новгородская ул., д.11 АТС | Потолочная сплит-система PCA-RP100GA/PU-P100YHA |  | 2 |  |
|  | УРК |  | 1 |  |
| ЭС-3 Центральной ТЭЦ, СПб., наб. р.Фонтанки, д. Комната 1 Комната 2 | Настенная сплит-система MS/MU-GA50VB адаптированная |  | 2 |  |
|  | УРК |  | 1 |  |
|  | Настенная сплит-система MS/MU-GВ80VB адаптированная |  | 2 |  |
|  | УРК |  | 1 |  |
| Василеостровская ТЭЦ, Спб. Кожевенная линия,д.33АТС Серверная. Хим.цех | Потолочная сплит-система PCA-RP100GA/PU-P100YHA |  | 2 |  |
|  | УРК |  | 1 |  |
|  | Настенная сплит-система MSС/MU-GА25VB адаптированная |  | 2 |  |
|  | УРК |  | 1 |  |
| Дубровская ТЭЦ, Лен обл., г.Кировск, ул.Набережная, д.4 ЛАЗ Комната связи-выпрямительная Комната связи Серверная | Потолочная сплит-система PCA-RP100GA/PU-P100YHA |  | 2 |  |
|  | УРК |  | 1 |  |
|  | Настенная сплит-система MS/MU-GА50VB адаптированная |  | 2 |  |
|  | УРК |  | 1 |  |
|  | Настенная сплит-система MSС/MU-GА35VB адаптированная |  | 2 |  |
|  | УРК |  | 1 |  |
|  | Настенная сплит-система MSС/MU-GА35VB адаптированная |  | 2 |  |
|  | УРК |  | 1 |  |
| Первомайская ТЭЦ, СПб., Корабельная ул., д.4 АТС | Потолочная сплит-система PCA-RP125GA/PU-P100YHA |  | 2 |
|  | УРК |  | 1 |
| Автовская ТЭЦ, СПб. Броневая ул., д.1 АТС ЛАЗ Дополнительное помещение АТС-выпрямительная | Настенная сплит-система MS/MU-GВ80VB адаптированная |  | 2 |
|  | УРК |  | 1 |
|  | Настенная сплит-система MS/MU-GВ80VB адаптированная |  | 2 |
|  | УРК |  | 1 |
|  | Настенная сплит-система MSС/MU-GА25VB адаптированная |  | 2 |
|  | УРК |  | 1 |
| Выборгская ТЭЦ, СПб., ул. Жукова, д.26 Серверная АТС старая | Настенная сплит-система MS/MU-GА60VB адаптированная |  | 2 |
|  | УРК |  | 1 |
|  | Настенная сплит-система MSС/MU-GА35VB адаптированная |  | 2 |
|  | УРК |  | 1 |
| АТС новая | Настенная сплит-система MSС/MU-GА25VB адаптированная |  | 2 |
|  | УРК |  | 1 |
| Северная ТЭЦ, Лен обл., Всеволожский р-н, п/о Ново-Девяткино ЛАЗ Выпрямительная Комната связи | Потолочная сплит-система PCA-RP100GA/PU-P100YHA | 2 |  |
|  | УРК | 1 |  |
|  | Настенная сплит-система MSС/MU-GА35VB адаптированная | 2 |  |
|  | УРК | 1 |  |
|  | Настенная сплит-система MSС/MU-GА20VB адаптированная | 2 |  |
|  | УРК | 1 |  |
| Южная ТЭЦ, СПб., Софийская ул. д.96 ЛАЗ Комната связи в главном корпусе Электрощитовая АТС | Потолочная сплит-система PCA-RP100GA/PU-P100YHA | 2 |  |
|  | УРК | 1 |  |
|  | Настенная сплит-система MS/MU-GА60VB адаптированная | 2 |  |
|  | УРК | 1 |  |
|  | Настенная сплит-система MSС/MU-GА20VB адаптированная | 2 |  |
|  | УРК | 1 |  |
| Нарвская ГЭС Лен.обл., г. Ивангород, ул. Маяковского, д.5 АТС Комната связи | Потолочная сплит-система PCA-RP100GA/PU-P100YHA | 2 |  |
|  | УРК | 1 |  |
|  | Настенная сплит-система MSС/MU-GА20VB адаптированная | 2 |  |
|  | УРК | 1 |  |
| Лесогорская ГЭС Лен.обл., Выборгский р-н, пос. Лесогорский АТС Комната №1 АТС Комната №2 | Настенная сплит-система MS/MU-GА60VB адаптированная 2шт. | 2 |  |
|  | УРК | 1 |  |
|  | Настенная сплит-система MSС/MU-GА35VB адаптированная 2шт. | 2 |  |
|  | УРК | 1 |  |
| Светогорская ГЭС Лен.обл., Выборгский р-н, г. Светогорск Выпрямительная | Настенная сплит-система MS/MU-GА50VB адаптированная | 2 |  |
|  | УРК | 1 |  |
| АТС | Настенная сплит-система MS/MU-GА50VB адаптированная | 2 |  |
|  | УРК | 1 |  |
| Нижне-Свирская ГЭС, Лен.обл., Подпорожский р-н, пос. Свирьстрой Комната связи | Настенная сплит-система MS/MU-GА60VB адаптированная | 2 |  |
|  | УРК | 1 |  |
| Верхне-СвирскаяГЭС Лен.обл., г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д.3 Центральный щит | Настенная сплит-система MS/MU-GВ80VB адаптированная | 2 |  |
|  | УРК | 1 |  |
| Тепловая сеть СПб., ул. Черняховского, д.36 СГЭ и АТС | Настенная сплит-система MSС/MU-GА35VB адаптированная | 2 |  |
|  | УРК | 1 |  |
|  | Настенная сплит-система MS/MU-GВ80VB адаптированная | 2 |  |
|  | УРК | 1 |  |
| АТП СПб., ул. Студенческая Комната связи | Настенная сплит-система MS/MU-GА60VB адаптированная | 2 |  |
|  | УРК | 1 |  |
| МЭС С-ЗАПАДА СПб., ул. Курчатова дом, 1 | Настенная сплит-система MS/MU-GА60VB адаптированная | 1 |  |
|  | УРК | 1 |  |
| Правобережная ТЭЦ, Октябрьская наб. 108 | Настенная сплит-система MS/MU-GВ80VB адаптированная |  | 2 |  |
|  | УРК |  | 1 |  |
| Волховская ГЭС, г. Волхов, ул. Графтио д.1 | Настенная сплит-система MS/MU-GА60VB адаптированная |  | 2 |  |
|  | УРК |  | 1 |  |