Приложение  1(а)

к  Положению «О порядке подготовки и заключения  договоров от имени ОАО «ТГК-1» и контроля за их исполнением в филиале «Кольский» ОАО «ТГК-1»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый конкурс по выбору исполнителя работ  по Техническому обслуживанию ВОЛС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ - 2000/2.17-447)

филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

начальник ССДТУ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Воробьев А.Ю., т. (81553)-69390

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                «01» апреля     2011 г.

Окончание          «31» декабря  2011 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Сроки устранения аварийных ситуаций согласно требованиям к доступности участков:

Труднодоступные участки – участки, для работы по устранению аварий на которых                                 требуется использование спецавтотехники. Эксплуатация ведётся силами бригад с расположением в г. Мурманск, оснащённых в соответствии с Регламентом ФСК ЕС России,  время устранения аварии 48 (Сорок восемь) часов.

Легкодоступные участки – участки, для работы по устранению аварий на которых не требуется использование спецавтотехники.   Эксплуатация ведётся силами бригад с расположением в г. Мурманск, оснащённых в соответствии с Регламентом ФСК ЕС России,  время устранения аварии 24 (Двадцать четыре) часа.

- Предоставление графика планово-профилактических работ на год не позднее чем через 2 недели после заключения договора.

- Предоставление ежемесячного отчета о проведенных работах.

- Работы выполнять согласно «Правил проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше». РД 153-34.0-48.518-98

- Корректировать объемы выполнения работ 1 раз в квартал в связи с постоянным увеличением введенных ВОК в Филиале «Кольский» ОАО «ТГК-1».

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по техническому обслуживанию ВОЛС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Периодические осмотры ВОЛС в дневное время без подъема на опору | Линия связи | 1 раз в 6 мес. |
| 2. | Верховые осмотры ВОЛС с выборочной проверкой кабеля в зажимах | Линия связи | 1 раз в 6 мес. |
| 3. | Внеочередные осмотры ВОЛС в условиях, которые могут привести к повреждениям ВОК | Линия связи | После окончания активного грозового сезона и после образования гололеда на ВОК |
| 4. | Проверка коэффициента затухания оптических волокон (ОВ) и потерь в муфтах с использованием оптического рефлектометра. | Линия связи | 1 раз в 6 мес. и при аварийных ситуациях |
| 5. | Проверка расстояний от ВОК до провода ЛЭП, измерение стрела провеса ВОК | Линия связи | После образования гололеда на ВОК и после проведения ремонтных работ на ВОК |
| 6. | Наблюдение за образованием гололеда на ВОК | Линия связи | При атмосферных условиях, способствующих образованию гололеда |
| 7. | Текущий ремонт | Линия связи | По мере необходимости |
| 8. | Аварийно-восстановительные работы | Линия связи | По мере необходимости |
| 9. | Капитальный ремонт | Линия связи | По мере необходимости |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

Работы выполнять согласно

1.«Правил проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше». РД 153-34.0-48.518-98

2.«Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок». (ПОТ Р М -016-2001,  РД 153-34.0-03.150-00)»

3.«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». (М. Энергия, 1996г)

4.«Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00).

5.«Правила устройства электроустановок» в редакции 6-7 издания (1999-2002 г.)

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 3 лет;

- обязательное ознакомление с объектом по месту;

- состоять в саморегулируемой организации по профилю деятельности, иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

2.2. Специальные требования:

- наличие в организации приборов для измерения ВОК  (рефлектометров).

- наличие приборов для производства сварочных работ на оптическом волокне.

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ.

- иметь все необходимые для выполнения работ инструменты и специальные приспособления.

- средства механизации должны быть укомплектованы в соответствии с нормами и размещены на ремонтно-производственных базах (РПБ) предприятий и их подразделений на территории Мурманской области.

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов),  в том числе и на работы на ЛЭП и ОРУ.

- ИТР (руководителей работ) должны иметь опыт работы не менее 3-х лет, право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду.

- досконально знать технологию и особенности работ.

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов (в том числе со складов Заказчика) на объекты работ; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.).

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной др. документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы.

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ

- наличие круглосуточной диспетчерской службы для приема аварийной информации и оперативной подачи заявок на аварийно – восстановительные работы на ВОЛС.

- наличие необходимого запаса ВОК, оптических муфт и расходных материалов.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы:

3.1. Оборудование, запасные части и материалы, необходимые для выполнения работ Подрядчику на каждый отчетный участок протяженностью 1000 км:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вездеход | шт. | 1 |
| 2 | а/м КАМАЗ с манипулятором | шт. | 1 |
| 3 | Тормозная машинка для прокладки и подвеса ОВК | шт. | 1 |
| 4 | Бензогенератор переносной 1.9 кВт | шт. | 1 |
| 5 | Передвижной вагон-бытовка на 8 мест (с возможностью транспортировки на а/м КАМАЗ) | шт. | 1 |

3.2. Оборудование, запасные части и материалы, необходимые для выполнения работ Подрядчику на каждый отчетный участок протяженностью 500 км:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | а/м УАЗ | шт. | 1 |
| 2 | Мотовездеход грузовой квадроцикл | шт. | 1 |
| 3 | Автоприцеп для перевозки мототехники (г/п 700кг.) | шт. | 1 |
| 4 | Автомобиль внедорожник рамной конструкции с кузовом для мобильного реагирования | шт. | 1 |
| 5 | Дизель/генератор переносной 5.9 кВт | шт. | 1 |
| 6 | Палатки монтажные | шт. | 2 |

3.3. Оборудование, запасные части и материалы, необходимые для выполнения работ Подрядчику на каждый отчетный участок протяженностью 250 км:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Натяжная машинка для работы по подвесу кабеля | шт. | 1 |
| 2 | Переносные разборные лестницы и трапы для работы на бетонных опорах 16 метров | шт. | 2 |
| 3 | Переносные радиостанции ICOM-21 | шт. | 2 |
| 4 | Снегоход утилитарный | шт. | 1 |

3.2. Оборудование, запасные части и материалы,  а так же необходимый запас ВОК, оптические муфты и расходные материалы поставляются Подрядчиком.

3.3. Оборудование, запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ, поставку которых производит Заказчик: отсутствуют

3.3.1. Перечни оборудования, запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомости согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения лица, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора

При проведении оценки Конкурсных заявок провести их ранжирование по степени предпочтительности исходя из следующих критериев:

1.	Срок и график выполнения работ.

2.	Стоимость выполнения работ .

3.	Соответствие стоимости требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

4.	Лучшее предложение по результатам применения значений коэффициентов индексации пересчета в текущие цены .

5.	Наиболее выгодные условия оплаты.

6.	Надежность Участника, наличие большого опыта работы на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества (в т.ч. с ОАО «ТГК-1»).

7.	Гарантийные обязательства.

Наличие сертификатов добровольных систем сертификации.