Приложение №1

к договору №______ от ___.___.2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора – директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

___________________________ Антипов А.Г.

«______»  _______________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Модернизация СОТИ АССО. Резервирование УСПД на КСГЭС и КТГЭС»

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Согласовано:

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Мурманск

2013 г.

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

Мурманская область, Кольский р-н, Верхне-Туломская ГЭС (ГЭС-12) КТГЭС;

Мурманская область, Кольский р-н, Нижне-Туломская ГЭС (ГЭС-13) КТГЭС

Мурманская область, Кольский р-н, Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) КСГЭС

Мурманская область, Кольский р-н, Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16) КСГЭС

Мурманская область, Кольский р-н, Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18) КСГЭС

Мурманская область, Кольский р-н, Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19) КСГЭС

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Начальник сектора АСДУ ССДТУ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Вильгельм Рудольф Владимирович, тел. (81553) 69-418; моб.  +7921-661-98-98.

Требования к срокам выполнения работ:

начало –   	май 2013г.

окончание –  декабрь 2014 г.

Предельная цена закупки –8656,02 тыс.руб. без учета НДС, в том числе:

- Стоимость ПИР – 1100 тыс. руб.;

- Стоимость материалов – 200тыс. руб. без учета НДС;

- Стоимость ЗИП -0тыс. руб. без учета НДС;

- Стоимость оборудования - 2500тыс. руб. без учета НДС;

2013 г. – 6924,84 тыс.  руб. без учета НДС;

2014 г. – 1731,18 тыс.  руб. без учета НДС.

Ценовая  характеристика  стоимости  работ  должна  быть  определена  на  основании  сметно-договорной  документации,  составленной  в  соответствии  с  укрупнённой  ведомостью  работ  (указанной  в  техническом  задании)  и   требованиям  системы  ценообразования,  принятой  в  ОАО  «ТГК-1».  Приложение  сметно-договорной  документации  к  оферте  участников  ОЗП  обязательно.

Стоимость работ должна определяться: по сметно-нормативной базе ТЕР-2001г. в редакции 2010 г. для Мурманской области с индексацией в текущий уровень цен по письмам Мурманского центра по ценообразованию в строительстве, публикуемым в «Сборниках ССЦ» РЦЦС МО  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ

  - Цель работ: создание системы резервирования контроллеров (УСПД) RTU-325T СОТИ АССО.

  - Назначение системы:Обеспечение бесперебойной работы по сбору и передаче технологической информации СОТИАССО.

  - Требования к системе резервирования:

    - Обеспечение контроля за рабочим режимом УСПД RTU-325T;

    - Обеспечение автоматического перехода на работу резервного УСПД RTU-325T в случае отказа основного;

    - Обеспечение автоматического обратного перехода на основной УСПД RTU-325T в случае отказа резервного;

    - Обеспечение возможности удалённого принудительного перехода на основной/резервный УСПД RTU-325T по команде из центра сбора информации филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

    - Обеспечение автоматического перевода опросов телеизмерений (ТИ) и телесигналов (ТС) на УСПД RTU-325T, находящийся в рабочем режиме.

    - Обеспечение передачи данных по протоколу МЭК 60870-5-101 в ЦППС «Smart-Fep», как с основного, так и резервного УСПД в автоматическом режиме (без дополнительных настроек в процессе переключения).

    - Обеспечение передачи данных по протоколу МЭК 60870-5-104в ЦППС «СК-2007» как с основного, так и резервного УСПД в автоматическом режиме (без дополнительных настроек в процессе переключения).

    - Обеспечение контроля работоспособностиарбитра ввода в работу резервного УСПД.

    - Обеспечение передачи по протоколу МЭК 60870-5-104 в ЦППС «СК-2007» сигналов, информирующих о том, какой УСПД (основной или резервный)находитсяв рабочем режиме.

    - Обеспечение передачипо протоколу МЭК 60870-5-104 в ЦППС «СК-2007»сигналов, информирующих о выходе из строя основного или дополнительного арбитра системы резервирования.

    - Обеспечение коррекции времени от УССВ GPS-16HVSc использованием сигнала PPS как основного, так и резервного УСПД(если предусмотрено).

    - Обеспечение гальванической развязки сигнальной «земли» последовательных интерфейсов основного и резервного УСПД друг от друга.

  - Требования к гарантийным обязательствам.

Поставляемое оборудование в рамках контракта должно быть новым, не восстановленным, иметь гарантию производителя.

Гарантийный срок на все виды работ должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком окончательного акта сдачи-приемки работ.

Гарантийный срок на оборудование - не менее 12 месяцев с момента подписания окончательного акта сдачи - приемки объекта в эксплуатацию (или устанавливаемый производителем при больших строках гарантии).

Осуществление гарантийного обслуживания поставляемого оборудования в течение всего гарантийного срока средствами и за счет Подрядчика. Все расходы на транспортировку, ремонт, замену вышедшего из строя оборудования несет Подрядчик.

В течение гарантийного срока с момента приемки комплекса в эксплуатацию Подрядчик обеспечивает необходимые действия по ремонту или замене вышедшего из строя оборудования.

В течение гарантийного срока Подрядчикобязан обеспечить следующий уровень сервиса:

•	Принять и зарегистрировать заявку об инциденте в сервисной службе в режиме 8х5;

•	Приступить к решению инцидента не позднее 12 часов с момента принятия и регистрации заявки.

В течение одного года с момента подписания акта приема сдачи работПодрядчикобязан предоставить специалистам заказчика бесплатные телефонные консультации по работе поставленного оборудования, устройству и функциональному назначении установленных компонентов.

В рамках обязательств на выполнение комплекса работ Подрядчикпредоставляет гарантию на выполняемые работы, а так же на используемые в работах материалы сроком на 1 год. В течении гарантийного срока Подрядчикобязан устранить своими силами и за счет своих средств нарушения в работе компонентов электрической сети, слаботочной кабельной системы и оптических сегментов в течение 24 часов.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по созданию системы резервирования контроллеров (УСПД) RTU-325T СОТИАССО  ГЭС-12, ГЭС-13, ГЭС-15, ГЭС-16, ГЭС-18, ГЭС-19

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Начало        – «01» мая  2013 г.

Окончание  – «15» декабря 2014 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | График выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка рабочего проекта системы резервирования контроллеров (УСПД) RTU-325T СОТИАССО ГЭС-12, ГЭС-13, ГЭС-15, ГЭС-16, ГЭС-18, ГЭС-19 филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». | проект | 1 |  |
| 2 | Согласование проекта с Заказчиком | проект | 1 |  |
| 3 | Поставка оборудования, выполнение комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по cозданию системы резервирования контроллеров (УСПД) RTU-325T СОТИАССО филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». | объект | 6 |  |
| 4 | Предоставление исполнительной и эксплуатационной документации, актов выполненных работ по шеф-монтажу, пуско-наладке и гарантийных обязательств на оборудование. Оформление отчетной документации. | комплект | 1 | . |

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

1. Выполнение требований:

  - СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

  - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

  - РД 34.45-51.300-97 издание шестое «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

  - Правила устройств электроустановок (шестое издание).

  - СТО 34-35-587-002-2013, «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

  - РД 153-34.2-35.520-99 «Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП гидроэлектростанций».

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства СРО о допуске к работам на объектах капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства: раздел II, п. 4.5; раздел III, п. п.п. 23.6; 24.10-24.13 «Перечня видов работ …» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.»

2.1.2. Наличие Сертификата системы менеджмента качества выполнения работ (ГОСТ Р ИСО 9001-2008).

2.1.3. Наличие опыта работы по проектированию и монтажу данного вида оборудования не менее 5 лет.

2.1.4. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.1.5. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ, наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.1.6. Рабочий проект на бумажном носителе должен быть в трех экземплярах (два предоставить Заказчику), а так же и в электронном виде (текстовые документы в форматах MS Word или MS Excel, чертежи в форматах Visio или AutoCAD с возможностью редактирования).

2.1.7. Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (приложение №1).

2.1.8. При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и.т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

2.2.1. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

2.2.2. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь Свидетельство СРО с разрешением на исполнение функций генерального подрядчика (п. 33.11 раздела III Перечня…);

2.2.3. При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

2.2.4. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

2.2.5. Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

2.3. Специальные требования:

2.3.1. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией, для осуществления проектных, строительных, монтажных, пуско-наладочных работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю).

Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

2.3.2. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть:

- производителем работ;

- руководителем работ по нарядам и распоряжениям.

2.3.3. Досконально знать технологию работ и особенности устанавливаемого оборудования;

2.3.4. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

2.3.5. Иметь все необходимые для реконструкции инструменты и специальные приспособления;

2.3.6. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объект; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

2.3.7. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

2.3.8. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.4. Требования к документированию:

Окончательный пакет документации должен включать в себя, в том числе в электронном виде:

2.4.1	Технический проект;

2.4.2	Рабочую документацию, которая дополняет и уточняет документацию технического проекта (включая дополнительный расчет потребляемой мощности оборудования);

2.4.3	Протоколы согласования (отражают изменения схем прокладки кабелей и расположения оборудования.);

2.4.4	Программа и методика испытаний системы резервирования УСПД;

2.4.5	Протоколы проведения испытаний системы;

2.4.6	Дополнения к формулярам согласования приёма/передачи данных согласно МЭК 60870-5-104.

2.4.7	Инструкция по эксплуатации системы резервирования УСПД (рекомендации по поддержанию   работоспособного состояния системы, перечень и сроки гарантийного и сервисного обслуживания);

2.4.8 Паспорта, формуляры, сертификаты или другие сопроводительные документы, прилагающиеся к оборудованию и материалам на русском языке.

3. Запасные части и материалы:

Объемы и номенклатуру оборудования, ЗИП и материалов для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов работ поставляемых Подрядчиком определить на стадии разработки рабочего проекта.

Приложения:

- Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента на (прил. №1)

Приложение №1

к техническому заданию по системе резервирования УСПД RTU-325T.

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.