ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по техническому обслуживанию ВОЛС (волоконно-оптических линий связи) филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2000/7.39-857)

ОКВЭД-64.20.11

ОКДП -7499090

- Общие требования.

Требования к месту оказания услуг: филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1» (территория Мурманской области).

Контактное лицо: Инженер 1 кат. сектора связи ССДТУ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Макар Алексей Антонович, тел. (815 53) -69-462.

Период оказания услуг:

Начало:        01 января 2016 г.

Окончание: 31 декабря 2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей без учета НДС.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013г. «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013г. «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

- Требования к оказанию услуг.

1. Цель оказания услуг: техническое обслуживание и аварийное восстановление линий связи филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

2. Описание и основные технические характеристики объекта приведены в Приложении №1 «Список обслуживаемых объектов».

- Сроки устранения аварийных ситуаций согласно требованиям к доступности участков:

Труднодоступные участки – участки, для работы по устранению аварий на которых требуется использование спецавтотехники. Эксплуатация ведётся силами бригад с обязательным расположением в Мурманской области, оснащённых материалами и техникой в соответствии с РД 45.211-2001, время устранения аварии 48 (Сорок восемь) часов.

Легкодоступные участки – участки, для работы по устранению аварий на которых не требуется использование спецавтотехники. Эксплуатация ведётся силами бригад с обязательным расположением в Мурманской области, оснащённых в соответствии с РД 45.211-2001, время устранения аварии 24 (Двадцать четыре) часа.

- Предоставление графика планово-профилактических работ на год не позднее чем через 2 недели после заключения договора.

- Предоставление ежемесячного отчета о проведенных работах.

- Предоставление фото отчета.

- Предоставление трек-листов обходов, ведение базы трек-листов.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по техническому обслуживанию линий связи филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» и организации дистанционного мониторинга состояния оборудования РРЛ Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Начало:        «01» января 2016г.

Окончание: «31» декабря 2016г.

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Периодические осмотры ВОЛС в дневное время без подъема на опору | 1 раз в 6 мес. |
|  | Верховые осмотры ВОЛС с выборочной проверкой кабеля в зажимах | 1 раз в 6 мес. |
|  | Внеочередные осмотры ВОЛС в условиях, которые могут привести к повреждениям ВОК | После окончания активного грозового сезона и после образования гололеда на ВОК. Необходимость осмотра согласуется с Заказчиком, осмечивается как периодические осмотры ВОЛС в дневное время без подъёма на опору. |
|  | Проверка коэффициента затухания оптических волокон (ОВ) и потерь в муфтах с использованием оптического рефлектометра. | 1 раз в 6 мес. и при аварийных ситуациях |
|  | Измерение стрел провеса ВОК | По мере необходимости. После образования гололеда на ВОК и после проведения ремонтных работ на ВОК |
|  | Наблюдение за образованием гололеда на ВОК | При атмосферных условиях, способствующих образованию гололеда. |
|  | Аварийно-восстановительные работы (восстановление работоспособности путем монтажа временной кабельной вставки по земле) | При аварии, без письменного согласования с Заказчиком |
|  | Капитальное восстановление работоспособности ВОЛС (замена временной кабельной вставки на капитальную вставку по опорам) | При возможности проведения работ, по письменному согласованию с Заказчиком |
|  | Диагностика ИБП и АКБ РРС с выездом на объект | 1 раз в 6 мес. |
|  | Диагностика РРЛ | 1 раз в 6 мес. |
|  | Диагностика мультиплексора станции РРЛ | 1 раз в 6 мес. |
|  | Техническое обслуживание антенно-фидерных устройств РРЛ с выездом на объект | 1 раз в 6 мес. |
|  | Восстановление работоспособности РРЛ | По мере необходимости |
|  | Восстановление работоспособности ИБП и замена АКБ | По мере необходимости |
|  | Восстановление работоспособности мультиплексора станции РРЛ | По мере необходимости |
|  | Техническое обслуживание ветрогенераторных установок (ВГУ) с выездом на объекты | Раз в год |
|  | Техническое обслуживание дизельгенераторных установок (ДГУ) с выездом на объекты | Раз в год |
|  | Завоз топлива для ДГУ | По мере необходимости |
|  | Восстановление работоспособности ВГУ в части механического оборудования и крепления | По мере необходимости |
|  | Восстановление работоспособности ДГУ в части ДВС, топливной системы, АКБ | По мере необходимости |

Уточненные объёмы работ передаются Исполнителю в сроки, установленные              СО 34.04.181-2003.

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

Все работы должны выполняться согласно:

    - «Правил проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше». РД 153-34.0-48.518-98

    - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н).

    - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». (М. Энергия, 1996г)

    - «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00).

    - «Правила устройства электроустановок» в редакции 6-7 издания (1999-2002 г.)

    - Приказа от 19.10.1998 № 187 Госкомсвязи России «Правила технической эксплуатации первичных сетей взаимосвязанной сети связи РФ».

    - ГОСТ 26814-86 Кабели оптические. Методы измерения параметров.

    - ОСТ 45.190-2001 Системы передачи волоконно-оптические. Стыки оптические.

    - ОСТ 45.36-97 Линии кабельные, воздушные и смешанные ГТС. Нормы электрические эксплуатационные.

    - РД 45.047-99 Линии передачи волоконно-оптические на магистральной и внутризоновых первичных сетях ВСС России. Техническая эксплуатация.

    - РД 153-34.0-48.519-2002 Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4 – 35 кВ.

    - РД 45.028-99 Аппаратура системы мониторинга оптических кабелей связи. Технические требования.

    - РД 45.180-2001 Руководство по проведению планово-профилактических и аварийно-восстановительных работ на линейно-кабельных сооружениях связи волоконно-оптической линии передач.

    - РД45-211-2001 Инструкция по проведению аварийно-восстановительных работ на кабелях междугородных линий передачи.

    - ОСТН 600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения.

    - Нормативными актами отраслей «Связь» и «Энергетика».

    - Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04181-2003).

    - Строительными нормами и правилами (СНиП 12-03-2001)

    - Руководствами, Типовыми инструкциями по эксплуатации и ремонту линейно-кабельных сооружений связи.

    - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (ПТЭ ЭСиС РФ), утвержденными приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229.

    - Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 08.03.2014 г. №155н.

3.2. Требования к организации Исполнителя.

3.2.1. Общие требования:

  - Опыт выполнения работ по монтажу и обслуживанию ВОЛС на объектах энергетики не менее 3 лет;

  - Желательно ознакомление с объектом по месту;

  - Состоять в саморегулируемой организации по профилю деятельности, иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Объекты, на которых проводятся работы, относятся к особо опасным и технически сложным.

Иметь допуск к работам по разделу III «Перечня видов работ …», в т.ч. на особо опасных и технически сложных объектах, утвержденных Приказом №624 от 30.12.2009 Министерством регионального развития РФ.

В части земляных работ:

- Механизированная разработка грунта (п. 3.1);

В части устройства наружных электрических сетей и линий связи иметь допуск на:

- Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно (п. 20.1);

- Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно (п. 20.2);

- Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно (п. 20.3);

- Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно (п. 20.5);

- Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения (п. 20.13).

В части монтажа металлических конструкций иметь допуск на:

- Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб (п. 10.4)

В части монтажных работ иметь допуск на:

- Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации (п. 23.6);

- Монтаж оборудования сооружений связи (п. 23.33).

В части пусконаладочных работ иметь допуск на:

- Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств (п. 24.10);

- Пусконаладочные работы комплексной наладки систем (п. 24.12).

В части работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта иметь допуск на:

- Тепловые электростанции (п. 33.1.11);

- Объекты электроснабжения свыше 110 кВ (п. 33.1.13);

- Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно (п. 33.4);

- Здания и сооружения объектов связи (п. 33.8);

- Объекты гидроэнергетики (п. 33.11).

  - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

  - Соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

  - Выбор исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

3.2.2. Специальные требования:

- Наличие у Исполнителя (Соисполнителя) поверенных приборов для измерения ВОК (рефлектометров, тестеров).

- Наличие приборов для производства сварочных работ на оптическом волокне.

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ.

- Иметь все необходимые для выполнения работ инструменты и специальные приспособления.

- Иметь в наличие эксплуатационный запас кабеля и арматуры для выполнения ремонтно-восстановительных работ на ВОЛС.

- Иметь в наличии следующие средства механизации и технику:

- На каждый отчетный участок протяженностью 1000 км:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Грузовой бортовой полноприводный а/м повышенной проходимости с манипулятором | шт. | не менее 1* |
|  | Тормозная машина для прокладки и подвеса ВОК | шт. | не менее 1* |
|  | Натяжная машина для прокладки и подвеса ВОК | шт. | не менее 1* |

* - при одновременном выполнении работ обязательно наличие соответствующего количества бригад и техники.

- На каждый отчетный участок протяженностью 500 км:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Легковой грузопассажирский полноприводный автомобиль повышенной проходимости | шт. | 1 |
|  | Мотовездеход | шт. | 1 |
|  | Снегоход утилитарный | шт. | 1 |
|  | Автоприцеп для перевозки мотовездеходов и снегоходов | шт. | 1 |
|  | Генератор переносной не менее 1,5 кВт | шт. | 1 |

- На каждый отчетный участок протяженностью 250 км:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Переносные разборные лестницы и трапы для работы на бетонных опорах 16 метров | шт. | 2 |
|  | Переносные радиостанции | шт. | 2 |
|  | Палатка | шт. | 1 |
|  | Фотоаппарат | шт. | 1 |
|  | GPS (или аналогичный) трекер портативный или автомобильный | шт. | 1 |

- Средства механизации должны быть укомплектованы в соответствии с нормами и желательно их размещение на ремонтно-производственных базах (РПБ) предприятий и их подразделений на территории Мурманской области.

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов, по охране труда на высоте (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов), в том числе и на работы на ЛЭП и ОРУ.

3.2.2.8.1. Обязательное наличие у работников Исполнителя индивидуальных спасательных устройств для работы на высоте согласно Правила по охране труда при работе на высоте.

- ИТР должны иметь опыт работы не менее 3-х лет, право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду.

- Досконально знать технологию и особенности работ.

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов (в том числе со складов Заказчика) на объекты работ; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.).

- Обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами.

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной и др. документации, составление ППР (при необходимости), актов на скрытые работы.

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Наличие круглосуточной диспетчерской службы для приема аварийной информации и оперативной подачи заявок на аварийно – восстановительные работы на ВОЛС.

- Наличие необходимого запаса ВОК, оптических муфт и расходных материалов.

- Обязательное наличие у работников Исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации – Исполнителя при работах на объектах ОАО «ТГК-1».

- Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой     ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителей:

  - Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

  - Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и исполнитель.

  - Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

  - Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

  - Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

  - При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких соисполнителей (поставщиков), исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

4.  Оборудование, запасные части и материалы:

4.1. Оборудование, запасные части и материалы,  а так же необходимый запас ВОК, оптические муфты и расходные материалы поставляются Исполнителем.

4.2. Оборудование, запасные части и материалы, поставляемые Заказчиком: отсутствуют.

4.3. Перечни оборудования, запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомости согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

5.  Контроль и приемка выполненных работ.

5.1. Руководители работ, участвующие в техническом обслуживании, совместно с представителями ОАО «ТГК-1» филиала «Кольский», проводят совместный контроль качества выполняемых работ по техническому обслуживанию ВОЛС, контролируют ход выполнения работ; проверяют соблюдение технологической дисциплины; норм и правил по техническому обслуживанию (эксплуатации) ВОЛС; планов и графиков выполнения работ.

5.2. Приемка выполненных работ после технического обслуживания и оценка качества осуществляется в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документацией.

5.3. Приемка восстановленных ВОЛС и оценка качества осуществляется в соответствии с главой 4.4 РД 153-34.0-48.518-98.

6. Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.

Приложение к ТЗ:

- Список обслуживаемых объектов.

- Соглашение о конфиденциальности с российским контрагентом – юридическим лицом.