Приложение № 4

к договору № ________

от «___» ______ 20__  г.

Форма Акта

Об оказании услуг по техническому обслуживанию

Линии связи

п. Мурмаши, Мурманской области					«__» _______20__ г

Заказчик - ОАО «Территориальная генерирующая компания – 1» (ОАО «ТГК – 1), в лице заместителя генерального директора - директора филиала «Кольский» ОАО «ТГК – 1» Антипова А.Г., действующего на основании доверенности № 386-2015 от 01.01.2015 г., с одной стороны, и Исполнитель - ____________________________________________________________________ (Свидетельство ___________________________________, копия – Приложение №  к настоящему Договору), в лице _______________________________________________,

действующего на основании _________________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Техническое состояние Линии связи соответствует установленным нормам.

По качеству и срокам оказания услуг Заказчик претензий не имеет.

Стоимость оказанных услуг составляет __________________рублей, в том числе НДС _____________________ руб.

| ЗАКАЗЧИК Заместитель генерального директора- директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ______________________/ Антипов А. Г. / М. П. | ______________________/ ______________/ М. П. |

Приложение № 5

к договору № ________

от «___» ______ 20___ г.

Регламент технического обслуживания Линий связи

п. Мурмаши, Мурманской области					«__» _______20___ г.

I.	Общие положения.

  - Настоящий Регламент определяет состав и порядок оказания услуг по Техническому обслуживанию Линий связи филиала «Кольский», а также порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя в процессе технического обслуживания Линии связи.

  - Регламент не отменяет и не изменяет действующие правила и положения нормативной документации по эксплуатации средств связи и электроэнергетики.

  - Заказчик и Исполнитель обязаны выполнять положения настоящего Регламента при оказании услуг по техническому обслуживанию Линии связи.

  - Зоной обслуживания Исполнителя является волоконно-оптический кабель (ВОК), смонтированный на ВЛ и проложенный по территориям, зданиям и сооружениям ОРУ ПС, ГЭС, ТЭЦ.

  - Услуги по Техническому обслуживанию каждой Линии связи включают в себя полный комплекс мероприятий Технического обслуживания в соответствии с Правилами:

  - выполнение организационно-профилактических мероприятий по обеспечению предупреждения сохранности ОК и оборудования радиорелейных станций;

  - оперативный контроль технического состояния Линии связи и оборудования радиорелейных станций;

  - текущее и планово-профилактическое обслуживание;

  - текущее обслуживание Линии связи оборудования радиорелейных станций;

  - Аварийно-Восстановительные Работы на Линии связи;

  - хранение эксплуатационного запаса кабелей, муфт и ЗИП;

  - пополнение за счет средств Исполнителя израсходованного во время аварийно-восстановительных работ эксплуатационного запаса кабелей, муфт и ЗИП;

  - предоставление Единого Контактного Пункта 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

  - монтаж Постоянной Волоконно-Оптической Кабельной Вставки.

  - Организацию оперативно-технического взаимодействия при оказании услуг по техническому обслуживанию осуществляют оперативные службы Сторон:

- со стороны Исполнителя- дежурный персонал ____________________________________, круглосуточный контактный телефон _____________, факс ______________;

- со стороны Заказчика - диспетчер службы энергетических режимов (далее - СЭР) Филиала «Кольский»  ОАО «ТГК-1», тел.(81553) 69-352,  +79215123636,  факс (81553) 69-479, E-mail: dispetcher@kola.tgk1.ru

  - Устранение неисправностей оптического кабеля должно проводиться по технологическим картам, учитывающим конструкции опор ВЛ, место повреждения ВОК, класс напряжения ВЛ, условия прохождения ВЛ и т.д.

- Порядок Аварийно-Восстановительных Работ на ОК.

Оперативная служба каждой из Сторон, первая получившая информацию о линейном повреждении/аварии Линии связи в зоне обслуживания, незамедлительно информирует об этом оперативную службу другой Стороны по телефону с указанием даты, времени передачи сообщения и фамилии оповещающего лица. Информация должна быть продублирована посредством факсимильного сообщения или сообщения электронной почты в адрес оперативной службы Заказчика или Исполнителя.

Время, указанное в данном сообщении, считается временем начала периода неготовности линии связи на участке ВОЛС.

С получением оповещения об аварии (повреждении) диспетчер СЭР филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»:

- сообщает в службу СДТУ филиала.

- совместно со специалистами службы СДТУ готовит и передает аварийные заявки на отсутствие каналов связи и передачи данных.

- совместно со специалистами службы СДТУ готовит и передает аварийную заявку на производство работ, получает разрешение на производство работ на ВЛ с ВОЛС.

С получением оповещения об аварии (повреждении) дежурный персонал оперативной службы Подрядчика:

- оповещает аварийно-восстановительную бригаду (АВБ);

- организует допуск АВБ на кроссовое оборудование Заказчика для производства измерений параметров оптических волокон, локализацию места аварии (повреждения) ВОК;

- в соответствии с видом повреждения определяется с видом ремонта, необходимым персоналом, техникой, материалами, оборудованием и максимальным временем ремонта.

Монтаж Временной Волоконно-Оптической Кабельной Вставки производится после уточнения места аварии (повреждения) ВОК путем двусторонних измерений. После окончания монтажа производятся измерения параметров кабеля и составляется протокол.

После окончания монтажа Временной Волоконно-Оптической Кабельной Вставки руководитель ремонтно-восстановительной бригады докладывает диспетчеру СЭР филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». Информация должна быть продублирована посредством факсимильного сообщения или сообщения электронной почты в адрес диспетчера.

Диспетчер СЭР сообщает о завершении монтажа Временной Волоконно-Оптической Кабельной Вставки в службу СДТУ.

С получением сообщения о монтаже Временной Волоконно-Оптической Кабельной Вставки персонал ССДТУ приступает к тестированию линии связи.

Ввод систем передачи в эксплуатацию производится после измерения их параметров на восстановленном участке. Время восстановления работоспособности ВОК фиксируется в документах оперативной службы Заказчика.

При соответствии линии связи установленным параметрам персонал ССДТУ переводит системы передачи по ВОЛС на Линии связи и оповещает диспетчера СЭР:

Временем окончания Аварийно-Восстановительных Работ и временем окончания периода неготовности линии связи считается время ввода систем передачи в эксплуатацию после окончания монтажа Временной Волоконно-Оптической Кабельной Вставки.

Диспетчер СЭР оповещает руководителя аварийно-восстановительной бригады об окончании Аварийно-Восстановительных Работ и дает разрешение на убытие с места производства работ.

Любая неисправность ВОК, произошедшая после ввода систем передачи в эксплуатацию по Временной Волоконно-Оптической Кабельной Вставке, учитывается как новая.

Закрытие всех или части систем передачи после восстановления действия связи по Временной Волоконно-Оптической Кабельной Вставке для проведения дополнительных работ с целью завершения ремонта ВОК, в том числе и для монтажа Постоянной Волоконно-Оптической Кабельной Вставки, увеличивает время восстановления ВОК на продолжительность закрытия систем передачи.

Монтаж Постоянной Волоконно-Оптической Кабельной Вставки производится специалистами Исполнителя в согласованные Сторонами сроки, не превышающие 30 (Тридцать) суток с момента монтажа Временной Волоконно-Оптической Кабельной Вставки. После окончания работ по монтажу Постоянной Волоконно-Оптической Кабельной Вставки проводятся измерения параметров оптических волокон в полном объеме и составляется протокол.

Результаты всех измерений документируются. Протоколы измерений  составляются в двух экземплярах и подписываются каждой Стороной. К протоколам прилагаются рефлектограммы измеренных оптических параметров элементарных кабельных участков.

После окончания ремонта ВОК оформляется Акт об устранении аварии (повреждения), который должен содержать:

  - описание характера неисправности;

  - дату, время начала и окончания работ;

  - анализ причин неисправности;

  - описание технологии устранения неисправности.

Акт утверждается соответствующими должностными лицами Сторон.

На основании Акта в технический паспорт волоконно-оптической линии связи вносятся коррективы.

- Порядок проведения текущего и планово-профилактического технического обслуживания и Текущего восстановления работоспособности Линии связи.

  - Текущее и планово-профилактическое техническое обслуживание и Текущее восстановление работоспособности Линий связи организуются и проводятся без перерыва действия связи.

  - Эксплуатационные подразделения Исполнителя при проведении работ на ВОК,  обязаны не позднее, чем за 10 суток, подготовить график и перечень работ и согласовать его с Заказчиком.

  - Сообщение о фактическом сроке начала работ на ВОК должно пройти по сети оперативных служб Сторон не позднее, чем за 3 суток до начала работ.

  - После окончания работ проводятся контрольные измерения параметров оптических волокон ОК и оформляются соответствующие Акт  и протокол.

- Контактная информация.

| Диспетчер СЭР Филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» | Дежурный «______» |
| --- | --- |
| Дежурная смена (00.00-24.00) | Дежурная смена (00.00-24.00) |
| Тел.: 8(81553) 69-352 +79210458954 Факс: 8(81553) 69-479 E-mail: dispetcher@kola.tgk1.ru | Тел Факс E-mail: |

# ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Заместитель генерального директора- директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ______________________/ Антипов А. Г. / М. П. | ______________________/ _____________ / М. П. |

Приложение № 6

к договору № ________

от «___» ______ 20___ г.

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Договор» – настоящий документ, включая содержащиеся в нем гарантии, приложения, дополнения и изменения к нему, утвержденные Сторонами, которые могут быть подписаны и в период выполнения работ.

«Трасса» - маршрут прохождения линии связи на воздушных линиях электропередачи напряжения (далее – «Трасса»);

«Линия связи» - волоконно-оптическая линия связи (линейно-кабельные сооружения, физическая цепь и линия передачи), состоящая из определенного количества оптических волокон в оптическом кабеле, а кабельная или радиорелейная линия связи (далее – «Линия связи»);

«Оптический кабель (ОК)» - самонесущий неметаллический кабель, используемый при сооружении Линии связи для подвески на воздушных линиях электропередачи (далее – «ВЛ»), прокладки в земле или кабельной канализации;

«Правила» – означает:

- «Правила технической эксплуатации первичных сетей взаимоувязанной сети связи Российской Федерации», утвержденные Приказом Государственного Комитета Российской Федерации по связи и информатизации от 19 октября 1998 г. № 187;

- Правила по проектированию, строительству и эксплуатации линейно-кабельных сооружений волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ, РД 153-34.0-48.519-2002;

- Правила проектирования строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) напряжением 110кВ и выше, РД 153-34.0-48.518-98;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ), утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003г. №229;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

«Техническое обслуживание Линии связи» («Техническое обслуживание») – означает комплекс планово-профилактических и ремонтно-восстановительных мероприятий, включая текущее восстановление работоспособности, имеющих целью поддержание в исправности линейно-кабельных сооружений и оборудования радиорелейных станций в процессе эксплуатации для обеспечения необходимой степени надежности линейно-кабельных сооружений и оборудования радиорелейных станций в соответствии с требованиями Правил.

«Авария на ВОЛС (Авария)» - состояние, при котором параметры передачи всех или части оптических волокон в оптическом кабеле вышли за установленные пределы, и наступил перерыв действия связи.

«Аварийно-Восстановительные Работы» – означает мероприятия технического обслуживания, направленные на восстановление работоспособности Линии связи путем монтажа временной  волоконно-оптической вставки.

«Текущее восстановление работоспособности» –  означает мероприятия технического обслуживания, по мере необходимости, проводимые эксплуатационным персоналом с целью поддержания или восстановления первоначальных эксплуатационных характеристик оптического кабеля  (самонесущего диэлектрического кабеля), а также оборудования радиорелейных станций в течение всего срока их эксплуатации.

«Капитальное восстановление работоспособности» – означает мероприятия технического обслуживания, которые не могут быть выполнены в ходе Текущих восстановлений работоспособности и/или связаны с необходимостью замены одной и более строительной длины (строительная длина – отрезок оптического кабеля  между двумя смежными муфтами в соответствии с проектной документацией).

«Постоянная Волоконно-Оптическая Кабельная Вставка» – означает отрезок оптического кабеля той же марки и емкости, что и поврежденный кабель Линии связи, и предназначенный для организации постоянной схемы восстановления линии передачи.

«Временная Волоконно-Оптическая Кабельная Вставка» – означает отрезок оптического кабеля, предназначенный для организации временной схемы восстановления Линии связи.

«Объект» – волоконно-оптическая линии связи (далее – ВОЛС) филиала «Кольский» ОАО «ТГК – 1» и оборудование радиорелейных станций Каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

«Акт» – документ, свидетельствующий об окончании всех Работ (всего объема Работ) по настоящему Договору.

«Ценник» – документ (Справочник структурных показателей, Прейскурант «ОРГРЭС», Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению, Сборник № 1, Прейскурант № 26-05-43, ВСН 23-89, ТЕР, ТЕРр, ТЕРм и т.п.), используемый для определения стоимости Работ при применении коэффициентов (индексов) и иных аналогичных значений.

«Труднодоступные участки» – участки, для работы по устранению аварий на которых требуется использование спецавтотехники.

«Легкодоступные участки» – участки, для работы по устранению аварий на которых не требуется использование спецавтотехники.

Приложение № 7

к договору № ________

от «___» ______ 20___  г.

Форма Отчета

о проведенных работах в соответствии с перечнем

запланированных мероприятий по техническому обслуживанию.

| № п/п | Наименование мероприятия | Участки | Время выполнения | Список бригады | Фактическое время выполнения работ, включая время доставки персонала, час. | Применяемая техника, фактическое время её использования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Заместитель генерального директора- директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ______________________/ Антипов А. Г. / М. П. | ______________________/ ______________ / М. П. |

Приложение № 8

к договору № ________

от «___» ______ 20__  г.

ПРОТОКОЛ

согласования объема и стоимости аварийно-эксплуатационного запаса

| № | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа ** | Завод изготовитель ** | Количество, м/шт * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель: ДС(т)-27-6z-5/16 |  | ЗАО «ОФС Связьстрой-1 ВОКК» | 6500 |
| 2 | Кабель: ДС(т)-27-6z-5/24 |  | ЗАО «ОФС Связьстрой ВОКК» | 7000 |
| 3 | Муфта МТОК 96Т1-01 | ТУ 5296-016-27564371-98 | ЗАО «Связьстройдеталь» | 8 |
| 4 | Зажим поддерживающий | LTA 144 180 LTA 157 180 LTA 137 180/12 | Ribe (Германия) | 30 20 30 |
| 5 | Зажим натяжной | F 2685/3 AG 208 122 s | Ribe (Германия) | 20 10 |
| 6 | Зажим шлейфовый |  | ЗАО "Балахнинская Электротехническая Компания" | 10 |
| 7 | Узел крепления к опоре в составе: |  |  |  |
| 8 | Звено промежуточное регулируемое | ПЗ.Д ПЗ.М ПЗ.П ПЗ.Р | ЗАО "Балахнинская Электротехническая Компания" | 50 20 30 20 |
| 9 | Гаситель вибрации | DB 152 119 DB 169 126 DB 137 112 | Ribe (Германия) | 30 20 20 |
| 10 | Хомут ленточный |  |  | 30 |
| 11 | Гибкая гофрированная труба ПВХ | 25 мм |  | 20 |
| 12 | Труба ПЭТ | 63 мм |  | 10 |
| 13 | Шкаф для размещения муфт |  |  | 4 |
| 14 | Оптический кросс | 24 волокна |  | 4 |
| 15 | Промежуточная скоба СК |  |  | 30 |
| 16 | Промежуточная скоба СКД |  |  | 30 |
| 17 | Дизельное топливо, л. | В зависимости от сезона |  | 200 |

* Объем корректируется при вводе новых объектов

** Тип, марка, производитель уточняются при заключении Договора

| ЗАКАЗЧИК Заместитель генерального директора- директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ______________________/ Антипов А. Г. / М. П. | ______________________/ _______________ / М. П. |