Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Капитальный ремонт трансформатора ст.№ 1»

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1"

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/2.1-2778)

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184209 РФ, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственный за предоставление технической информации:

Начальник электрического цеха Апатитской ТЭЦ – Богданов Станислав Владимирович

тел.: (81555) 49-373

моб.тел.: +79217241947

E-mail: svbogdanov@atec.kola.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:        	 01 июля  2011г.

Окончание:  	 31 август 2011г.

Предельная цена закупки:   не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ

Технические характеристики:

Тип трансформатора – ТДГ -60000/110

Номинальная мощность – 60000кВА

Uном обмотки ВН – 121кВ

Uном обмотки НН – 10,5кВ

Группа соединения обмоток – Yо/Δ-11

Охлаждение трансформатора – Д

Завод-изготовитель – Московский трансформаторный завод.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по капитальному ремонту трансформатора ст. № 1

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ согласно разделу 17 «Номенклатура и регламентированный объем работ при капитальном ремонте трансформатора» Приложения 4 СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанции и сетей». |  |  |
| 1.1 | Подготовка и уборка ремонтной площадки: проверка и приведение в рабочее состояние аппаратуры для слива и заливки масла, прогрева и сушки трансформатора, ремонтной оснастки, сварочного оборудования, лесов, г/п механизмов и средств пожаротушения. Подготовка и проверка ремонтного оборудования и оснастки. Уборка ремплощадки. | шт | 1 |
| 1.2 | Демонтаж трансформатора и транспортировка его на ремонтную площадку: удаление прокладок, смазка кареток и катков, транспортировка трансформатора на ремонтную площадку (500 метров, 3 разворота) | трансфор-матор | 1 |
| 1.3 | Прогрев трансформатора на ремонтной площадке перед вскрытием активной части, испытания трансформатора перед ремонтом: подготовка аппаратуры прогрева, сборка схемы прогрева трансформатора, снятие аппаратуры. Проведение испытаний трансформатора и трансформаторного масла перед ремонтом. | прогрев | 1 |
| 1.4 | Слив масла: сборка маслопроводов и слив масла. Установка заглушек на фланцах маслопровода и бака. | т | 33 |
| 1.5 | Снятие арматуры: демонтаж предохранительной трубы, расширителя, воздухоосушителя, газового реле, контрольно-измерительных приборов | трансфор-матор | 1 |
| 1.6 | Снятие вводов: отсоединение и снятие вводов, установка их в специальные стойки. | трансфор-матор | 1 |
| 1.7 | Разборка системы охлаждения: слив масла из системы охлаждения, демонтаж дутьевых вентиляторов, радиаторов, термосильфонных фильтров. | трансфор-матор | 1 |
| 1.8 | Вскрытие активной части трансформатора: разболчивание разъема крышки бака. Снятие распорных болтов, строповка и вскрытие активной части с перемещением на ремонтную площадку. | трансфор-матор | 1 |
| 1.9 | Мелкий ремонт бака: чиска и промывка наружних и внутренних стенок бака, зачистка мест трещин под сварку. Правка вмятин. Замена уплотнений. | трансфор-матор | 1 |
| 1.10 | Ремонт активной части: осмотр, чистка и промывка от шлама и грязи, проверка состояния прессовки магнитопровода и обмоток, подпрессовка магнитопровода, обмоток и деталей несущей конструкции отводов, предохранение от самоотвинчивания резьбовых соединений. Проверка и восстановление изоляции доступных стяжных устройств и их подтяжка, проверка схемы заземления с измерением сопротивления изоляции. Мелкий ремонт ярмовой изоляции и изоляции отводов, проверка доступных мест паек. Подготовка к испытаниям. Строповка, перемещение и установка активной части в бак трансформатора, установка распорных болтов, монтаж крышки, герметизация. | трансфор-матор | 1 |
| 1.11 | Обмыв и сушка активной части методом разбрызгивания горячего масла с моющей присадкой при вакуумированнии. | трансфор-матор | 1 |
| 1.12 | Ремонт переключателя: осмотр, проверка и очистка переключателей ответвлений обмоток, ремонт и подтяжка контактов, проверка паек, перемычек и механизмов переключателей. | трансфор-матор | 1 |
| 1.13 | Ремонт радиаторов: очистка и промывка от загрязнений и шлама, осмотр и мелкий ремонт радиаторных кранов, испытание на герметичность. | трансфор-матор | 1 |
| 1.14 | Ремонт термосифонных фильтров: разборка, удаление старого силикагеля, очистка сеток, поверхностей стенок, замена прокладок, засыпка свежего силикагеля. | шт | 2 |
| 1.15 | Ремонт расширителя: чистка и промывка внутренней поверхности. Осмотр и мелкий ремонт маслоуказателя, замена уплотнений. Покраска внутренней поверхности. | шт | 1 |
| 1.16 | Ремонт воздухоосушителя: разборка, очистка и промывка деталей, замена силикагеля, сборка. | шт | 1 |
| 1.17 | Ремонт вводов: очистка и протирка от загрязнений, замена уплотнений, устранение мелких дефектов. Подготовка к испытаниям. | трансфор-матор | 1 |
| 1.18 | Ремонт предохранительной трубы: очистка от загрязнений внутренней и наружной поверхностей, ремонт диафрагмы. Покраска внутренней поверхности. | шт | 1 |
| 1.19 | Сборка системы охлаждения и установка арматуры: сборка и установка радиаторов, маслопроводов и задвижек, установка дутьевых вентиляторов, термосильфонных фильтров. Установка предохранительной трубы , расширителя, воздухоосушителя, газового реле и трубопроводов газораспределения. | Трансфор-матор | 1 |
| 1.20 | Сушка, очистка, регенерация и масла | т | 33 |
| 1.21 | Герметизация активной части: замена уплотнений разъема бака, подъем и установка и закрепление активной части. Установка распорных болтов. | трансфор-матор | 1 |
| 1.23 | Заливка масла в трансформатор: подсоединение маслопроводов вакуум-системы, установка временного маслоуказателя, выдержка активной части под вакуумом, заливка масла пропитка изоляции, разборка вакуумной системы после заливки масла. | т | 33 |
| 1.24 | Установка вводов: установка вводов и соединение отводов обмоток. | трансфор-матор | 1 |
| 1.25 | Транспортировка трансформатора и установка на фундаменте: транспортировка трансформатора от ремонтной площадки на фундамент. Установка и закрепление прокладок, закрепление кареток, восстановление заземления. | трансфор-матор | 1 |
| 1.26 | Доливка масла: доливка масла в трансформатор, испытание на герметичность. | трансфор-матор | 1 |
| 1.27 | Подсушка трансформатора: подготовка оборудования и аппаратуры, утепление бака асбополотном, намотка индукционной обмотки, сборка схемы, прогрев и разборка схемы. | Трансфор-матор | 1 |
| 1.28 | Установка контрольно-измерительных приборов: установка термосигнализаторов. | трансфор-матор | 1 |
| 1.29 | Испытания после капремонта: испытания трансформатора и трансформаторного масла в соответствии с «Объемом и нормами испытаний электрооборудования» | трансфор-матор | 1 |
| 1.30 | Составление отчетной документации | к-т | 1 |
| 1.31 | В начале и конце разгерметизации активной части производить отбор образцов твердой изоляции на влагосодержание и степень полимеризации | трансфор-матор | 1 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 5 – «Электрическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.5.3;

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- Ц-02-08(Э)  «Измерение сопротивления к.з. трансформаторов»;

- Ц-01-98(Э) «Об области применения и порядке смешения трансформаторных масел»;

- РД 34.35.518-91 «Инструкция по эксплуатации газовой защиты»;

- РД 16363-87 «Трансформаторы силовые»;

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004);

- СО 34-38-20217-2005 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Общие технические условия на капитальный ремонт;

- СО 34.20.608-2003 (РД153-34.0-20.608-2003)   Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению.

- Требования к подрядной организации:

2.1.  Общие требования:

- опыт работы по ремонту не менее 5 лет;

- объект является особо опасным, технически сложным (согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ);

- данные  работы входят в перечень видов работ (пункт 20.11), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624) и  требуют наличия допусков СРО;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы  ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";

- при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС);

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Прил. №1,2 к ТЗ).

  - Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ на основных фондах электростанций;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию производства работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности  или иметь  гарантированный  доступ ( прокат, аренда, лизинг, соглашения

о покупке,  наличие производственных мощностей  и  т.д.)  ко всем видам и  типам оборудования,

необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и

не  быть  занятым на   других работах  на  время  производства работ.  Подрядчик  должен под-

- твердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

  - Требования к Субподрядчикам:

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

- Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Материалы:

  - Материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количес-тво |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затвор дисковый Ду-80 Р-0,2МПа ГОСТ 12815-80 Раб. среда – трансф. масло | шт | 33 |
|  | Пластина резиновая для трансформаторов маслостойкая марки УМ ГОСТ 12855-77 5мм | кг | 63 |
|  | Пластина резиновая для трансформаторов маслостойкая марки УМ полосовая ГОСТ 12855-77 8мм | кг | 30 |
|  | Пластина резиновая для трансформаторов маслостойкая марки УМ листовая ГОСТ 12855-77 10мм | кг | 68 |
|  | Эмаль ХВ-124 или ХВ-125 ГОСТ 10144 | кг | 35 |
|  | Пленка полиэтиленовая 0.25мм ГОСТ 10354-82 | м2 | 25 |

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Материалы, имеющиеся на складе Заказчика:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 041016502000 | Селикагель | кг | 60 |
| 2. | 182020102000 | Лента киперная ГОСТ 4514-78 | м | 20 |
| 3. | 084100501000 | Растворитель 646 ГОСТ 18188-72 | кг | 5 |
| 4. | 083800601010 | Лак бакелитовый ЛБС-2 ГОСТ 901-78 | кг | 5 |
| 5. | 084105500000 | Бензин Б-70 (Галоша) | кг | 10 |
| 6. | 014030101000 | Смазка ЦИАТИМ-201 ГОСТ 16422-79 | кг | 16 |

    - Материалы, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Растворитель 646 ГОСТ 18188-72 | кг | 5 |

    - Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе Апатитской ТЭЦ отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

    - Перечни запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомости согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

    - В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложения:   	1. Приложение № 1– «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента».

2. Приложение № 2 – «Экологическая политика ОАО «ТГК-1»

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.