Приложение №2 к Техническому заданию

Основные технические характеристики котла ПК-10п-2:

| Котельный агрегат типа «ПК-10п-2» | где: ПК- паровой котел, 10 – давление пара МПа, п – п-образная компоновка, 2 – 2-х барабанный) изготовленный |
| --- | --- |
| Завод изготовитель | Подольский завод им. Орджоникидзе |
| Станционный номер | 5 |
| Год выпуска | 1961 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1961 |
| Номинальная паропроизводительность | 220 т/час. |
| Рабочее давление в барабане котла | 110 ата. |
| Давление пара за главной паровой задвижкой | 100 ата. |
| Температура перегретого пара | 540 0C . |
| Температура питательной воды | 215 0C |
| Основной вид топлива | уголь |
| Растопочное топливо | мазут |
| Резервное топливо | нет |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1999 |
| Наработка с начала эксплуатации, час. | 153013 |
| Наработка после последнего капитального ремонта | 26810 |

Котел двух барабанный вертикально-водотрубный с естественной циркуляцией, (опоры барабана роликовые чертеж №Э-3000)

Основной барабан  1300х69 ст. 22К

Предвключенный барабан  1090х69 ст.22К

Котлоагрегат имеет П-образную компоновку. Топочная камера является восходящим газоходом. Она оборудована экранными трубами 76х6 мм сталь 20 (крепления труб чертеж №Б-12366, Б-12367) с коллекторами 273х30 (опоры коллекторов подвижные чертеж №Б-11508, пружинные чертеж №Б-11512).

Котлоагрегат оснащен 8-ю щелевыми пылеугольными прямоточными горелками типа УП-9 (Подольского машиностроительного завода, чертеж №40055) и 8-ю растопочными мазутными форсунками типа ФП-1800/1000.

Нижняя часть топочной камеры представляет собой холодную воронку. Под холодной воронкой расположены две шнековые ванны для удаления шлака. Удаление золошлаковых отходов производится с использованием шнеков, которые транспортируют из холодной воронки в шлаковый канал далее в бак багерных насосов затем насосами типа БГРТ-800/71 по золошлакопроводу на золошлакоотвал.

Топочная камера соединяется с конвективной шахтой горизонтальным газоходом, в котором размещен двухступенчатый пароперегреватель: 1 ступень КПП из труб 38х4мм сталь 20 – 38 тонн, 2 ступень КПП из труб 42х5 (4,5) мм сталь 12Х1МФ – 40 тонн.

Коллекторы пароперегервателя: паросборная камера 325х43мм 12Х1МФ, коллектор впрыскивающего пароохладителя 325х30мм 12Х1МФ, выходные коллекторы 2 ступени – 2 шт. 273х30мм 12Х1МФ, Выходной коллектор 1 ступени 273х30мм 12Х1МФ, поверхностный пароохладитель 325х31 ст.20 (опоры подвижные: чертежи №№Б8920, Б-8925, К8924, К-71663, К-70581, опоры неподвижные: чертежи №№Б-8926, Б-8921, Б-8923)

Вслед за пароперегревателем в вертикальной конвективной шахте размещены двухступенчатый водяной экономайзер  32х4мм сталь 20, масса змеевиков 1-й ступени – 47,3т. тонн, 2-й ступени – 22т. с двухступенчатым рекуперативным воздухоподогревателем массой по 65 тонн каждая ступень.

Золоуловители типа МП-3100 (мокрый прямоточный, труба Вентури) представляют собой сочетание двух основных элементов: вертикальной трубы Вентури и каплеуловителя диаметром 3100 мм, последовательно соединенных по ходу дымовых газов. Корпус каплеуловителя выполнен из стального листа сталь 3 толщиной 6 мм.

Очищенные газы по металлическим (напорным) газоходам прямоугольного сечения (масса 12тонн)  с толщиной стенки 6(5) мм поступают в коллектор скрубберов прямоугольного сечения с толщиной стенки 6 мм. По всасывающим металлическим газоходам прямоугольного сечения (масса 8 тонн) очищенные газы поступают в дымососы.

Котел оснащен двумя дымососами типа Д20х2 производительностью 185000 м3/час, электродвигатели типа А4-450У-10УЗ и двумя дутьевыми вентиляторами типа ВД-18  производительностью 126000 м3/час , электродвигатели типа А4-400У-8УЗ.

Система пылеприготовления котла  включает в себя:

- Два бункера сырого угля емкостью по 145 тонн (БСУ-1А,Б);

- Один бункер пыли емкостью 100 тонн;

- Два ленточных питателя сырого угля (ПСУ-1А,Б);

Производительность ПСУ при максимальной загрузке – 27,5 т/час

Редуктор типа 400-1-9 с передаточным числом 48/57

Шибер КДУ для регулирования подачи топлива (регулирование подачи топлива ПСУ, оборудованными частотными преобразователями, осуществляется изменением скорости движения ленты).

Регулирование осуществляется изменением толщины слоя топлива от 8 до 18см.

Электродвигатель  ПСУ: Тип – АО628, количество на котел – 2 шт., число оборотов – 735 об/мин, напряжение – 380 вольт, мощность – 4,5 квт, сила тока – 10,5 ампер.

- Две шаровые барабанные мельницы ШБМ287/470 (Ш-16 изготовитель Сызранский машиностроительный завод) производительностью 27 т/час,  загрузка мелющих шаров -33 т, масса комплекта брони на одну мельницу-19тонн (ШБМ-1А,Б);

ШБМ предназначена для приготовления пыли: размол и подсушка.

ШБМ состоит из следующих узлов:

- стальной сварной барабан, футерованный внутри броневыми плитами и закрытый торцевыми стенками, являющимися одновременно опорными цапфами вращающегося барабана;

- приводная зубчатая передача, состоящая из зубчатого венца, закрепленного на торцевой стенке барабана, и приводной шестерни с валом, закрепленным в подшипниках, которые установлены на фундаментной раме;

- два чугунных коренных подшипника: опорный и упорно-опорный с баббитовой заливкой;

- фундаментная рама;

- одноступенчатый редуктор и соединительные муфты;

- два патрубка с уплотнениями: углеподающий и пылевыдающий;

- система жидкой смазки коренных подшипников и редуктора;

- электрооборудование.

Вращение барабана осуществляется от главного электродвигателя через соединительные муфты, редуктор, приводную зубчатую передачу.

- Два сепаратора пыли (1-А,Б) (Чертеж №К619-00.000, изготовитель Всеросийский теплотехнический институт, воздушно-проходного типа, диаметр корпуса – 3420 мм, материал – сталь листовая толщиной 6-10 мм.) Где происходит отделения из пылевоздушной смеси мелких фракций от крупных. Сепаратор пыли состоит из двух вставленных один в другой конусов, каждый с рукавом для возврата крупной пыли. Пылевоздушная смесь подводится снизу в наружный конус, где вследствие резкого изменения скорости выпадают наиболее крупные фракции, которые возвращаются через горловину в мельницу для дополнительного размола. В верхней части сепаратора пыли пылевоздушная смесь закручивается на регулирующих тонину пыли лопатках (чертеж №К-8628) и во внутреннем конусе отделяются крупные фракции пыли, также возвращающиеся в мельницу.

На течках возврата установлены мигалки (чертеж №К-4677) которые предотвращают подсос воздуха в пылесистему.

Готовая пыль газо-воздушным потоком увлекается из сепаратора в циклон.

- Два пылевых циклона (1А,Б Чертеж №К-178318 изготовитель Таганрогский котлостроительный завод, диаметр корпуса 2350 мм, материал – сталь листовая толщиной 6-10 мм;)

В аппарате формируется вращающийся поток пылевоздушной смеси направленный вниз, к конической части аппарата. Вследствие силы инерции (центробежной силы) частицы пыли выносятся из потока оседают на стенках аппарата, и под собственным весом попадают в нижнюю часть циклона и по течкам с пылеустановленными мигалками поступают в бункер пыли. Очищенный от пыли воздушный поток, затем двигается снизу вверх и выводится из циклона через выходной патрубок на всасывающий газовоздухопровод мельничного вентилятора.

- Два мельничных вентилятора (МВ-1А,Б Чертеж №25523, изготовитель Барнаульский котельный завод типа ВМ 50/1000Б производительностью 49600 м3/час, число оборотов – 1480 об./мин.;)

- Восемь питателей пыли типа УЛПП-1У (Чертеж №В-99606, изготовитель Черновицкий машиностроительный завод), число оборотов – 450-1350 об/мин., производительность 4,4-4,5 т/час; тип – лопастной, производительность максимальная -4,0 – 4,5 т/час,

электродвигатель питателя пыли: Тип  ПН-385, количество на котел - 8 шт., число оборотов   450-1350 об/мин, электрический ток – постоянный, сила тока   5,4 – 5,7 ампер, мощность – 0,9 квт, напряжение – 220 вольт, масса – 175 кг

- Система пылепроводов от питателей пыли к горелкам котла диаметром 426х10 мм. (подвески пылепроводов чертеж №041892, 041893)

- Система трубопроводов аэросмеси из труб диаметром 1020х10 мм. (опоры трубопровода неподвижные чертеж №059307)