Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Техническое обслуживание: систем автоматического пожаротушения кабельных каналов; систем охранно-пожарной сигнализации, водяного пожаротушения ТТЦ и порошкового пожаротушения мостового крана-перегружателя ТТЦ» Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ –   2110/2.17-1711)

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184209 Мурманская обл., г. Апатиты, промплощадка Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: зам. главного инженера - начальник производственно-технического отдела – Смирнов Аркадий Джольфович– тел.: (8-81555) 49-346

Требования к срокам выполнения работ:

- начало:         апрель  2011г.

- окончание:  	«31» декабря 2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ

- «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт» РД 009-02-96;

-  «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания» РД-009-01-96.

Цель: обеспечение работоспособности систем пожаротушения Апатитской ТЭЦ

Основные технические характеристики:

Автоматическая система водяного пожаротушения кабельных каналов (АВПТ): для автоматического обнаружения пожара в кабельных помещениях АТЭЦ с выдачей необходимой информации о месте возгорания на пульты приёмно-контрольные  пожарные.

Для оповещения людей находящихся на главном щите управления (ГЩУ), турбинном цехе и в кабельных каналах.

Для автоматического управления насосами, запорно-пусковыми устройствами и включения автоматического водяного пожаротушения дренчерного типа в кабельных помещениях с очагом возгорания.

| № п/п | Основное оборудование АВПТ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "ESA-2/RU" | шт. | 2 |
| 2 | Модуль подключения неадресного шлейфа "М512МЕ", Адресноаналоговый модуль мониторинга "M500ME", Адресно-аналоговый модуль управления "М500СНЕ", Адресно-аналоговый модуль изолирования шлейфа "М500ХЕ" | шт. | 152 |
| 3 | Блок питания "БРП-24-03Л" | шт. | 6 |
| 4 | Блочный щит управления (БЩУ) | шт. | 2 |
| 5 | Шкаф управления задвижками (ШЗ), Шкаф управления насосами (ШН), Шкаф автоматического включения резерва (АВР) | шт. | 42 |
| 6 | Сигнализатор давления универсальный "СДУ", "ЭКМ" | шт. | 28 |
| 7 | Пусковой узел с электроприводом | шт. | 26 |
| 8 | Извещатель пожарный "KR72/RU" | шт. | 96 |
| 9 | Извещатель пожарный "ИП 212-3С" | шт. | 742 |
| 10 | Извещатель сигнально-звуковой "MSB/6D/24VDS" | шт. | 54 |
| 11 | Извещатель световой "ХВ-24-1R" | шт. | 1 |
| 12 | Ороситель дренчерный водяной "ДВН 03-10" | шт. | 1152 |
| 13 | Вентиль спускной Dу - ¾ дюйма | шт. | 26 |
| Система охранно-пожарной сигнализации (СОПС): для автоматического обнаружения пожара в помещениях АТЭЦ, а также для предотвращения несанкционированного проникновения с выдачей необходимой информации на пульт ведомственной охраны предприятия. |  |  |  |
| № п/п | Основное оборудование СОПС | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный "Аккорд" | шт. | 2 |
| 2 | Приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные: "Гранит-2", "Гранит-4", "Гранит-8","Гранит-16" | шт. | 11 |
| 3 | Приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные: "Корунд-1И", "Корунд-2/4" | шт. | 2 |
| 4 | Приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные: "Лигард-01-8", "Лигард-02-8", "Лигард-03-2", "Лигард-03-4" | шт. | 5 |
| 5 | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный "КОПС-32" | шт. | 2 |
| 6 | Приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные: "Нота", "Нота-2" | шт. | 20 |
| 7 | Приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные: "УОТС 1-1", "УПКОП135-1" | шт. | 37 |
| 8 | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный "Радуга" | шт. | 1 |
| 10 | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный "С2000-4" | шт. | 2 |
| 11 | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный "Сеть ПКП" | шт. | 5 |
| 12 | Приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные: "Сигнал-2ЛМ" "Сигнал-20", "Сигнал-47" | шт. | 3 |
| 13 | Блоки питания: "Аксай", "БИРП 12/24", "ВИ-1", "МИП-Р-1", "Парус-3", "Парус-5", "РИП-12", "Скат-1200И" | шт. | 21 |
| 14 | Извещатели охранные: "Арфа", "Аргус", "Астра-9", "Астра-С" "Астра-621", "ДИМК", "ДРС", "Икар-2Б", "ИО 102-27", "ИО 102-16", "Окно-5", "Орлан-Ш", "Рапид", "СМК", "Сова-2", "Фольга", "Фонтон-9", "Фотон-Ш", "Magnum Ultra", "1С-215Т" | шт. | 680 |
| 15 | Извещатели пожарные: "ДИП-3М", "ДИП-3СУ", "ИДПЛ", "ИДТ", "ИДТ-2", "ИП 103-3", "ИП-103/4", "ИП-10331-1", "ИП-104", "ИП-105", "ИП-108-6", "ИП 212-3СУ", "ИПР", "ИПР-1", "ИПР-3С", "ИТД-2", "МАК-1", "МАК-ДМ", "Пульсар-1", "СМК-1", "СПЭК 2210", | шт. | 758 |
| 16 | Оповещатели звуковые: "МЗ-1", "ООПЗ-12", "Свирель-12", "Сирена", "ПС-11", " РС-11", "СС-1" "VF-1" | шт. | 39 |
| 17 | Оповещатели световые: "ВУОС", "Выход", "Астра -10", "ПСХ", "КОП-12", "Призма-100", "Призма-200" | шт. | 83 |
| 18 | Оповещатели комбинированные свето-звуковое: "БИЯ", "БВИ", "КОП-12СМ", "МАЯК-12", "Октава-12" | шт. | 14 |
| 19 | Модуль порошкового пожаротушения "Буран" | шт. | 8 |
| 20 | Дозваниватель телефонный "DL-125C" | шт. | 2 |
| 21 | Соединительный шлейф сигнализации "ТПП 100х0,2" | м. | 1000 |
| Автоматическая система водяного пожаротушения топливно-транспортного цеха (АСВП ТТЦ): для автоматического обнаружения и тушения пожара в отапливаемых помещениях тракта топливоподачи и создания дренчерных завес на узлах пересыпки для предотвращения распространения пожара. |  |  |  |
| № п/п | Основное оборудование АСВП ТТЦ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Кнопка ручного пуска "КН" | шт. | 16 |
| 2 | Водосигнальное устройство "ВС-100" | шт. | 8 |
| 3 | Питающий трубопровод (Dy) 60 мм | м. | 4000 |
| 4 | Спринклеры "СВ-12" | шт. | 900 |
| 5 | Электровентиль запорный "ЭМП", "СВМ" | шт. | 16 |
| 6 | Шкаф управления и контроля "ШУН" | шт. | 8 |
| 7 | Сигнализаторы давления универсальные "СДУ", "СДУ-220" | шт. | 11 |
| 8 | Оповещатель звуковой "СС-2" | шт. | 1 |
| 9 | Оповещатель световой "ТСБ", "ТСМ" | шт. | 22 |
| 10 | Выпрямитель 220В "ВСА-4К" | шт. | 1 |
| 11 | Модуль релейный "РПУ-10220" | шт. | 38 |
| 12 | Клапан "ВС -100" | шт. | 1 |
| 13 | Ороситель дренчерный водяной "ДВ-12" | шт. | 50 |
| Автоматическая система порошкового пожаротушения мостового крана-перегружателя (АСПП МКП): для тушения пожара на электрическом оборудовании в помещениях свободной и ремонтной стяжек мостового крана перегружателя № 2. |  |  |  |
| № п/п | Основное оборудование АСПП МКП | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный "УОТС 1-1" | шт. | 2 |
| 2 | Щит электроавтоматики "АК" | шт. | 2 |
| 3 | Установка автоматического порошкового пожаротушения "УПА-С3ТМ" | шт. | 2 |
| 5 | Кнопка дистанционного пуска "ПКУ-15-21" | шт. | 4 |
| 6 | Извещатели пожарные: "ИП-105-2", "ДИП-3М" | шт. | 12 |
| 7 | Оповещатель звуковой "МЗ-1" | шт. | 2 |
| 8 | Оповещатель световой "СС-1/2" | шт. | 2 |
| 9 | Трубопровод разводящий (Dy) 60 мм | м. | 60 |
| 10 | Ёмкость с порошком (90 кг) "ППСБ-3М" | шт. | 2 |
| Система газового контроля мазутохозяйства (СГКМХ): для обнаружения установленных пороговых концентраций паров нефтепродуктов, а также для обеспечения местной световой сигнализации превышения установленных пороговых значений. |  |  |  |
| № п/п | Основное оборудование СГКМХ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Многоканальный газоанализатор взрывоопасных газов и паров "Сигма-1М" | шт. | 1 |
| 2 | Датчик "Д1Б54" | шт. | 6 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ  на оказание услуг по техническому обслуживанию: систем автоматического пожаротушения кабельных каналов; систем охранно-пожарной сигнализации, водяного пожаротушения ТТЦ и порошкового пожаротушения мостового крана-перегружателя ТТЦ Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Периодич-ность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| АВПТ |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание блочных щитов управления, находящихся на пульте дежурного персонала и турбинном цехе (Внешний осмотр, очистка от пыли грязи, проверка заземления, проверка контактных соединений, проверка основного и резервного питания, проверка сигнализации, проверка работоспособности телефонной связи между БЩУ и пультом дежурного персонала, проверка работоспособности в ручном и автоматическом режиме). | Ежемесячно |
| 2 | Техническое обслуживание шкафа управления задвижкой – ШЗ (Внешний осмотр, очистка от пыли грязи проверка состояния заземления, проверка контактных соединений, контроль напряжения, проверка работоспособности с помощью органов управления ШЗ, проверка наличия световой сигнализации). | Ежемесячно |
| 3 | Техническое обслуживание шкафа АВР (Внешний осмотр, очистка от пыли грязи, проверка контактных соединений, проверка основного и резервного питания, проверка сигнализации, проверка работоспособности). | Ежемесячно |
| 4 | Техническое обслуживание блока питания - БРП-24 (Внешний осмотр, очистка от пыли грязи, проверка заземления, проверка контактных соединений, проверка выходного напряжения, проверка сигнализации). | Ежемесячно |
| 5 | Техническое обслуживание электропривода пускового узла (Внешний осмотр, очистка от пыли грязи, проверка контактных соединений). | Ежемесячно |
| 6 | Техническое обслуживание пульта приёмно-контрольного пожарного (ППКП) "ESA-2/RU" (Внешний осмотр, очистка от пыли грязи, проверка правильности подключения внешних цепей, проверка заземления, проверка контактных соединений, проверка сопротивления адресных шлейфов, проверка аккумуляторов, проверка основного и резервного питания, тестирование ППКП проверка срабатывания сигнализации, проверка работоспособности в режимах "внимание", "пожар", "неисправность" при срабатывании пожарных извещателей). | Ежемесячно |
| 7 | Проверка работоспособности пожарных извещателей "ИП 212-3С", "KR72/RU" (Внешний осмотр, очистка от пыли грязи, проверка контактных соединений, проверка работоспособности). | Ежемесячно |
| 8 | Внутренний и внешний осмотр, проверка качества контакта соединений адресных модулей "М512МЕ", "М500МЕ", "М500СНЕ", "М500ХЕ" (Внешний осмотр, очистка от пыли грязи, проверка контактных соединений, проверка работоспособности от датчиков). | Ежемесячно |
| 9 | Техническое обслуживание извещателя сигнально-звукового "MSB/6D/24VDS" (Внешний осмотр, очистка от пыли грязи, проверка контактных соединений, проверка работоспособности). | Ежемесячно |
| 10 | Наружный осмотр, проверка качества крепления оросителя дренчерного водяного "ДВН" (Внешний осмотр, очистка от пыли грязи, проверка крепления). | Ежемесячно |
| 11 | Наружный осмотр, проверка качества крепления сигнализатора давления – "СДУ", "ЭКМ" (Внешний осмотр, очистка от пыли грязи, проверка крепления). | Ежемесячно |
| 12 | Наружный осмотр, проверка качества защитного заземления кабельных линии системы АВПТ (Внешний осмотр, очистка от пыли грязи, проверка крепления, проверка заземления). | Ежемесячно |
| 13 | Наружный осмотр, проверка исправности спускного вентиля трубопроводов водяного пожаротушения (Внешний осмотр, очистка от пыли грязи, проверка исправности). | Ежемесячно |
| 14 | Измерение сопротивления изоляции цепей АВПТ (по узлам управления с оформлением акта). | 1 раз в 6 мес. |
| 15 | Измерение сопротивления изоляции цепей пожарной сигнализации в кабельных тоннелях, проверку работоспособности системы АВПС (с оформлением акта). | 1 раз в 6 мес. |
| 16 | Опробование системы АВПТ при обесточенных двигателях. | 1 раз в 6 мес. |
| СОПС |  |  |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приборов приёмно-контрольных охранно-пожарных, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборах приемно-контрольных охранно-пожарных. | Ежемесячно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | Ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приборов приёмно-контрольных охранно-пожарных, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.). | Ежемесячно |
| 5 | Профилактические работы. | Ежемесячно |
| 6 | Проверка работоспособности системы. | Ежемесячно |
| 7 | Метрологическая проверка КИП. | Ежегодно |
| 8 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления (с оформлением акта). | Ежегодно |
| 9 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей (с оформлением акта). | 1 раз в 3 года |
| АСВП ТТЦ |  |  |
| 1 | Осмотр распределительных трубопроводов. | 1 раз в месяц |
| 2 | Проверка работоспособности установки пожарной сигнализации. | 1 раз в месяц |
| 3 | Контроль состояния узлов управления и запорной арматуры. | 1 раз в месяц |
| 4 | Проверка срабатывания узлов управления. | июнь, ноябрь |
| 5 | Осмотр и очистка (спринклеров и оросителей дренчерных) | 1 раз в месяц |
| 6 | Проверка дренчерных водяных завес с пуском воды. | март, апрель, июль, октябрь |
| АСПП МКП |  |  |
| 1 | Осмотр трубопровода. | 1 раз в месяц |
| 2 | Проверка работоспособности установки пожарной сигнализации. | 1 раз в месяц |
| 3 | Комплексная проверка установки. | март, июль, ноябрь |
| 4 | Проверка и рыхление огнетушащего порошка находящийся в ёмкостях. | июнь, декабрь |
| 5 | Контроль давления воздуха в пусковых баллонах. | 1 раз в месяц |
| СГКМХ |  |  |
| 1 | Регулировка "нуля" датчиков. | 1 раз в 2 месяца |
| 2 | Периодическая поверка в соответствии с Правилами по метрологии ПР 50.2.006-94 "ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений". | не реже 1 раза в год |

Особые условия.

Производство работ и  требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

  - Требования к производству и качеству работ:

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13;

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) – «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) – «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163»;

- СО 34.04.181-2003 – «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) – «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

- Требования к подрядной организации:

2.1.  Общие требования:

- иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 3 лет;

- иметь лицензии МЧС России на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы  ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение № 1,2 к Техническому заданию).

  - Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

- у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования , а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- досконально знать технологию производства работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

2.3. Требования к субподрядчикам:

- подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- при планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям предквалификационной документации организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, поставляются подрядчиком по согласованию с заказчиком и их стоимость должна входить в стоимость договора.

Приложения: 1. Приложение №1 – «Обязанности по обеспечению требований Системы

экологического менеджмента».

2. Приложение №2 «Экологическая политика» ОАО «ТГК-1»

Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения победителя, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора

При проведении оценки Предложений провести их ранжирование по степени предпочтительности исходя из следующих критериев:

- Срок и график выполнения работ.

- Стоимость выполнения работ.

- Соответствие стоимости требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Наиболее выгодные условия оплаты.

- Надежность Участника, наличие большого опыта работы на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества (в т.ч. с ОАО «ТГК-1»).

- Гарантийные обязательства.

- Наличие сертификатов добровольных систем сертификации