Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Реконструкция тепловых сетей»

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1"

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/2.4-920)

(номер ИП -11-0035)

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184209 РФ, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:  Начальник турбинного цеха Апатитской ТЭЦ – Баклагин Александр Сергеевич, тел.: (81555) 49-383

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:        	 «03»  мая  2011г.

Окончание:  	 «31» августа 2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ

Цель работы: выполнения комплекса работ по реконструкции прямого и обратного трубопроводов в ППУ изоляции 3 тепломагистрали для обеспечения возможности их надёжной и безопасной эксплуатации и сокращения тепловых потерь.

Основные технические характеристики:

Труба ДУ 720х9 мм. стальная электросварная прямошовная в изоляции ППУ, надземной

прокладки.

Опоры трубопровода: скользящие хомутовые

неподвижные щитовые

Рабочее давление - 16 кг/см2

Рабочая температура – 1500 С

Год ввода в эксплуатацию – 1980

Система теплоснабжения: открытая

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по реконструкции тепловых сетей

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| №№ п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка конструкторской документации и согласование работ, графика на реконструкцию тепловых сетей АТЭЦ | компл. | 2 |
| 2 | Оформление технической документации на реконструкцию тепловых сетей АТЭЦ | компл. | 2 |
| 3 | Демонтаж и вывоз старых труб на расстояние до1000 м. 720х6 мм | п.м. | 600 |
| 4 | Изготовление скользящих опор для трубопровода 720х9 мм | шт. | 60 |
| 5 | Монтаж скользящих опор для трубопровода 720х9 мм | шт. | 60 |
| 6 | Устранение дефектов, восстановление неподвижных опор для трубопровода 720х9 мм | шт. | 8 |
| 7 | Погрузка, доставка, выгрузка труб Ø 720х9 | п.м. | 600 |
| 8 | Изготовление секторных отводов Ø 720х9 | шт. | 4 |
| 9 | Монтаж отводов Ø 720х9 | шт. | 24 |
| 10 | Монтаж труб Ø 720х9 (в т.ч. сборка и заварка стыков, крепление опор, подготовка стыков под контроль) | п.м. | 600 |
| 11 | Изготовление подкладных колец | шт | 72 |
| 12 | Врезка дренажей и воздушников стальных 50 мм. | шт. | 6 |
| 13 | Врезка трубопровода в трубопровод Ø 720х9 | шт. | 6 |
| 14 | Антикоррозийная защита трубопроводов и опор | м2 | 150 |
| 15 | Устранение дефектов трубопроводов (Ø 530х8; Ø 630х10; Ø 720х10) тепломагистралей по результатам опрессовки | п.м. | 30 |
| 16 | Изготовление кронштейнов, рам, хомутов и других м/к | тн. | 0,5 |
| 17 | Монтаж кронштейнов, рам и других м/к до 0,02 тн. | тн. | 0,5 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные

СО 34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

Особые условия

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

1.	Выполнение требований:

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п. 4.9, 4.11-4.13;

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (утверждены Постановлением Госгортехнадзора России 11.06.03. №90);

- СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- СО 153-34.03.284-96 Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности.

- СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах.

- РД 34.17.401-95 «Инструкция по объему и порядку проведения входного контроля металла энергооборудования с давлением 9 МПа и выше до ввода в эксплуатацию»;

- РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций»;

- ПБ-03-164-97 «Правила изготовления паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды с применением сварочных технологий»;

- РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования»;

- ТУ-34-38- 20120-94 «Трубопроводы стационарных тепловых электрических станций»;

- РД 34.10.130-96 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

- РД 03-421-01 «Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов»;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004)

- Требования к подрядной организации:

2.1.  Общие требования:

- опыт выполнения аналогичных работ не менее 5 лет;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений в т.ч. разрешение на виды работ перечня утвержденного приказом от 30.12.09 №624: п. 5.1 раздела II Перечня; п.п. 2.4; 3.1; 10.5; 12.3; 12.11; 18.2-18.5; 23.3; 23.4; 33.1.11 раздела III Перечня. (Согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ данный объект, на котором планируется выполнение работ указанных в укрупненной ведомости относится к особо опасным и технически сложным п.10.1)

- желательно иметь сертификат ЭнСЕРТИКО, действующий на территории Российской Федерации, необходимый для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы  ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";

- при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

  - Специальные требования:

- желательно иметь в районе расположения Апатитской ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ на основных фондах электростанций;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- заверенная Участником или нотариально копия действующего свидетельства о готовности организации к использованию необходимой технологии сварки;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- досконально знать технологию производства работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

  - Требования к Субподрядчикам:

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

  - Запасные части и материалы для заявляемых на открытый запрос предложений объемов работ,  поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы, имеющиеся на складе Заказчика:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 241020103000_1 | Электроды УОНИ 13/55 Д3 | кг | 350 |
|  | 241020104000_1 | Электроды УОНИ 13/55 Д4 | кг | 700 |
|  | 222020100600 | Швеллер № 16 | тн | 0,5 |
|  | 226012300400 | Полоса стальная 50*4 | тн | 0,42 |
|  | 445011808000 | Задвижка клин. выд. шп. флан. Р-16 ЗОНЖ 41 НЖ Д-50 | шт | 6 |
|  | 312815972010_4 | Труба стальная электросварная прямошовная с тепл. изол. из ППУ в полиэт.оболочке ст.17Г1С 720*10мм | п.м. | 11,48 |
|  | 312815300000_2 | Труба электросварная прямошовная с тепловой изоляцией из ППУ в п/эт оболочке, ст.17Г1С,530*8мм | п.м. | 11,37 |
|  | 312533594800 | Труба электросварная 630*10,0 | тн/п.м | 1,1/7 |

3.1.2. Запасные части и материалы, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -- | Отвод 720. ГОСТ 17375 | шт | 20 |
| 2 | -- | Труба 720х9.0мм ст17г1с ГОСТ | м | 600 |

  - Перечни запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомости согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

  - В случае возникновения необходимости поставка ТМЦ, неучтенных в техническом задании их поставка осуществляется по дополнительному соглашения Сторон.

Приложения:   1. Приложение № 1– «Обязанности по обеспечению требований Системы

экологического менеджмента»   на 2 л.в 1 экз.