Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по реконструкции автоматической установки пожаротушения тракта топливоподачи ТТЦ (топливно-транспортного цеха) Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/4.19-1237)

| ОКВЭД | 35.11.1 |
| --- | --- |
| ОКПД | 43.29.11.140 |

I.  Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

184209 РФ, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания: Начальник топливно-транспортного цеха АТЭЦ: Пашьян Андрей Георгиевич, тел. (81555) 49-3-91.

Период выполнения работ:

Начало:	июнь 2016 г.

Окончание:	декабрь 2016 г.

Обобщённые характеристики выполняемых работ: Монтаж автоматической установки водяного пожаротушения, предназначенной для обнаружения и тушения пожара в защищаемых помещениях тракта топливоподачи в соответствии с рабочей документацией РД 382К12ПТ (приложение № 1), в объёме: монтаж отводов от магистральных трубопроводов с отм.18 м машинного зала до отм. 23 м бункерного отделения; монтаж системы сплинкеров и дренчерной завес конвейеров 4а, 4б, 5а, 5б; монтаж приёмно-контрольного оборудования в помещении конвейеров бункерного отделения, подключение оборудования к общей сети управления на ТТЦ, монтаж узлов управления пуском системы, монтаж системы оповещения и эвакуации при пожаре указанного выше участка.

Расчётная (максимальная) цена закупки - 5 000,00 тыс. руб. без учёта НДС,

в том числе:

- стоимость материалов: – 800,00 тыс. руб. без учёта НДС.

1-й квартал 2016 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал 2016 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2016 г. – 3 000,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2016 г. – 2 000,00 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно. При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

II. Требования к выполнению работ.

1. Цель выполнения работ: Обеспечение противопожарной защиты помещений тракта топливоподачи Апатитской ТЭЦ путем установки автоматической системы водяного пожаротушения выполненной в соответствии с прилагаемой рабочей документацией.

2.  Описание и основные технические характеристики:

Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» является особо опасным и технически сложным объектом (ст. 48.1 п.10.1 Градостроительного кодекса РФ).

Основные данные:

Помещения, подлежащие защите АУВП:

Общая площадь, защищаемая автоматической установкой водяного пожаротушения, составляет 2964 м2

В защищаемых помещениях осуществляется транспортировка каменного угля.

Основное технологическое оборудование – ленточные конвейеры.

| 1.Топливоподача |  |
| --- | --- |
| Бункерное отделение. | Площадь – 2964 м2. Объем - 20748 м3. Материал: фундамент столбчатый, монолитный, железобетонный под отдельный колонны, стены и перегородки – силикатный и красный кирпич; несущие конструкции перекрытия – металлические ригели и консоли двутаврового сечения. Монолитные ж.б. плиты, толщиной 100 мм, колонны металлические двутаврового сечения. |

Категория взрывопожароопасности: – В-II (топливоподачи).

Температура: от +7 до +24 0С.

Относительная влажность воздуха: 35-74%.

Скорость движения воздуха: 0,2 - 0,7м/с.

Запыленность: до 30 мг/м3.

Освещение: лампы накаливания - минимальная освещенность 20 Лк.

Источник тепла: водяное отопление.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по реконструкции автоматической установки пожаротушения тракта топливоподачи ТТЦ Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка ППР, графика и согласование с Заказчиком в 2 экз. | компл. | 1 |
|  | Поставка материалов согласно наименований и технических характеристик материалов, указанных в рабочей документации РД 382К12ПТ (приложение 1). | компл. | 1 |
|  | Монтаж автоматической установки водяного пожаротушения, предназначенной для обнаружения и тушения пожара в защищаемых помещениях тракта топливоподачи в соответствии с рабочей документацией РД 382К12ПТ (приложение № 1) в объёме: монтаж отводов от магистральных трубопроводов с отм.18 м машинного зала до отм. 23 м бункерного отделения; монтаж системы сплинкеров и дренчерной завес конвейеров 4а, 4б, 5а, 5б; монтаж приёмно-контрольного оборудования в помещении конвейеров бункерного отделения, подключение оборудования к общей сети управления на ТТЦ, монтаж узлов управления пуском системы, монтаж системы оповещения и эвакуации при пожаре указанного выше участка. | объект | 1 |
|  | Пусконаладочные работы в соответствии с рабочей документацией РД 382К12ПТ. | объект | 1 |
|  | Предоставление исполнительной документации в электронном виде в формате AutoCad, Visio и на бумажном носителе в 3 экз., включая: -инструкцию по эксплуатации автоматического пожаротушения (водяного) кабельных помещений, - акты промежуточной приемки и/или испытаний, - акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности, - сертификаты на использованные в процессе монтажа материалы. | компл. | 1 |
|  | Оформление приемо-сдаточной документации. | экз. | 2 |

3. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1.1. Федеральный Закон № 123. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

3.1.2.	СП 3.13130.2009 - Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

3.1.3.	СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические;

3.1.4.	СП 6.13130.2009 - Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;

3.1.5.	СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения;

3.1.6.	СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод;

3.1.7.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года № 328н);

3.1.8.	Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.08.2015 года № 552н);

3.1.9.	Правила по охране труда при работе на высоте (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года № 155н);

3.1.10.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 24.04.2012 г. № 390;

3.1.11. РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

3.1.12.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ); СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1.	Иметь лицензию МЧС на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

3.2.1.2.	Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) с допуском по п. 23.6 «Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации», п. 24.7 «Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении», п.24.10 «Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств», п.33.1.11 «Тепловые электростанции» III раздела в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 с возможностью выполнять данный вид работ на особо опасных и технически сложных объектах, а также уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3.2.1.3.	Иметь опыт выполнения работ по монтажу систем пожаротушения и сигнализации не менее 3 лет;

3.2.1.4.	Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.5.	Обеспечить наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";

3.2.1.6.	Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

3.2.1.7.	Работники подрядной организации должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

3.2.1.8.	Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1.   Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных, проектных, строительных, монтажных, пуско-наладочных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

3.2.2.2.	Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет):

- работ на высоте;

- электрогазосварочных;

- работ с электро- и пневмоинструментом.

3.2.2.3.	Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и иметь не ниже II группу по электробезопасности.

3.2.2.4.	Персонал должен быть обучен безопасным методам и приёмом выполнения работ на высоте. Неукоснительно соблюдать Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями.

3.2.2.5.	Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

3.2.2.6.	Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на Апатитской ТЭЦ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

3.2.2.7.	Иметь все необходимые для проведения работ инструменты и специальные приспособления.

3.2.2.8.	Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

3.2.2.9.	Организовать своевременное оформление и ведение  исполнительной документации.

3.2.2.9.	Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.2.10.		Режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку Апатитской ТЭЦ, переход на многосменный режим работы, подрядчик обязан согласовать с руководством Апатитской ТЭЦ.

3.2.3. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

3.2.3.1.	Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

3.2.3.2.	Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

3.2.3.3.	Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

3.2.3.3.	Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

3.2.3.4.	Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

3.2.3.5.	При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

4. Запасные части и материалы:

4.1.	Запасные части и материалы для заявляемых на открытый запрос предложений объемов работ, поставляет Подрядчик.

4.2.	Перечни запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомости, в пределах стоимости оферты.

4.3.	В случае возникновения необходимости поставки ТМЦ, неучтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложения:

Приложение № 1 - Рабочая документация: РД 382К12ПТ.