Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Модернизация системы топливоподачи Апатитской ТЭЦ»

филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1"

(номер закупки 2110/4.20-2105)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

184209, Мурманская обл., г.Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1"

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

начальник топливно-транспортного цеха -  Белоглазов Виктор Андреевич,тел.:(81555)49-3-41,

начальник электрического цеха - Семенов Александр Николаевич, тел.: (81555) 49-373.

Период выполнения работ:

Начало:	май 2013г.

Окончание:	декабрь 2014г.

Расчётная (максимальная) цена закупки:35 000 000,00 рублей без учёта НДС, в том числе:

Стоимость материалов: –  7 000 000,00 рублей без учета НДС;

Стоимость ЗиП:  –  0,00  рублей без учета НДС.

Стоимость Оборудования:  –  7 000 000,00  рублей без учета НДС.

4-й квартал 2013г. – 5 500 000,00 руб. без учета НДС;

1-й квартал 2014г. – 5 000 000,00 руб. без учета НДС;

2-й квартал 2014г. – 10 000 000,00  руб. без учета НДС;

3-й квартал 2014г. – 10 000 000,00  руб. без учета НДС;

4-й квартал 2014г. – 4 500 000,00  руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно-договорной документации, составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость работ:

Стоимость работ должна определяться по сметно-нормативной базе ТЕР-2001 Мурманской области (в редакции 2010 года) с индексацией в текущий уровень цен по «Сборникам ССЦ» РЦЦС Мурманской области.

II. Требования к выполнению работ.

1. Цель работы: Оптимизация производственного процесса и сокращение времени пользования вагонами под грузовыми операциями.

2. Описание и основные технические характеристики:

2.1. Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» является особо опасным и технически сложным объектом (ст. 48.1 п.10.1 Градостроительного кодекса РФ).

| Галерея №10, 14 с ленточным конвейером | Назначение: транспортировка твердого топлива (угля) от приемо-разгрузочных устройств |
| --- | --- |
| существующее положение | Объект в стадии строительства. Смонтирован каркас галерей 10 и 14 ленточного конвейера. Ленточный конвейер №14 смонтирован на 60%. Для ввода объекта необходимо проведение строительно-монтажных работ: - установка окон, дверей, СМР по кровле, приёмных коробов, ограждений - продление 10 ленточного конвейера на 48 метров. |
| производительность, т/ч | до 900т/ч |
| Узел пересыпки | Назначение: перегрузка угля с ЛК-10 на ЛК-14 |
| существующее положение | Объект в стадии строительства. Смонтирован каркас здания. Для ввода объекта необходимо проведение строительно-монтажных работ: - установка окон, дверей, ворот, перекрытий, лестничных маршей, ограждений, СМР по кровле, - установка приводной и натяжной станции, грузоподъёмного оборудования |
| Приводная станция | Назначение: размещение механизма привода транспортёра, шкафов управления, пересыпного короба. |
| существующее положение | Объект в стадии строительства. Смонтирован каркас здания. Для ввода объекта необходимо проведение строительно-монтажных работ: - установка перекрытий, стен, окон, дверей, СМР по кровле; - установка приводной станции, грузоподъёмного оборудования |
| мощность электродвигателя конвейера №10 | 90 кВт |
| мощность электродвигателя конвейера №14 | 110 кВт |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по Модернизации системы топливоподачи Апатитской ТЭЦ

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Начало: 06 мая 2013 г.

Окончание: 31декабря 2014 г.

| №№ п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение работ |  |  |
| I | Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ. | комплект | 1 |
| II | Разработка графика выполнения работ, поставки материалов, оборудования (раздел 3 п.п. 3.1.2 ТЗ) и согласование его с Заказчиком | график | 1 |
| III | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ, Галерея №10 |  |  |
| 1. | Кровля: |  |  |
| 1.1. | Устройство изоляции покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 15,096 |
| 1.2. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в1 слой | м2 | 188,7 |
| 1.3. | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 25 мм | м2 | 188,7 |
| 1.4. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 188,7 |
| 2. | Окна: |  |  |
| 2.1. | Установка оконных рам 1200×600 мм (ОС6-9, ГОСТ 11214-86) | шт. | 7 |
| 3. | Конвейер №10: |  |  |
| 3.1 | Монтаж станины, рамы конвейера ленточного (ширина ленты конвейера 1200 мм) | т | 5,2 |
| 3.2 | Монтаж роликоопоры желобчатой центрирующей | шт | 10 |
| 3.3 | Монтаж сбрасывателя плужкового | шт | 1 |
| 3.4 | Изготовление и монтаж металлоконструкций коробов | т | 1,826 |
| IV | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ, Галерея №14 |  |  |
| 1. | Кровля: |  |  |
| 1.1 | Устройство изоляции покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 138,88 |
| 1.2 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в1 слой | м2 | 1736 |
| 1.3 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 25 мм | м2 | 1736 |
| 1.4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 1736 |
| 2. | Окна: |  |  |
| 2.1 | Установка оконных рам1200х600 мм (ОС6-9, ГОСТ 11214-86) | шт. | 51 |
| 3. | Двери: |  |  |
| 3.1 | Установка дверей проём 910×2070 (ДНГ 21-9Л) | шт. | 2 |
| 4. | Ограждение: |  |  |
| 4.1 | Установка ограждения кровли (l=20м) | т | 0,17 |
| 5. | Стены: |  |  |
| 5.1 | Монтаж нащельников на углы к стеновым панелям | т | 7,415 |
| 6. | Конвейер №14: |  |  |
| 6.1 | Монтаж станины, рамы конвейера ленточного (ширина ленты конвейера 1200 мм) | т | 0,523 |
| 6.2 | Монтаж роликоопоры желобчатой центрирующей | шт | 10 |
| 6.3 | Монтаж сбрасывателя плужкового | шт | 6 |
| 6.4 | Изготовление и монтаж металлоконструкций коробов | т | 1,826 |
| V | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ, приводная станция |  |  |
| 1. | Окна: |  |  |
| 1.1 | Установка оконных блоков 1800×1825мм. (блок ПВД 18-18.1) | шт. | 3 |
| 2. | Двери: |  |  |
| 2.1 | Установка дверей проём 1000×2100мм. (дверь противопожарная ДПМ -01/30) | шт. | 3 |
| 2.2 | Установка дверей проём 910×2070мм. (ДНГ 21-9Л) | шт. | 1 |
| 3. | Кровля: |  |  |
| 3.1 | Монтаж кровельного покрытия из профлиста Н75-750-0,8 | м2 | 108 |
| 3.2 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 1 слой | м2 | 108 |
| 3.3 | Устройство изоляции покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 8,64 |
| 3.4 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 25 мм | м2 | 108 |
| 3.5 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 108 |
| 4. | Полы (отм.161.050): |  |  |
| 4.1 | Монтаж покрытия из профлиста Н75-750-0,8 | м2 | 108 |
| 4.2 | Устройство стяжек бетонных толщиной 110 мм | м2 | 108 |
| 5. | Установка закладных деталей | т | 0,035 |
| 6. | Полы (отм.161.650): |  |  |
| 6.1 | Укладка плит ж/б (П5д-8, 8шт., П3-8, 20шт., П1-8, 8шт.) | шт | 36 |
| 6.2 | Обрамление проёма перекрытия: |  |  |
| 6.2.1 | Монтаж уголка 75×6: l=300, 1шт. | кг | 2,1 |
| 6.2.2 | Монтаж уголка 75×6: l=150, 1шт. | кг | 1,1 |
| 7. | Тамбур: |  |  |
| 7.1 | пол + перекрытие: |  |  |
| 7.1.1 | Монтаж покрытия из профлиста Н75-750-0,8, l=1950, 4шт. | м2 | 1,7 |
| 7.1.2 | Устройство стяжек бетонных толщиной 110мм | м3 | 0,34 |
| 8. | Стены: |  |  |
| 8.1 | Кладка кирпича | м3 | 20 |
| 9. | Перемычки проёмов: |  |  |
| 9.1 | Укладка перемычек 2ПБ 13-2, 54кг | шт | 1 |
| 9.2 | Укладка перемычек 8ПБ 17-2, 45кг | шт | 7 |
| 10. | Перекрытие воздухозаборной камеры (отм.164.050): |  |  |
| 10.1 | Обрамление проёма: монтаж швеллера №14 | т | 0,098 |
| 10.2 | Устройство покрытий из плит ЦСП-1 δ=10мм | м2 | 6 |
| 10.3 | Устройство изоляции покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 0,24 |
| 10.4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в1 слой | м2 | 3 |
| 11. | Лестничный марш эвакуационной лестницы: |  |  |
| 11.1 | Монтаж лестничного марша 0,66 м3 (Л2 от 149.050 до 152.050) | шт | 1 |
| 11.2 | Монтаж лестничного марша 0,66 м3 (Л3 от 146.450 до 149.050) | шт | 1 |
| 11.3 | Монтаж ограждения l=4м | шт | 12 |
| 11.4 | Монтаж лестницы вертикальной на кровлю l=5 м (0,05т) | шт | 1 |
| 11.5 | Монтаж пожарной лестницы l=10 м (0,1т) | шт | 2 |
| 12. | Утепленные щиты монтажного проёма (отм.161.050): |  |  |
| 12.1 | Монтаж щита Щ1, s=3 м2 | шт | 2 |
| 12.2 | Обрамление проёма: монтаж швеллера №12 | мм | 11400 |
| 12.3 | Монтаж ст. листа δ=5 мм 2150×700 | шт | 2 |
| 12.4 | Монтаж ст. листа δ=4 мм 2150×700 | шт | 2 |
| 12.5 | Монтаж сталь круг ø 10, (0,01т) | мм | 500 |
| 12.6 | Укладка минплиты насухо | м2 | 3 |
| 13. | Площадка (отм.160.780): |  |  |
| 13.1 | Монтаж просечки | м2 | 26,1 |
| 13.2 | Монтаж ограждений проёмов (mобщ=0,12т) | шт | 3 |
| 14. | Площадка (отм.164.350): |  |  |
| 14.1 | Монтаж ограждения лестницы (l=25м) | т | 0,211 |
| 14. | Площадка (отм.161.650): |  |  |
| 14.1 | Монтаж ограждения лестницы (l=28м) | т | 0,236 |
| 15. | Приводная станция ЛК14: |  |  |
| 15.1 | Монтаж электродвигателя 2ВР280S4 N=110кВт | шт | 1 |
| 15.2 | Монтаж редуктора Ц2Н-450, i=31,9 | шт | 1 |
| 15.3 | Монтаж муфты тихоходного вала I-40000-110-1,1 | шт | 1 |
| 15.4 | Монтаж муфты быстроходного вала 2000-730-80-1.1-75-1.1 | шт | 1 |
| 15.5 | Монтаж тормозного устройства ТКГ-300 | шт | 1 |
| VI | Узел пересыпки с ЛК10 на ЛК14 |  |  |
| 1. | Окна: |  |  |
| 1.1 | Установка блока оконного2415×3020 мм. |  |  |
| 1.1.1 | Установка блока оконного (ПВД 12-30.1) | шт | 18 |
| 1.1.2 | Установка доски подоконной (ПДЦ 14,5-20) | шт | 9 |
| 1.1.3 | Установка доски подоконной (ПДЦ 16-20) | шт | 9 |
| 1.2 | Установка блока оконного1215×1820 мм. |  |  |
| 1.2.1 | Установка блока оконного (ПВД 12-18.1) | шт | 9 |
| 1.2.2 | Установка доски подоконной (ПДЦ 19-20) | шт | 9 |
| 1.3 | Установка блока оконного 1215×3020 мм. |  |  |
| 1.3.1 | Установка блока оконного (ПВД 12-30.1) | шт | 2 |
| 1.3.2 | Установка доски подоконной (ПДЦ 16-20) | шт | 2 |
| 1.4 | Установка блока оконного 580х300 мм | шт | 1 |
| 2. | Двери: | шт | 1 |
| 2.1 | Установка ворот проём 3620×3600 мм. (ВР 36×36Д) | шт | 1 |
| 2.2 | Установка дверей тамбура: проём 1310×2400 мм. (ДН 24-13Б ) | шт | 2 |
| 2.3 | Установка дверей проём 1010×2400 мм. (ДН 24-10У, отм.0,000) | шт | 1 |
| 2.4 | Установка дверей проём 1510×2070мм. (ДВГ 21-15,отм.0,000) | шт | 1 |
| 2.5 | Установка дверей проём 1010×2070 мм. (ДГ 21-10ЛУ,отм.6,900) | шт | 1 |
| 2.6 | Установка дверей проём 1010×3000 мм. (ДГ 21-10ЛУ,отм.13,500) | шт | 1 |
| 2.7 | Установка дверей проём 1010×2070 мм. (ДГ 21-10ЛУ,отм.13,500) | шт | 1 |
| 2.8 | Установка дверей проём 1010×2070 мм. (ДГ 24-10ЛУ,отм.12,900) | шт | 1 |
| 2.9 | Установка дверей проём 910×1910 мм. (ДС 19-9ГУ, отм.19,100:) | шт | 1 |
| 2.10 | Установка дверей проём 910×2070 мм (ДГ 21-9,вход в галереи №10,14) | шт | 2 |
| 2.11 | Установка дверей проём 610×2070 мм (ДГ 21-7Л,вход в галереи №10,14) | шт | 2 |
| 2.12 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью с 2-х сторон. | м2 | 29,2 |
| 2.13 | Окраска металлических поверхностей на 2 раза эмалью ПФ-115 | м2 | 29,2 |
| 2.14 | Обрамление дверных проёмов металлическими швеллерами№14 (22640 мм) | т | 0,28 |
| 3. | Стены (отм.0.000): |  |  |
| 3.1 | Облицовка по одинарному металлическому каркасу плитами ЦСП δ=10мм | м2 | 74,5 |
| 3.2 | Укладка плиты из мин.ваты | м3 | 7,45 |
| 4 | Проём под галерею №10 по оси “В”(отм.14.300): |  |  |
| 4.1 | Кирпичная кладка | м3 | 2,18 |
| 4.2 | Монтаж плит пеноплекс δ=30мм | м2 | 8,74 |
| 4.3 | Оштукатуривание по сетке δ=20мм | м2 | 8,74 |
| 5. | Электрощитовая: |  |  |
| 5.1 | Кирпичная кладка (отм.13.500) | м3 | 11,25 |
| 5.2 | Кирпичная кладка (отм.19.100) | м3 | 2,6 |
| 6. | Перекрытия: |  |  |
| 6.1 | Устройство перекрытия воздухозаборной камеры отм.3.800( плита ж/б S=4,87 м2) | т | 0,114 |
| 7. | Кровля воздухозаборной камеры: |  |  |
| 7.1 | Устройство покрытия из плит ЦСП δ=10мм | м2 | 9,7 |
| 7.2 | Устройство изоляции покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 0,39 |
| 7.3 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в1 слой | м2 | 4,9 |
| 8. | Тамбур: |  |  |
| 8.1 | Установка панелей перекрытий с опорой по контуру сборных конструкций: |  |  |
| 8.1.1 | Панели П-1, 0,64 м3 | шт | 1 |
| 8.1.2 | Панели П-20, 1,28 м3 | шт | 2 |
| 8.2 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | м2 | 5,1 |
| 8.3 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 5,1 |
| 8.4 | Облицовка стен гипсоволокнистыми листами | м2 | 5,1 |
| 8.5 | Утепление покрытий шунгизитом | м3 | 8,45 |
| 9. | Кровля узла пересыпки с ЛК-10 на ЛК-14: |  |  |
| 9.1 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм | м2 | 169 |
| 9.2 | Устройство изоляции покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 13,52 |
| 9.3 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в1 слой | м2 | 169 |
| 9.4 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 25 мм | м2 | 169 |
| 9.5 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 169 |
| 10. | Молниезащита кровли: |  |  |
| 10.1 | Монтаж арматурного провода ø6 А-I | кг | 26 |
| 11. | Лестничные марши: |  |  |
| 11.1 | Монтаж лестничных маршей (mобщ=1,32т) (ЛМ1, сер.1.050.1-2,в.1, ЛМП57.11.14-5) | шт | 2 |
| 11.2 | Изготовление и монтаж металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида: | м | 114,3 |
| 11.2.1 | Ограждение металлическое (ОМ1 сер.1.050.1-3,в.2, ОП12-1, l=1300, m=0,0185т, за 1ед) | шт | 1 |
| 11.2.2 | Ограждение металлическое (ОМ2 сер.1.050.1-3,в.2, ОМ14-1,.∑L=24000, m=0,0366т, за 1ед) | шт | 8 |
| 11.2.3 | Ограждение металлическое (ОМ3 сер.1.050.1-3,в.2, ОМ17-1, ∑L=39600, m=0,0382т, за 1ед) | шт | 12 |
| 11.2.4 | Ограждение металлическое (ОМ4 сер.1.050.1-3,в.2, ОМ18-1, ∑L=15000, m=0,0489т, за 1ед) | шт | 4 |
| 11.2.5 | Ограждение металлическое (ОМ5 сер.1.050.1-3,в.2, ОМВ14-1, ∑L=4425, m=0,0211т,за 1ед) | шт | 3 |
| 11.2.6 | Ограждение металлическое (ОМ6 сер.1.050.1-3,в.2, ОМВ17-1, ∑L=6625, m=0,0158т,за 1ед) | шт | 5 |
| 11.2.7 | Ограждение металлическое (ОМ7 сер.1.050.1-3,в.2, ОМВ18-1, l=1175, m=0,0154т, за 1ед) | шт | 1 |
| 11.2.8 | Ограждение металлическое (ОМ8 сер.1.050.1-3,в.2, ОМН14-1, ∑L=2950, m=0,0155т,за 1ед) | шт | 2 |
| 11.2.9 | Ограждение металлическое (ОМ9 сер.1.050.1-3,в.2, ОМН17-1, ∑L=6625, m=0,0152т,за 1ед) | шт | 5 |
| 11.2.10 | Ограждение металлическое (ОМ10 сер.1.050.1-3,в.2, ОМН18-1, l=900, m=0,0112т, за 1ед.) | шт | 1 |
| 11.2.11 | Ограждение металлическое (ОМ11 сер.1.050.1-3,в.2, ОМД-1,m=0,0026т, за 1ед) | шт | 12 |
| 11.2.12 | Ограждение металлическое (ОМ12 сер.1.050.1-3,в.2, ОК-26-4,∑L=7800, m=0,0153т, за 1ед) | шт | 3 |
| 11.3 | Монтаж лестницы с ограждением с отм.12.900 на отм.14.300 (l= 2,5 м) | т | 0,161 |
| 11.4 | Монтаж лестницы с ограждением с отм. 19.080 на отм. 21.320 (l= 4,5 м) | т | 0,04 |
| 12. | Монолит (отм.14.300): |  |  |
| 12.1 | Устройство железобетонных монолитных конструкций 2-х проёмов | м3 | 1,1 |
| 12.2 | Устройство железобетонных фундаментов | м3 | 1,1 |
| 12.3 | Пробивка проёма в конструкциях из бетона | м3 | 1,45 |
| 12.2 | Пробивка проёма в конструкциях из бетона (отм. 13.500) | м3 | 0,312 |
| 13. | Проёмы |  |  |
| 13.1 | обрамление угловой и листовой сталью (отм. 0.000): |  |  |
| 13.1.1 | Обрамление проёма 1220×1230 (уголок 50×5 - 9,6м.п., ст.лист. 6×50 l=250мм,-8 шт.) | шт | 1 |
| 13.1.2 | Обрамление проёма 1050×660 (уголок 50×5 - 11,6м.п., ст.лист. 6×50 l=100мм-16 шт.) | шт | 2 |
| 13.1.3 | Обрамление проёма 1255×505 (уголок 50×5 - 6,5м.п., ст.лист. 6×50 l=250мм-8 шт.) | шт | 1 |
| 13.2 | обрамление угловой и листовой сталью (отм.6.900): |  |  |
| 13.2.1 | обрамление проёма 550×550 (уголок 50×5 - 4,4м.п., ст.лист. 6×50 l=250мм-8 шт.) | шт | 1 |
| 13.3 | обрамление угловой и листовой сталью (отм.13.500): |  |  |
| 13.3.1 | Обрамление проёма 600×600 (уголок 50×5 - 4,8м.п., ст.лист. 6×50 l=250мм-8 шт.) | шт | 1 |
| 13.4 | Пробивка и обрамление проёма 650×300 (уг. 50×5 - 3,8м.п., ст.лист. 6×50 l=250мм-8 шт) | шт | 1 |
| 13.6 | Монтаж листа стального δ=3 мм | т | 0,1 |
| 14. | Приямки (отм.0.000): |  |  |
| 14.1 | Засыпка песком приямка (ось 4-5, Б-В) | м3 | 0,8 |
| 15. | Ограждения (металлические сетчатые): |  |  |
| 15.1 | Монтаж ограждений приямков (отм. 0.000 ось 3-4, А-Б1300×2300, h= 2,5) (ось 4-5, б-в 1500х2300, h= 2,5) | т | 0,514 |
| 15.2 | Монтаж ограждений проёмов (отм.6.900 ось 3-4, А-Б1500х2300, h= 2,5) | т | 0,515 |
| 15.3 | Монтаж ограждений проёма на отм. 12.900 оси 3-4, А-Б и установка съёмных щитов; монтаж ограждений на отм. 14.300 | т | 1,03 |
| 16. | Монтаж металлического короба течки угля (l=7,5 м) (1000мм*1000мм) | т | 3 |
| 17. | Приводная станция ЛК10 |  |  |
| 17.1 | Установка электродвигателя 2В250МУ2,5=90кВт | шт | 1 |
| 17.2 | Установка редуктора Ц2У-400Н | шт | 1 |
| 17.3 | Установка муфты тихоходного вала | шт | 1 |
| 17.4 | Установка муфты быстроходного вала | шт | 1 |
| 17.5 | Установка тормозное устройство | шт | 1 |
| VII | Грузоподъёмное оборудование |  |  |
| 1. | Монтаж тали электрической канатной (грузоподъёмность 2 т, высота подъёма 30 м) | шт | 1 |
| 2. | Монтаж тали ручной передвижной (грузоподъёмность 3,2т, высота подъёма 6 м) | шт | 2 |
| 3. | Монтаж тали электрической канатной (грузоподъёмность 2 т, высота подъёма 12 м) | шт | 1 |
| 4. | Монтаж тали электрической канатной (грузоподъёмность 2 т, высота подъёма 18 м) | шт | 1 |
| VIII | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по электроснабжению склада угля |  |  |
| 1. | Монтаж силовой сборки ЛК №10 в помещении УП №14 | шт | 1 |
| 2. | Монтаж силовой сборки ЛК №14 в помещении УП №14 | шт | 1 |
| 3. | Монтаж сборки сварки в помещении узла пересыпки с ЛК-10 на ЛК-14 | шт | 1 |
| 4. | Монтаж силовой сборки ЛК №14 в помещении УП №14 | шт | 1 |
| 5. | Монтаж сборки сварки в помещении узла пересыпки с ЛК-10 на ЛК-14 | шт | 1 |
| 6. | Монтаж щитов сварки, вулканизации по галереям ЛК №10, №14. | шт | 12 |
| 7. | Монтаж щитов освещения на приводной ЛК №14. | шт | 2 |
| 8. | Монтаж щитов освещения в на приводной ЛК №10 | шт | 3 |
| 9. | Монтаж силового кабеля для ЭД-0,4кВ ЛК-10. (Р-90кВт) | м | 230 |
| 10. | Монтаж силового кабеля для ЭД-0,4кВ ЛК-14. (Р-110кВт) | м | 570 |
| 11. | Монтаж силовых кабельных линий к силовым сборкам, сборкам сварки, щитам освещения, сварки, вулканизации. | м | 1880 |
| 12. | Компоновка и монтаж силовых цепей панели №12 ЛК №10 | шт | 1 |
| 13. | Компоновка и монтаж силовых цепей, цепей блокировки защиты и автоматики панели №9 ЛК №14 | шт | 1 |
| 14. | Монтаж местного щита управления ЛК №14 | шт | 1 |
| 15. | Компоновка и монтаж цепей блокировки защиты и автоматики панели ЦЩТП ЛК №14 | шт | 1 |
| 16. | Монтаж цепей блокировки защиты и автоматики ЛК №14 | м | 2000 |
| 17. | Монтаж осветительных линий. | шт | 2400 |
| 18. | Монтаж осветительной арматуры. | шт | 218 |
| 29. | Выполнение пусконаладочных работ | комплекс | 1 |
| 30. | Предоставление паспортов, технической, ремонтной документации и сертификатов на оборудование на русском языке. | комплект | 1 |
| 31. | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость | тыс.руб. | 1 700 |

Особые условия.

Производство работ и  требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.20.501-2003 «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9, 4.11-4.13 ПТЭ.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00)Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 5 - «Электрическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.5.2; 5.4; 5.8; 5.10; 5.12

- ПОТ Р М-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- РД  153-34.1.03.352-99. Правила взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива. АООТ ВТИ, 2000. РД 34.03.352.

- РД 34.03.204. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- РД 34.03.284-96. Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности. (Утверждена РАО “ЕЭС России” от 25.06.96 г.).

- РД 34.03.305. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах.

- Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях СО 153-34.03.305-2003;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов ПБ 10-382-00

- СНиП 1.04.03-85(часть 1, часть 2) «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий , зданий   сооружений».

- СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»

- СНиП 2.03.13-88» Полы».

- СНиП II -23-81 «Стальные конструкции».

- СНиП II-26-76 «Кровли».

- СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

- СНиП 3.03.01-87 « Несущие и ограждающие конструкции».

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- опыт работы по ремонту (строительству) оборудования галерей топливоподачи топливно-транспортных цехов ТЭЦ  не менее 3 лет;

- наличие Свидетельства  о членстве в СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений в т.ч. разрешение на виды работ перечня утвержденного приказом от 30.12.09 №624: п.п.6.1; 6.2; 6.3; 10.1; 10.2; 10.5; 12.9; 12.10; 23.1; 23.3; 24.24 раздела III Перечня, а также допуск на особо опасный и технически сложный объект (ст. 48.1 п.10.1 Градостроительного кодекса РФ).

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- персонал подрядной организации обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими  аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- персонал подрядной организации несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи – приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований

  - Специальные требования:

- желательно иметь в районе расположения Апатитской ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ на основных фондах электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по правилам технической эксплуатации электростанций, охране труда, пожарной безопасности, а также руководители и специалисты должны быть, аттестованы в области промышленной безопасности;

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обовью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

- у персонала, осуществляющего обслуживание теплотехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении СМР;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить  в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию производства работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- применять технические устройства от организаций – изготовителей (поставщиков), применяемых на ОПО в соответствии с Правилами применения технических устройств на опасных производственных объектах.

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения и далее, в соответствии с договорными отношениями, на полигон ТБО;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление ППР;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

  - Требования к Подрядчику при привлечении Субподрядчиков:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик   должен иметь Свидетельство  о  членстве  в  СРО  с  допуском  на  виды  работ  согласно  п.33.1.11  «Перечня  видов  работ…»  утв.  Приказом  №624  от  30.12.2009г  Министерством  регионального  развития  РФ;

- при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений  подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора открытого запроса предложений, изложенным в закупочной документации, в том числе необходимыми допусками СРО;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков;

- Запасные части и материалы:

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на открытый  запрос предложений  объемов работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы для выполнения данных работ, имеющиеся на складе Заказчика:

| № п/п | Артикул | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Барабан отклоняющий 120 40-60 | шт | 1 |
| 2 | - | Барабан отклоняющий 120 63-100 | шт | 2 |
| 3 | - | Барабан приводной 12080 Ф-120 | шт | 1 |
| 4 | - | Барабан приводной 12080 Ф-160 | шт | 1 |
| 5 | - | Обойма блочная 315-1 | шт | 6 |
| 6 | - | Очиститель приводного барабана 12080 Ф 160 | шт | 1 |
| 7 | - | Очиститель приводного барабана 12080 Ф-160 | шт | 1 |
| 8 | - | Сбрасыватель плужковый стационарный В=1200 | шт | 7 |
| 9 | - | Тележка натяжная грузовая 120 63-100 | шт | 1 |
| 10 | 590000100510 | Балка А 5 (узел пересыпки с конвейера № 10 на конвейера № 14) | шт | 1 |
| 11 | 590000100520 | Балка А 6 (узел пересыпки с конвейера № 10 на конвейера № 14) | шт | 1 |
| 12 | 590000100450 | Балка А 7 (узел пересыпки с конвейера № 10 на конвейера № 14) | шт | 1 |
| 13 | 590000100460 | Балка А 8 (узел пересыпки с конвейера № 10 на конвейера № 14) | шт | 1 |
| 14 | 590000100470 | Балка А 9 (узел пересыпки с конвейера № 10 на конвейера № 14) | шт | 1 |
| 15 | 590000100480 | Балка А 10 (узел пересыпки с конвейера № 10 на конвейера № 14) | шт | 1 |
| 16 | 590000100490 | Балка А 11 (узел пересыпки с конвейера № 10 на конвейера № 14) | шт | 1 |
| 19 | 590000100530 | Балка А 13 (узел пересыпки с конвейера № 10 на конвейера № 14) | шт | 1 |
| 20 | 590000100500 | Балка А 14 (узел пересыпки с конвейера № 10 на конвейера № 14) | шт | 1 |
| 21 | 590000100540 | Балка перекидная А 3 | шт | 1 |
| 20 | 590000100440 | Балка перекидная А 4 | шт | 1 |
| 21 | 590000501040 | Балки и щиты рабочих площадок | т | 0,19 |
| 22 | 278050082400 | Болт М12*35,36 | шт | 12 |
| 23 | 278050082500 | Болт М12*45,36 | шт | 8 |
| 24 | 278050082600 | Болт М12*60,36 | шт | 176 |
| 25 | 278050082700 | Болт М16*30,36 | шт | 4 |
| 26 | 278050082800 | Болт М16*50,36 | шт | 2 |
| 27 | 278050083000 | Болт М30*115,36 | шт | 20 |
| 28 | 278050083100 | Болт М30*130,36 | шт | 6 |
| 29 | 590000500400 | Воронка нижняя | шт | 1 |
| 30 | 278050083200 | Гайка М12.4 | шт | 196 |
| 31 | 278050083400 | Гайка М20.4 | шт | 4 |
| 32 | 278050083500 | Гайка М22.4 | шт | 4 |
| 33 | 278050083600 | Гайка М36.4 | шт | 32 |
| 34 | 590000500390 | Воронка головная | шт | 1 |
| 35 | 309300403280 | Закладные детали под ножки конвейера 1068-2-АР | шт | 32 |
| 36 | 309300403380 | Кабельные короба, марка ККБ | шт | 6 |
| 37 | 309300403390 | Кабельные короба, марка ККБ | шт | 16 |
| 38 | 590000110010 | Канат 22,5-1-Н-2000 гост 3070-74 | м | 40 |
| 39 | 590000510100 | Ограждение натяжного устройства (конвейер ленточный № 14 ч.401606 (для подачи угля) | шт | 1 |
| 40 | 590000500460 | Лист 5*62*200 | шт | 4 |
| 41 | 590000500430 | Лоток приемный секция концевая | шт | 1 |
| 42 | 590000500410 | Лоток приемный секция начальная | шт | 1 |
| 43 | 590000500420 | Лоток приемный секция средняя | шт | 2 |
| 44 | 309300403180 | Металлоконструкции Г 140 | шт | 1 |
| 45 | 309300403260 | Металлоконструкции Г 141 | шт | 1 |
| 46 | 309300403240 | Металлоконструкции Г 142 | шт | 1 |
| 47 | 309300403250 | Металлоконструкции Г 143 | шт | 1 |
| 48 | 309300403170 | Металлоконструкции Г 122 | шт | 1 |
| 49 | 309300900040 | Металлоконструкции Г 123 | шт | 1 |
| 50 | 309600101100 | Металлоконструкции Г 124 | шт | 1 |
| 51 | 309600101110 | Металлоконструкции Г 125 | шт | 1 |
| 52 | 309300403160 | Металлоконструкции Г 126 | шт | 1 |
| 53 | 309300403150 | Металлоконструкции Г 127 | шт | 1 |
| 54 | 309300403370 | Металлоконструкции Г 128 | шт | 3 |
| 55 | 309300403220 | Металлоконструкции Г 129 | шт | 1 |
| 56 | 309300403210 | Металлоконструкции Г 130 | шт | 1 |
| 57 | 309300403200 | Металлоконструкции Г 132 | шт | 1 |
| 58 | 309300403190 | Металлоконструкции Г 136 | шт | 1 |
| 59 | 309300403230 | Металлоконструкции Г138 | шт |  |
| 60 | 590000500920 | Металлоконструкция конвейера, в том числе: стойка СК-16 шт.; панель - СК - 8 шт.; рама под барабан – 1 шт. | т | 4,777 |
| 61 | 590000500370 | Металлоконструкция под привод конвейера | шт | 1 |
| 62 | 590000500360 | Металлоконструкция под приводной барабан | шт | 1 |
| 63 | 590000200010 | Монорельс А 1 (узел пересыпки с конвейера № 10 на конвейера № 14) | шт | 1 |
| 64 | 590000200020 | Монорельс А 2 (узел пересыпки с конвейера № 10 на конвейера № 14) | шт | 1 |
| 65 | 590000103260 | Нащельник А 31(конвейер №14) | шт | 4 |
| 66 | 590000103270 | Нащельник А 37(конвейер №14) | шт | 1 |
| 67 | 590000103020 | Нащельник НЩ 1(конвейер №14) | шт | 1 |
| 68 | 590000103030 | Нащельник НЩ 2(конвейер №14) | шт | 53 |
| 69 | 590000103040 | Нащельник НЩ 3(конвейер №14) | шт | 53 |
| 70 | 590000103050 | Нащельник НЩ 4 (конвейер №14) | шт | 2 |
| 71 | 590000103060 | Нащельник НЩ 5(конвейер №14) | шт | 2 |
| 72 | 590000103070 | Нащельник НЩ 6 (конвейер №14) | шт | 504 |
| 73 | 590000103080 | Нащельник НЩ 7(конвейер №14) | шт | 32 |
| 74 | 590000103090 | Нащельник НЩ 8(конвейер №14) | шт | 32 |
| 75 | 590000103100 | Нащельник НЩ 9(конвейер №14) | шт | 32 |
| 76 | 590000103110 | Нащельник НЩ 10(конвейер №14) | шт | 32 |
| 77 | 590000103120 | Нащельник НЩ 11(конвейер №14) | шт | 32 |
| 78 | 590000103130 | Нащельник НЩ12(конвейер №14) | шт | 32 |
| 79 | 590000103140 | Нащельник НЩ 13(конвейер №14) | шт | 32 |
| 80 | 590000103150 | Нащельник НЩ 14(конвейер №14) | шт | 32 |
| 81 | 590000103160 | Нащельник НЩ 15(конвейер №14) | шт | 32 |
| 82 | 590000103230 | Нащельник НЩ 16(конвейер №14) | шт | 117 |
| 83 | 590000103170 | Нащельник НЩ 17(конвейер №14) | шт | 2 |
| 84 | 590000103240 | Нащельник НЩ 18(конвейер №14) | шт | 1 |
| 85 | 590000103180 | Нащельник НЩ 19(конвейер №14) | шт | 2 |
| 86 | 590000103220 | Нащельник НЩ 20(конвейер №14) | шт | 1 |
| 87 | 590000103250 | Нащельник НЩ 21(конвейер №14) | шт | 1 |
| 88 | 590000103280 | Нащельник НЩ 22(конвейер №14) | шт | 1 |
| 89 | 590000103190 | Нащельник НЩ 23(конвейер №14) | шт | 2 |
| 90 | 590000103200 | Нащельник НЩ 24(конвейер №14) | шт | 2 |
| 91 | 590000103290 | Нащельник НЩ 25(конвейер №14) | шт | 1 |
| 92 | 590000103210 | Нащельник НЩ 26(конвейер №14) | шт | 2 |
| 93 | 590000500490 | Ограждение конвейера L=1260 | шт | 2 |
| 94 | 590000500130 | Ограждение конвейера L=2760 | шт | 114 |
| 95 | 590000500580 | Ограждение конвейера L=2760 | шт | 80 |
| 96 | 590000500480 | Ограждение конвейера L=2859 | шт | 2 |
| 97 | 590000500440 | Ограждение муфты тихоходного вала | шт | 1 |
| 98 | 590000500380 | Ограждение отклоняющего барабана | шт | 2 |
| 99 | 590000500450 | Ограждение отклоняющего барабана (у натяжного барабана) | шт | 2 |
| 100 | 321060104620 | Оконный блок 1200*600*120 (1018*580*60) | шт | 54 |
| 101 | 321060104640 | Оконный блок 1800*1825*120 (1178*1180*60) | шт | 3 |
| 102 | 321060104630 | Оконный блок 580*300*120 (560х280х60) | шт | 1 |
| 103 | 590000300030 | Пластина 320*12*340 (узел пересыпки с конвейера № 10 на конвейера № 14) | шт | 1 |
| 104 | 590000300010 | Пластина 60*12*60 (узел пересыпки с конвейера № 10 на конвейера № 14) | шт | 4 |
| 105 | 590000300020 | Пластина 70*8*328 (узел пересыпки с конвейера № 10 на конвейера № 14) | шт | 4 |
| 106 | 590000501050 | Различные конструкции | т | 1,060 |
| 107 | 590000500640 | Ролик дефлекторный нижний ДН-127 | шт | 10 |
| 108 | 590000500540 | Роликоопора верхняя желобчатая ЖГ127-127-30 | шт | 35 |
| 109 | 590000500610 | Роликоопора верхняя плоская ПГ120-127 | шт | 1 |
| 110 | 590002000140 | Роликоопорадефлекторная верхняя ДЖ120-127-30 | шт | 5 |
| 111 | 590000500570 | Роликоопора желобчатая центрирующая ЖЦГ120-127-30 | шт | 2 |
| 112 | 590000500620 | Роликоопора нижняя плоская НГ120-127 | шт | 19 |
| 113 | 590000500510 | Скребок для очистки ленты В=1200 | шт | 2 |
| 114 | 309300403270 | Столик А 13 | шт | 2 |
| 115 | 590000400010 | Течка левая (узел пересыпки с конвейера № 10 на конвейера № 14) | шт | 1 |
| 116 | 590000400020 | Течка правая (узел пересыпки с конвейера № 10 на конвейера № 14) | шт | 1 |
| 117 | 590000500470 | Уголок 890х90х7 L=64 | шт | 8 |
| 118 | 590000101000 | Узел пересыпки с конвейера № 10 на конвейера № 14 | шт | 1 |
| 119 | 590002110010 | Устройство грузовое 120-80-30 | шт | 1 |
| 120 | 590000500520 | Устройство очистное плужковое В=1200 | шт | 2 |
| 121 | 590000501030 | Фахверки | т | 0,528 |
| 122 | 278050083700 | Шайба М 12 | шт | 196 |
| 123 | 278050084300 | Шайба М 12 ГОСТ 11371-78 | шт | 12 |
| 124 | 278050083900 | Шайба М 20 | шт | 4 |
| 125 | 278050084500 | Шайба М 20 ГОСТ 11371-78 | шт | 4 |
| 126 | 278050084000 | Шайба М 22 | шт | 4 |
| 127 | 278050084600 | Шайба М 22 ГОСТ 11371-78 | шт | 4 |
| 128 | 278050084100 | Шайба М 30 | шт | 58 |
| 129 | 278050084700 | Шайба М 30 ГОСТ 11371-78 | шт | 58 |
| 130 | 278050084200 | Шайба М 36 | шт | 32 |
| 131 | 590000500870 | Элемент Эл1 (эвакуац.лестница и стен.огражд.привод.станции конвейера № 14, ч.07192-КМД) | шт | 1 |
| 132 | 590000100550 | Элемент усиления балки А12 (узел пересыпки с конвейера № 10 на конвейера № 14) | шт | 1 |
| 133 | 590000100280 | Элемент Эл 4 | шт | 2 |
| 134 | 590000100260 | Элемент Эл 2 | шт | 44 |
| 135 | 590000100270 | Элемент Эл 3 | шт | 48 |
| 136 | 158060201300 | Лента конвейерная 2М-1200-5-ТК-200-2-6-2 | м | 225,6 |
| 137 | 222010106331 | Сталь угл. 63х63х6 ГОСТ 8509-93 | т | 1 |
| 138 | 222020100500 | Швеллер № 14 ГОСТ 8240-89 | т | 0,4 |
| 139 | 222020100400 | Швеллер № 12 ГОСТ 8240-89 | т | 0,15 |
| 140 | 223010100900 | Сталь круг Д 10 ГОСТ 2590-88 | т | 0,01 |

3.1.2 Запасные части и материалы, поставку которых осуществляет Подрядчик*:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабельная продукция |  |  |
| 1.1 | Кабель ВВБбГнг 4 х185(сборка сварки) | м | 210 |
| 1.2 | Кабель ВВБбГнг 4 х70 (силовая сборка ЛК-10) | м | 230 |
| 1.3 | Кабель ВВБбГнг 4 х95 (Эл. дв.ЛК-10 Р-90кВт) | м | 230 |
| 1.4 | Кабель ВВБбГнг 4 х120 (Эл. дв.ЛК-14 Р-110кВт) | м | 570 |
| 1.5 | Кабель ВВБбГнг 4 х120 (силовая сборка ЛК-14) | м | 210 |
| 1.6 | Кабель ВВГнг 4 х35 (щитки сварки ЛК-10,14) | м | 580 |
| 1.7 | Кабель ВВГнг 4 х10 (щитки вулканизации ЛК-10,14) | м | 750 |
| 1.8 | Кабель ВВГнг 3 х2,5 (линии освещения) | м | 1850 |
| 1.9 | Кабель ВВГнг 3 х1,5(линии освещения) | м | 500 |
| 1.10 | Кабель КВВГ 7х1,5 (управление ЛК-14, плужковые сбрасыватели ЛК-10) | м | 900 |
| 2 | Сборки КСРН 16.8.4 |  |  |
| 2.1 | Н1-1670 | шт | 1 |
| 2.2 | L-800 | шт | 1 |
| 2.3 | B1-403 | шт | 1 |
| 3 | Автоматические выключатели сборки сварки |  |  |
| 3.1 | ВА 88-40 3Р 500А 35кА (сб.сварки ) ввод | шт | 1 |
| 3.2 | ВА 88-35 3Р 125А 35кА | шт | 4 |
| 3.3 | ВА 88-33 3Р 63А 35кА | шт | 2 |
| 3.4 | ВА 88-33 3Р 32А 35кА | шт | 2 |
| 4 | Автоматические выключатели силовой сборки ЛК-10 |  |  |
| 4.1 | ВА 88-37 3Р 250А 35кА | шт | 1 |
| 4.2 | ВА 88-33 3Р 50А 35кА | шт | 4 |
| 4.3 | ВА 88-33 3Р 32А 35кА | шт | 1 |
| 4.4 | ВА 88-33 3Р 16А 35кА | шт | 3 |
| 5 | Автоматические выключатели силовой сборки ЛК-14 |  |  |
| 5.1 | ВА 88-40 3Р 400А 35кА | шт | 1 |
| 5.2 | ВА 88-33 3Р 50А 35кА | шт | 6 |
| 5.3 | ВА 88-33 3Р 32А 35кА | шт | 3 |
| 6 | Щиты освещения |  |  |
| 6.1 | Щит Щрн-243-074У2 (410 х330 х120) | шт | 5 |
| 6.2 | Сальник Ø28 (Р62/IP54) | шт | 25 |
| 6.3 | Шина соединительная тип PIN (штырь) 1фдо 63А ИЭК | шт | 15 |
| 6.4 | Изолятор нулевой шины | шт | 10 |
| 6.5 | Нулевая шина 2 х15 ИЭК | шт | 5 |
| 6.6 | Заглушка под пустой модуль | шт | 60 |
| 6.7 | Выключатель автоматический ВА 47-100 3Р 50А 10кА (ввод) | шт | 5 |
| 6.8 | Выключатель автоматический ВА 47-29 МIP 25А | шт | 20 |
| 6.9 | Выключатель автоматический ВА 47-29 МIP 16А | шт | 40 |
| 6.10 | Дин-рейка | м | 5,2 |
| 6.11 | Ограничитель на дин-рейку | шт | 22 |
| 7 | Щиты сварки, вулканизации |  |  |
| 7.1 | Щит ЩМП-2-74У2 (500 х400 х220) | шт | 12 |
| 7.2 | Выключатель автоматический ВА 88-33 3Р 100А | шт | 6 |
| 7.3 | Выключатель автоматический ВА 88-33 3Р 16А | шт | 6 |
| 8 | Электротехнические материалы |  |  |
| 8.1 | Труба гладкая жесткая ПХВ (серая) CTR 10-020-К41-102 | м | 900 |
| 8.2 | Трубы гофрированные ПХВ с зондом Ø 20 | м | 200 |
| 8.3 | Держатель с защелкой Ø 20 | шт | 300 |
| 8.4 | Муфта труба IP 66МУ Ø 20 СТА 100D МХ-20-К41-025 | шт | 280 |
| 8.5 | Муфта для гофрированных труб СТА 100DGFLX-20-К-08-100 | шт | 200 |
| 8.6 | Коробка ответвительнаятройничковая ГР 65 R060 107 003 Ø 20 | шт | 200 |
| 9 | Осветительная арматура |  |  |
| 9.1 | Светодиодный светильник L-12 | шт | 170 |
| 9.2 | Светодиодный светильник Спектр 50 | шт | 43 |
| 9.3 | Многомодульные светильникиGMC700-294-хх-хххх-588-CG-65-L246-S | шт | 5 |
| 10 | Оборудование и материалы для реконструкции тракта топливоподачи |  |  |
| 10.1 | Электродвигатель – 2ВР 280 S4 N=110кВт | шт | 1 |
| 10.2 | Редуктор Ц2Н-450i=31.9 | шт | 1 |
| 10.3 | Муфта тихоходного вала l-40000-110-1.10-180-1.1 | шт | 1 |
| 10.4 | Муфта быстроходного вала 2000-730-80-1.1-75-1.1 | шт | 1 |
| 10.5 | Тормозное устройство ТКГ-300 | шт | 1 |
| 10.6 | Таль электрическая (ГОСТ 22584-79*) г/п-2т, Н=30м | шт | 1 |
| 10.7 | Таль ручная передвижная червячная (ГОСТ 1106-74) г/п=3,2т , Н=6м | шт | 2 |
| 10.8 | Кран подвесной электрический | шт | 1 |
| 10.9 | Таль электрическая передвижная г/п – 2 т, Н = 18 м,установл. мощн. – 1,8 кВт | шт | 1 |
| 10.10 | Таль электрическая передвижная г/п – 2 т, Н = 12 м,установл. мощн. – 1,8 кВт | шт | 1 |
| 10.11 | Двигатель : тип 2В250М4У2,5, мощность – 90кВт, установленная скорость – 1500 об/мин. | шт | 1 |
| 10.12 | Редуктор: тип Ц2У – 400Н-31,5-21, передаточное число – 31,5 | шт | 1 |
| 10.13 | Тормоз ТГК-400 | шт | 1 |
| 10.14 | Муфта быстроходная 2000-60-1,1/Т400-75-1,1 | шт | 1 |
| 10.15 | Муфта тихоходная 1-400-140-1-110-1 | шт | 1 |
| 10.16 | Лента конвейерная 2М-1200-5-ТК-200-2-6-2 | м | 550 |
| 10.17 | Роликоопора желобчатая центрирующая 1200х159 | шт | 10 |
| 10.18 | Рамы оконные 1200×600 мм(ОС6-9, ГОСТ 11214-86) | шт | 4 |
| 10.19 | Блок оконный 2415×3020 мм(ПВД 12-30.1) | шт | 18 |
| 10.20 | Блок оконный 1215×3020 мм(ПВД 12-30.1) | шт | 2 |
| 10.21 | Блок оконный 1215×1820 мм (ПВД 12-18.1) | шт | 9 |
| 10.22 | Доскаподоконная ПДЦ 14,5-20 | шт | 9 |
| 10.23 | Доскаподоконная ПДЦ 16-20 | шт | 11 |
| 10.24 | Доскаподоконная ПДЦ 19-20 | шт | 9 |
| 10.25 | Дверь противопожарная металлическая однопольная1000×2100мм(ДПМ -01/30) | шт. | 3 |
| 10.26 | Ворота распашные 3620×3600 мм.( ВР 36×36Д) | шт | 1 |
| 10.27 | Блоки дверные 910×2070 мм ( ДНГ 21-9Л) | шт | 3 |
| 10.28 | Блоки дверные 1310×2400мм ( ДН 24-13Б ) | шт | 2 |
| 10.29 | Блоки дверные 1010×2400 мм( ДН 24-10У) | шт | 1 |
| 10.30 | Блоки дверные 1510×2070мм ( ДВГ 21-15) | шт | 1 |
| 10.31 | Блоки дверные 1010×2070 мм( ДГ 21-10ЛУ) | шт | 2 |
| 10.32 | Блоки дверные 1010×3000мм( ДГ 21-10ЛУ) | шт | 1 |
| 10.33 | Блоки дверные 1010×2070 мм. ДГ 24-10ЛУ | шт | 1 |
| 10.34 | Блоки дверные 910×1910 мм (ДС 19-9ГУ) | шт | 1 |
| 10.35 | Блоки дверные 910×2070 мм(ДГ 21-9) | шт | 2 |
| 10.36 | Блоки дверные 610×2070 мм(ДГ 21-7Л) | шт | 2 |
| 10.37 | Изделия из волокнистых и зернистых материалов ( тепловая изоляция кровли) | м3 | 180 |
| 10.38 | Наплавляемые материалы (для кровель) | м2 | 6630 |
| 10.39 | Раствор готовый кладочный цементный | м3 | 600 |
| 10.40 | Раствор штукатурный | м3 | 2 |
| 10.41 | Сетка штукатурная | м2 | 10 |
| 10.42 | Профлист Н75-750-0,8 | м2 | 220 |
| 10.43 | Мин.ват. плита П125, δ=80мм | м2 | 7,45 |
| 10.44 | Мин.ватаURSA П20 δ=100мм | м3 | 10,5 |
| 10.45 | Плита пеноплекс δ=30мм | м2 | 8,74 |
| 10.46 | Плита ж/б | т | 5 |
| 10.47 | Перемычки ж/б | т | 1 |
| 10.48 | Марши ж/б | т | 7 |
| 10.49 | Гипсоволокнистые листы | м2 | 5,1 |
| 10.50 | Шунгизит | м3 | 8,45 |
| 10.51 | Песок | м3 | 30 |
| 10.52 | Бетон | м3 | 23 |
| 10.53 | Кирпич силикатный | м3 | 40 |
| 10.54 | Эмаль ПФ-115 | кг | 30 |
| 10.55 | Плиты ЦСП δ=10мм | м2 | 95 |
| 10.56 | Ограждения металлические | т | 4 |
| 10.57 | Оцинкованная кровельная сталь δ=0,7 мм | м2 | 60 |
| 10.58 | Уголок 75×6 | т | 5 |
| 10.59 | Уголок 50х5 | т | 0,4 |
| 10.60 | Поручень поливиниловый | пог. м. | 110 |
| 10.61 | Арматура А-Iø6 мм | т | 0,03 |
| 10.62 | Сталь ПВ | т | 0,2 |
| 10.63 | Сталь листовая δ=3 мм | т | 0,1 |
| 10.64 | Сталь листовая δ=4 мм | т | 0,25 |
| 10.65 | Сталь листовая δ=5 мм | т | 0,25 |
| 10.66 | Сталь листовая δ=8 мм | т | 4 |

* Окончательный перечень материалов для ввода объекта уточняется в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР и согласованным с Заказчиком.

3.2. Перечень, объем запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомостью согласно СО 34.04.181-2003 в пределах стоимости оферты.

3.3. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложения: 1. Приложение №1 – «Обязанности по обеспечению требований Системы

экологического менеджмента».

Заместитель генерального директора –

директор филиала "Кольский"		___________________  А.Г. Антипов

(подпись)		(ФИО)

Визы:

Главный инженер

филиала «Кольский» ОАО «ТГК 1»			___________________		  А.А. Новиков

(подпись	)		(ФИО)

Начальник  ПТО

филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1"  			___________________		Л.С. Жариков

(подпись	)		(ФИО)

Начальник ООР

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»			___________________		  М.А. Страз

(подпись	)                               (ФИО)

Начальник  ТТС

филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1"  			___________________		О.А. Казбанов

куратор закупки                       				                (подпись	)		 (ФИО)

Начальник ГТС

филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1"  			___________________		И.А. Клевакин

(подпись)	               	(ФИО)

Главный инженер Апатитской ТЭЦ

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»			___________________		А.П.Собакин									(подпись)		      (ФИО)

Начальник СЛиОП Апатитской ТЭЦ

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»			___________________		И.А.Коробов									(подпись)		   (ФИО)

Начальник ТТЦ

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»___________________ В.А. Белоглазов

(подпись)	                    (ФИО)

Начальник ЭЦ

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»___________________           А. Н. Семёнов 								                 (подпись)	                     (ФИО)

Приложение №1  к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

1. Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», значимыми экологическими  аспектами и требований по охране окружающей среды СЭМ;

2. При исполнении обязательств по настоящему договору принимать необходимые меры для соблюдения обязательств Экологической политики ОАО «ТГК-1» и требований СЭМ.

3. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ.

4. Соблюдать при осуществлении Работ, требования законов и иных правовых нормативных актов об охране окружающей среды и безопасности.

5. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком  указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и значимых экологических аспектах и требований по охране окружающей среды.

- Заказчик обязан осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (СЭМ).