ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности трубопроводов 1 категории Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ-2110/6.42-1344)

ОКВЭД 40.11.5

ОКДП 7499090

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

184209, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ, филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник турбинного цеха – Харченко Владимир Николаевич – тел.(8-81555) 49-383.

Начальник котельного цеха – Беззубов Валерий Юрьевич – тел. (8-81555) 49-377.

1.2. Период оказания услуг:

Начало:        июнь   2014 г.

Окончание: декабрь   2014 г.

1.3. Состав работ:

Проведение экспертизы промышленной безопасности трубопроводов 1 категории с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния по предоставленным Заказчиком материалам технического диагностирования.

1.4. Расчетная (максимальная) цена закупки: ___________ 1500, 0 тыс. рублей без учёта НДС,

в том числе:

•	стоимость материалов_______________00, 00 тыс. руб. без учета НДС

•	стоимость ЗиП_____________________00, 00 тыс. руб. без учета НДС

•	стоимость оборудования_____________00, 00 тыс. руб. без учета НДС

1-й квартал 2014 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал 2014 г. – 450,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2014 г. – 600,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2014 г. – 450,00 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» (приказ №79 от 01.07.2013г).

- Требования к оказанию Услуг.

2.1. Основание для проведения работы:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ (с изменениями) и Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций РД 10-577-03.

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

  - Описание и основные характеристики объекта:

| Паропровод | Год Изг. | Год пуска | Расчетные параметры |  | Рабочая Темпер. ˚С | Типоразмер |  | Марка стали | Длина участка, м *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МПа | ˚С |  | D,мм | S,мм |  |  |
| Гл.паропровод ТГ-3(3ПП-3-3ПП-4), рег.№910 (ТЦ) | 1960 | 1960 | 10 | 540 | 520÷540 | 273 | 20 | 12Х1МФ | 70 |
| Гл.паропровод от стены КЦ до 3ПП-3, III секция, рег.№29853 (ТЦ) | 1965 | 1965 | 10 | 540 | 520÷540 | 273 | 20 | 12Х1МФ | 18 |
| Гл.паропровод К-4 (до 4ПП-3), IV секция и перемычка, рег.№912 (ТЦ) | 1959 | 1960 | 10 | 540 | 520÷540 | 273 | 20 | 12Х1МФ | 73 |
| Гл.паропровод К-9,от К-9,10 и VIII секция, рег.№938 (ТЦ) | 1961 | 1962 | 10 | 540 | 520÷540 | 325 273 | 24 20 | 12Х1МФ | 87 100 |
| Главный паропровод К8, рег. № 936 (КЦ) | 1962 | 1963 | 10 | 540 | 520÷540 | 273 | 20 | 12Х1МФ | 56 |
| Главный паропровод ТГ-7,от К-7,8, VII секция трансфера, рег.№935 (ТЦ) | 1962 | 1963 | 10 | 540 | 520÷540 | 273 | 20 | 12Х1МФ | Участок от стыка 129(стена КЦ) до задвижек 8ПП-2 и 8ПП-6 24 метров |

*** Схемы с отмеченными участками прилагаются

  - Краткое описание объема работ.

Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются Заказчиком.

Техническое диагностирование, в соответствии с разработанной программой, выполняется Заказчиком, с привлечением специалистов лаборатории контроля металлов и сварки АТЭЦ, которые по окончании работ представляют Исполнителю технический отчет по результатам технического диагностирования. При этом, при проведении технического диагностирования, к проведению наружного, внутреннего осмотров и гидравлическим испытаниям также могут привлекаться специалисты Заказчика, аттестованные в соответствии с требованиями.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ (на бумажном и электронном носителе) выполняет Исполнитель.

Требования к срокам выполнения работ:

Приступить к работам в соответствии со сроками, указанными в Договоре. Срок проведения экспертизы не должен превышать один месяц.

График проведения работ.

| №№ пп | Наименование объекта | Срок проведения работ |
| --- | --- | --- |
|  | Главный паропровод К8, рег. № 936 (КЦ) | Июнь – сентябрь 2014 г. |
|  | Гл.паропровод ТГ-3(3ПП-3-3ПП-4),рег.№910 (ТЦ) | Июнь 2014г. |
|  | Гл.паропровод от стены КЦ до 3ПП-3,III секия,рег.№29853 (ТЦ) | Июнь 2014г. |
|  | Гл.паропровод К-4 (до 4ПП-3),IV секция и перемычка,рег.№912 (ТЦ) | Июнь 2014г. |
|  | Гл.паропровод К-9,от К-9,10 и VIII секция,рег.№938 (ТЦ) | Июнь 2014г. |
|  | Главный паропровод ТГ-7,от К-7,8, VII секция трансфера, рег.№935 (ТЦ) | Июнь – сентябрь 2014 г. |

Сроки начала проведения экспертизы промышленной безопасности, могут быть изменены по согласованию с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1» не позднее, чем за 2 недели до планируемого срока.

  - Укрупненная ведомость объемов работ по экспертизе промышленной безопасности паропроводов 1 категории.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по экспертизе промышленной безопасности трубопроводов I категории Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение ЭПБ трубопроводов: - Гл. паропровод ТГ-3(3ПП-3-3ПП-4), рег. № 910 - Гл. паропровод от стены КЦ до 3ПП-3, III секция, рег. №29853 - Гл. паропровод К-4 (до 4ПП-3), IV секция и перемычка, рег. № 912 - Гл. паропровод К-9, от К-9, 10 и VIII секция, рег. № 938 - Гл. паропровод котла ст. № 8 - Гл. паропровод ТГ-7 от К7, 8, VII секция трансфера рег. № 935 (ТЦ) Главный паропровод К8, рег. № 936 (КЦ) | шт. | 1 1 1 1 1 |
| 2 | Оформление и выдача заключения о возможности, условиях, сроках дальнейшей эксплуатации и рекомендации на ремонт паропроводов I кат. на бумажном носителе и в электронном виде | экземпляр | 6х2 |

- Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

3.1. Требования к организации работ:

- сроки проведения экспертизы промышленной безопасности указаны в графике выполнения работ.

3.2.	Требования к производству и качеству услуг:

3.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

1.	ПБ 03-517-02 – Общие правила промышленной безопасности для, организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

2.	Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

3.	Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах. Приказ МПР России от 30.06.2009 №195.

4.	 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

5.	РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

6.	РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

7.	РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

8.	СО 153-34.17.440-03 «Инструкция по продлению срока эксплуатации паровых турбин сверх паркового ресурса».

9.	ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».

10.	СО 153-34.17.421-2003 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций»

11.	РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 05.03.98 г. № 11.

12.	ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

13.	СО 153-34.17.470-03 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

14.	СО 153-34.17.442-03 «Инструкция по порядку продления срока службы барабанов котлов высокого давления».

3.2.2. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

	СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

	СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

	СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

	СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

При необходимости перечень нормативных документов может быть расширен с учетом требований к выполнению заключения ЭПБ на конкретные технические устройства.

3.2.3.	Результатом выполненных работ является:

Заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе и в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3.3. Требования к Исполнителю.

3.3.1. Общие требования к организации:

- наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств (котлонадзора), переоформленной в соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 г. (в случае получения лицензии до дня вступления в силу настоящего федерального закона);

- иметь кадровые и материальные ресурсы для выполнения анализа структуры и микроповрежденности металла элементов паропровода, и выполнения поверочных расчетов на прочность с оценкой остаточного ресурса;

- наличие опыта работы не менее 5 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности главных паропроводов 1 категории ТЭС, с предоставлением перечня таких работ;

- наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на заявленные виды работ с правом выполнения расчетов остаточного ресурса, стаж работы не менее 5 лет в соответствующей области аттестации (объекты котлонадзора) с предоставлением перечня выполненных экспертиз промышленной безопасности паропроводов, эксплуатируемых при температуре пара выше 4500 С, с его участием;

- наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- желательно наличие сертификата в соответствии со стандартами ISO.

- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

- наличие свидетельства СРО о допуске к работам по экспертизе промышленной безопасности не требуется;

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

    - При оказании услуг Исполнитель обязан:

- руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

-  предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

- предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

Приложение:

- «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента».

- Исполнительная схема III секции трансфера, гл. трубопровод ТГ-3, рег. № 910.

- Исполнительная схема IV секции трансфера, гл. трубопровод ТГ-4, рег. №№ 912, 914.

- Исполнительная схема VII секции трансфера, гл. трубопровод ТГ-7, рег. № 935.

- Главный паропровод, котёл ст. № 8, рег. № 936

- Исполнительная схема VIII секции трансфера, гл. трубопровод ТГ-8, рег. № 938.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Исполнителя:

Исполнитель обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Исполнитель, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приёмки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Исполнителю Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Исполнителя информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.